## 采集说明
项目 | 说明
交付范围 | 按用户提供的PLC地址映射表整理；为离线文档转换，未连接PLC验证。全部原始非空行均保留，未命名地址不擅自认定为备用。
地址换算规则 | 以原表 V1000.0→40001_Bit8、V1001.0→40001_Bit0 为依据：寄存器号=40001+floor((PLC字节地址-1000)/2)；0基协议地址=寄存器号-40001。
地址填写提醒 | 40001是4xxxx参考编号，对应协议地址0；客户端选择保持寄存器/功能码03后，按软件要求填写4xxxx编号或0基地址，不可混填。
读取方式 | 按4xxxx保持寄存器使用03 (0x03)读取；BOOL信号从寄存器取位，不按01线圈或02离散输入读取。本表不授权任何写操作。
位与字节规则 | 原表明确偶数字节位对应寄存器Bit8~15，奇数字节位对应Bit0~7；Bit0为寄存器最低有效位。VB信号亦依此规则拆分，属于推导映射。
32位数据重要限制 | VD地址仅确定占2个连续寄存器，不能仅凭VD认定为浮点数；REAL/DINT/DWORD、32位高低字顺序与工程倍率需PLC方确认。不要在未确认前直接按Float32采集。
16位及时间数据 | VW有符号/无符号与枚举值未提供；VB日期时间是否BCD、年份基准未提供。单位、倍率、有效逻辑、异常值均未擅自指定。
状态位定义范围 | 原表只给出电机运行状态1的逐位定义；状态2~15仅保留整字，不扩展未经确认的同义状态位。警告1~15的逐位定义均按各自原表保留。
地址缺口 | V1020~V1049（40011~40025）未出现在原表，未新增点位，也不建议未确认即跨缺口读取。
名称保留 | 英文缩写、设定项及指针名称按原表原样保留，未擅自翻译业务意义；未命名但有位说明的信号保留其原说明。
上线前必须确认 | Modbus TCP或RTU、IP/端口或串口参数、站号/Unit ID、扫描周期、PLC保持寄存器映射范围、数据类型/字序/单位/倍率/枚举/报警有效逻辑。通信参数均未在原表提供。
采集组织建议 | 同一寄存器的多位/字节可合并读取后拆分；VD必须完整读取两个寄存器。分组范围见“采集分组”，应结合现场响应与设备限制确定实际分包。
地址依据标识 | “原表明确寄存器号”为源文档直接给出；“推导”为按同一连续映射规则计算，需投用前确认。零基地址与VD结束地址均为机械换算结果。
原表统计 | 原始非空地址条目741条；直接标注寄存器号285条；分类统计：基础位信号160条；字信号100条；电机状态位16条；警告位240条；字节信号50条；双字信号175条

## 完整对应表
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
1 | SYS1 |  | V1000.0 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 1 | 40001_Bit8
2 | SYS2 |  | V1000.1 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 2
3 | SYS3 |  | V1000.2 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 3
4 | SYS4 |  | V1000.3 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 4
5 | SYS5 |  | V1000.4 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 5
6 | 未命名 |  | V1000.5 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 6
7 | 未命名 |  | V1000.6 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 7
8 | 未命名 |  | V1000.7 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 8
9 | 未命名 |  | V1001.0 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 9 | 40001_Bit0
10 | 未命名 |  | V1001.1 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 10
11 | 未命名 |  | V1001.2 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 11
12 | 未命名 |  | V1001.3 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 12
13 | 未命名 |  | V1001.4 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 13
14 | 未命名 |  | V1001.5 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 14
15 | 未命名 |  | V1001.6 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 15
16 | 未命名 |  | V1001.7 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 16
17 | 未命名 |  | V1002.0 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 17 | 40002_Bit8
18 | 未命名 |  | V1002.1 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 18
19 | 未命名 |  | V1002.2 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 19
20 | 未命名 |  | V1002.3 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 20
21 | 未命名 |  | V1002.4 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 21
22 | 未命名 |  | V1002.5 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 22
23 | 未命名 |  | V1002.6 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 23
24 | 未命名 |  | V1002.7 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 24
25 | SF1_VFD_MD |  | V1003.0 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 25 | 40002_Bit0
26 | SF2_VFD_MD |  | V1003.1 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 26
27 | SF3_VFD_MD |  | V1003.2 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 27
28 | SF4_VFD_MD |  | V1003.3 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 28
29 | SF5_VFD_MD |  | V1003.4 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 29
30 | 未命名 |  | V1003.5 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 30
31 | 未命名 |  | V1003.6 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 31
32 | 未命名 |  | V1003.7 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 32
33 | D1_MD |  | V1004.0 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 33 | 40003_Bit8
34 | D2_MD |  | V1004.1 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 34
35 | D3_MD |  | V1004.2 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 35
36 | D4_MD |  | V1004.3 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 36
37 | D5_MD |  | V1004.4 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 37
38 | 未命名 |  | V1004.5 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 38
39 | 未命名 |  | V1004.6 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 39
40 | 未命名 |  | V1004.7 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 40
41 | 未命名 |  | V1005.0 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 41 | 40003_Bit0
42 | 未命名 |  | V1005.1 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 42
43 | 未命名 |  | V1005.2 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 43
44 | 未命名 |  | V1005.3 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 44
45 | 未命名 |  | V1005.4 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 45
46 | 未命名 |  | V1005.5 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 46
47 | 未命名 |  | V1005.6 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 47
48 | 未命名 |  | V1005.7 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 48
49 | 未命名 |  | V1006.0 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 49 | 40004_Bit8
50 | 未命名 |  | V1006.1 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 50
51 | 未命名 |  | V1006.2 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 51
52 | 未命名 |  | V1006.3 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 52
53 | 未命名 |  | V1006.4 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 53
54 | 未命名 |  | V1006.5 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 54
55 | 未命名 |  | V1006.6 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 55
56 | 未命名 |  | V1006.7 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 56
57 | 未命名 |  | V1007.0 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 57 | 40004_Bit0
58 | 未命名 |  | V1007.1 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 58
59 | 未命名 |  | V1007.2 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 59
60 | 未命名 |  | V1007.3 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 60
61 | 未命名 |  | V1007.4 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 61
62 | 未命名 |  | V1007.5 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 62
63 | 未命名 |  | V1007.6 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 63
64 | 未命名 |  | V1007.7 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 64
65 | 未命名 |  | V1008.0 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 65 | 40005_Bit8
66 | 未命名 |  | V1008.1 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 66
67 | 未命名 |  | V1008.2 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 67
68 | 未命名 |  | V1008.3 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 68
69 | 未命名 |  | V1008.4 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 69
70 | 未命名 |  | V1008.5 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 70
71 | 未命名 |  | V1008.6 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 71
72 | 未命名 |  | V1008.7 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 72
73 | 未命名 |  | V1009.0 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 73 | 40005_Bit0
74 | 未命名 |  | V1009.1 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 74
75 | 未命名 |  | V1009.2 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 75
76 | 未命名 |  | V1009.3 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 76
77 | 未命名 |  | V1009.4 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 77
78 | 未命名 |  | V1009.5 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 78
79 | 未命名 |  | V1009.6 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 79
80 | 未命名 |  | V1009.7 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 80
81 | 未命名 |  | V1010.0 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 81
82 | 未命名 |  | V1010.1 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 82
83 | 未命名 |  | V1010.2 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 83
84 | 未命名 |  | V1010.3 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 84
85 | 未命名 |  | V1010.4 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 85
86 | 未命名 |  | V1010.5 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 86
87 | 未命名 |  | V1010.6 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 87
88 | 未命名 |  | V1010.7 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 88
89 | 未命名 |  | V1011.0 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 89
90 | 未命名 |  | V1011.1 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 90
91 | 未命名 |  | V1011.2 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 91
92 | 未命名 |  | V1011.3 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 92
93 | 未命名 |  | V1011.4 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 93
94 | 未命名 |  | V1011.5 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 94
95 | 未命名 |  | V1011.6 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 95
96 | 未命名 |  | V1011.7 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 96
97 | 未命名 |  | V1012.0 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 97
98 | 未命名 |  | V1012.1 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 98
99 | 未命名 |  | V1012.2 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 99
100 | 未命名 |  | V1012.3 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 100
101 | 未命名 |  | V1012.4 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 101
102 | 未命名 |  | V1012.5 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 102
103 | 未命名 |  | V1012.6 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 103
104 | 未命名 |  | V1012.7 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 104
105 | 未命名 |  | V1013.0 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 105
106 | 未命名 |  | V1013.1 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 106
107 | 未命名 |  | V1013.2 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 107
108 | 未命名 |  | V1013.3 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 108
109 | 未命名 |  | V1013.4 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 109
110 | 未命名 |  | V1013.5 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 110
111 | 未命名 |  | V1013.6 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 111
112 | 未命名 |  | V1013.7 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 112
113 | 未命名 |  | V1014.0 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 113
114 | 未命名 |  | V1014.1 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 114
115 | 未命名 |  | V1014.2 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 115
116 | 未命名 |  | V1014.3 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 116
117 | 未命名 |  | V1014.4 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 117
118 | 未命名 |  | V1014.5 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 118
119 | 未命名 |  | V1014.6 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 119
120 | 未命名 |  | V1014.7 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 120
121 | 未命名 |  | V1015.0 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 121
122 | 未命名 |  | V1015.1 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 122
123 | 未命名 |  | V1015.2 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 123
124 | 未命名 |  | V1015.3 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 124
125 | 未命名 |  | V1015.4 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 125
126 | 未命名 |  | V1015.5 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 126
127 | 未命名 |  | V1015.6 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 127
128 | 未命名 |  | V1015.7 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 128
129 | 未命名 |  | V1016.0 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 129
130 | 未命名 |  | V1016.1 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 130
131 | 未命名 |  | V1016.2 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 131
132 | 未命名 |  | V1016.3 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 132
133 | 未命名 |  | V1016.4 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 133
134 | 未命名 |  | V1016.5 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 134
135 | 未命名 |  | V1016.6 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 135
136 | 未命名 |  | V1016.7 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 136
137 | 未命名 |  | V1017.0 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 137
138 | 未命名 |  | V1017.1 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 138
139 | 未命名 |  | V1017.2 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 139
140 | 未命名 |  | V1017.3 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 140
141 | 未命名 |  | V1017.4 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 141
142 | 未命名 |  | V1017.5 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 142
143 | 未命名 |  | V1017.6 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 143
144 | 未命名 |  | V1017.7 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 144
145 | 未命名 |  | V1018.0 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 145
146 | 未命名 |  | V1018.1 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 146
147 | 未命名 |  | V1018.2 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 147
148 | 未命名 |  | V1018.3 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 148
149 | 未命名 |  | V1018.4 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 149
150 | 未命名 |  | V1018.5 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 150
151 | 未命名 |  | V1018.6 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 151
152 | 未命名 |  | V1018.7 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 152
153 | 未命名 |  | V1019.0 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 153
154 | 未命名 |  | V1019.1 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 154
155 | 未命名 |  | V1019.2 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 155
156 | 未命名 |  | V1019.3 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 156
157 | 未命名 |  | V1019.4 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 157
158 | 未命名 |  | V1019.5 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 158
159 | 未命名 |  | V1019.6 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 159
160 | CommMode_SET |  | V1019.7 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 160
161 | 运行模式设定 |  | VW1050 | 字信号 | 40026 | 25 | 0x0019 | 40026 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 162 | 40026
162 | 当前自动转速挡位 |  | VW1052 | 字信号 | 40027 | 26 | 0x001A | 40027 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 163 | 40027
163 | 未命名 |  | VW1054 | 字信号 | 40028 | 27 | 0x001B | 40028 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 164 | 40028
164 | 未命名 |  | VW1056 | 字信号 | 40029 | 28 | 0x001C | 40029 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 165 | 40029
165 | 未命名 |  | VW1058 | 字信号 | 40030 | 29 | 0x001D | 40030 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 166 | 40030
166 | 转速设定1 |  | VW1060 | 字信号 | 40031 | 30 | 0x001E | 40031 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 167 | 40031
167 | 转速设定2 |  | VW1062 | 字信号 | 40032 | 31 | 0x001F | 40032 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 168 | 40032
168 | 转速设定3 |  | VW1064 | 字信号 | 40033 | 32 | 0x0020 | 40033 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 169 | 40033
169 | 转速设定4 |  | VW1066 | 字信号 | 40034 | 33 | 0x0021 | 40034 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 170 | 40034
170 | 转速设定5 |  | VW1068 | 字信号 | 40035 | 34 | 0x0022 | 40035 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 171 | 40035
171 | 转速设定6 |  | VW1070 | 字信号 | 40036 | 35 | 0x0023 | 40036 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 172 | 40036
172 | 转速设定7 |  | VW1072 | 字信号 | 40037 | 36 | 0x0024 | 40037 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 173 | 40037
173 | 转速设定8 |  | VW1074 | 字信号 | 40038 | 37 | 0x0025 | 40038 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 174 | 40038
174 | 转速设定9 |  | VW1076 | 字信号 | 40039 | 38 | 0x0026 | 40039 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 175 | 40039
175 | 转速设定10 |  | VW1078 | 字信号 | 40040 | 39 | 0x0027 | 40040 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 176 | 40040
176 | 转速设定11 |  | VW1080 | 字信号 | 40041 | 40 | 0x0028 | 40041 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 177 | 40041
177 | 转速设定12 |  | VW1082 | 字信号 | 40042 | 41 | 0x0029 | 40042 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 178 | 40042
178 | 转速设定13 |  | VW1084 | 字信号 | 40043 | 42 | 0x002A | 40043 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 179 | 40043
179 | 转速设定14 |  | VW1086 | 字信号 | 40044 | 43 | 0x002B | 40044 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 180 | 40044
180 | 转速设定15 |  | VW1088 | 字信号 | 40045 | 44 | 0x002C | 40045 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 181 | 40045
181 | 实时功率1 |  | VW1090 | 字信号 | 40046 | 45 | 0x002D | 40046 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 182 | 40046
182 | 实时功率2 |  | VW1092 | 字信号 | 40047 | 46 | 0x002E | 40047 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 183 | 40047
183 | 实时功率3 |  | VW1094 | 字信号 | 40048 | 47 | 0x002F | 40048 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 184 | 40048
184 | 实时功率4 |  | VW1096 | 字信号 | 40049 | 48 | 0x0030 | 40049 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 185 | 40049
185 | 实时功率5 |  | VW1098 | 字信号 | 40050 | 49 | 0x0031 | 40050 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 186 | 40050
186 | 实时功率6 |  | VW1100 | 字信号 | 40051 | 50 | 0x0032 | 40051 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 187 | 40051
187 | 实时功率7 |  | VW1102 | 字信号 | 40052 | 51 | 0x0033 | 40052 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 188 | 40052
188 | 实时功率8 |  | VW1104 | 字信号 | 40053 | 52 | 0x0034 | 40053 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 189 | 40053
189 | 实时功率9 |  | VW1106 | 字信号 | 40054 | 53 | 0x0035 | 40054 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 190 | 40054
190 | 实时功率10 |  | VW1108 | 字信号 | 40055 | 54 | 0x0036 | 40055 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 191 | 40055
191 | 实时功率11 |  | VW1110 | 字信号 | 40056 | 55 | 0x0037 | 40056 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 192 | 40056
192 | 实时功率12 |  | VW1112 | 字信号 | 40057 | 56 | 0x0038 | 40057 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 193 | 40057
193 | 实时功率13 |  | VW1114 | 字信号 | 40058 | 57 | 0x0039 | 40058 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 194 | 40058
194 | 实时功率14 |  | VW1116 | 字信号 | 40059 | 58 | 0x003A | 40059 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 195 | 40059
195 | 实时功率15 |  | VW1118 | 字信号 | 40060 | 59 | 0x003B | 40060 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 196 | 40060
196 | 实际转速1 |  | VW1120 | 字信号 | 40061 | 60 | 0x003C | 40061 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 197 | 40061
197 | 实际转速2 |  | VW1122 | 字信号 | 40062 | 61 | 0x003D | 40062 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 198 | 40062
198 | 实际转速3 |  | VW1124 | 字信号 | 40063 | 62 | 0x003E | 40063 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 199 | 40063
199 | 实际转速4 |  | VW1126 | 字信号 | 40064 | 63 | 0x003F | 40064 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 200 | 40064
200 | 实际转速5 |  | VW1128 | 字信号 | 40065 | 64 | 0x0040 | 40065 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 201 | 40065
201 | 实际转速6 |  | VW1130 | 字信号 | 40066 | 65 | 0x0041 | 40066 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 202 | 40066
202 | 实际转速7 |  | VW1132 | 字信号 | 40067 | 66 | 0x0042 | 40067 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 203 | 40067
203 | 实际转速8 |  | VW1134 | 字信号 | 40068 | 67 | 0x0043 | 40068 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 204 | 40068
204 | 实际转速9 |  | VW1136 | 字信号 | 40069 | 68 | 0x0044 | 40069 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 205 | 40069
205 | 实际转速10 |  | VW1138 | 字信号 | 40070 | 69 | 0x0045 | 40070 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 206 | 40070
206 | 实际转速11 |  | VW1140 | 字信号 | 40071 | 70 | 0x0046 | 40071 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 207 | 40071
207 | 实际转速12 |  | VW1142 | 字信号 | 40072 | 71 | 0x0047 | 40072 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 208 | 40072
208 | 实际转速13 |  | VW1144 | 字信号 | 40073 | 72 | 0x0048 | 40073 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 209 | 40073
209 | 实际转速14 |  | VW1146 | 字信号 | 40074 | 73 | 0x0049 | 40074 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 210 | 40074
210 | 实际转速15 |  | VW1148 | 字信号 | 40075 | 74 | 0x004A | 40075 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 211 | 40075
211 | 电机运行状态1 |  | VW1150 | 字信号 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 212 | 40076
212 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电缺相/交流欠压 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 213 | bit0 三相电缺相/交流欠压
213 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.1 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压错误 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 214 | bit1 调速电压错误
214 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.2 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM 过温 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 215 | bit2 IPM 过温
215 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 驱动内部通信故障 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 216 | bit3 驱动内部通信故障
216 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 任何故障，该位都会置位 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 217 | bit4 任何故障，该位都会置位
217 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.5 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 218 | bit5
218 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.6 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 219 | bit6
219 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.7 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 220 | bit7 电机堵转
220 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 观测转速超过限制值 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 221 | bit8 观测转速超过限制值
221 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.1 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 222 | bit9
222 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.2 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 223 | bit10
223 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 224 | bit11 直流过压
224 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流欠压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 225 | bit12 直流欠压
225 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.5 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 226 | bit13
226 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.6 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 227 | bit14
227 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.7 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 228 | bit15
228 | 电机运行状态2 |  | VW1152 | 字信号 | 40077 | 76 | 0x004C | 40077 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 229 | 40077
229 | 电机运行状态3 |  | VW1154 | 字信号 | 40078 | 77 | 0x004D | 40078 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 230 | 40078
230 | 电机运行状态4 |  | VW1156 | 字信号 | 40079 | 78 | 0x004E | 40079 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 231 | 40079
231 | 电机运行状态5 |  | VW1158 | 字信号 | 40080 | 79 | 0x004F | 40080 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 232 | 40080
232 | 电机运行状态6 |  | VW1160 | 字信号 | 40081 | 80 | 0x0050 | 40081 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 233 | 40081
233 | 电机运行状态7 |  | VW1162 | 字信号 | 40082 | 81 | 0x0051 | 40082 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 234 | 40082
234 | 电机运行状态8 |  | VW1164 | 字信号 | 40083 | 82 | 0x0052 | 40083 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 235 | 40083
235 | 电机运行状态9 |  | VW1166 | 字信号 | 40084 | 83 | 0x0053 | 40084 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 236 | 40084
236 | 电机运行状态10 |  | VW1168 | 字信号 | 40085 | 84 | 0x0054 | 40085 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 237 | 40085
237 | 电机运行状态11 |  | VW1170 | 字信号 | 40086 | 85 | 0x0055 | 40086 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 238 | 40086
238 | 电机运行状态12 |  | VW1172 | 字信号 | 40087 | 86 | 0x0056 | 40087 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 239 | 40087
239 | 电机运行状态13 |  | VW1174 | 字信号 | 40088 | 87 | 0x0057 | 40088 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 240 | 40088
240 | 电机运行状态14 |  | VW1176 | 字信号 | 40089 | 88 | 0x0058 | 40089 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 241 | 40089
241 | 电机运行状态15 |  | VW1178 | 字信号 | 40090 | 89 | 0x0059 | 40090 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 242 | 40090
242 | 警告1 |  | VW1180 | 字信号 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 243 | 40091
243 | 电流限额1 | 警告1 | V1181.0 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 244 | bit0 电流限额
244 | 交流电压高1 | 警告1 | V1181.1 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 245 | bit1 交流电压高
245 | 未命名 | 警告1 | V1181.2 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 246 | bit2
246 | IPM温度限频1 | 警告1 | V1181.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 247 | bit3 IPM温度限频
247 | 电机缺相1 | 警告1 | V1181.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 248 | bit4 电机缺相
248 | 未命名 | 警告1 | V1181.5 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 249 | bit5
249 | 三相电源缺相1 | 警告1 | V1181.6 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 250 | bit6 三相电源缺相
250 | 电机堵转1 | 警告1 | V1181.7 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 251 | bit7 电机堵转
251 | 未命名 | 警告1 | V1180.0 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 252 | bit8
252 | 未命名 | 警告1 | V1180.1 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 253 | bit9
253 | 通讯掉线1 | 警告1 | V1180.2 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 254 | bit10 通讯掉线
254 | 调速电压故障1 | 警告1 | V1180.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 255 | bit11 调速电压故障
255 | 直流过压1 | 警告1 | V1180.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 256 | bit12 直流过压
256 | 启动失败1 | 警告1 | V1180.5 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 257 | bit13 启动失败
257 | 未命名 | 警告1 | V1180.6 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 258 | bit14
258 | 未命名 | 警告1 | V1180.7 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 259 | bit15
259 | 警告2 |  | VW1182 | 字信号 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 260 | 40092
260 | 电流限额2 | 警告2 | V1183.0 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 261 | bit0 电流限额
261 | 交流电压高2 | 警告2 | V1183.1 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 262 | bit1 交流电压高
262 | 未命名 | 警告2 | V1183.2 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 263 | bit2
263 | IPM温度限频2 | 警告2 | V1183.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 264 | bit3 IPM温度限频
264 | 电机缺相2 | 警告2 | V1183.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 265 | bit4 电机缺相
265 | 未命名 | 警告2 | V1183.5 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 266 | bit5
266 | 三相电源缺相2 | 警告2 | V1183.6 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 267 | bit6 三相电源缺相
267 | 电机堵转2 | 警告2 | V1183.7 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 268 | bit7 电机堵转
268 | 未命名 | 警告2 | V1182.0 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 269 | bit8
269 | 未命名 | 警告2 | V1182.1 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 270 | bit9
270 | 通讯掉线2 | 警告2 | V1182.2 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 271 | bit10 通讯掉线
271 | 调速电压故障2 | 警告2 | V1182.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 272 | bit11 调速电压故障
272 | 直流过压2 | 警告2 | V1182.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 273 | bit12 直流过压
273 | 启动失败2 | 警告2 | V1182.5 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 274 | bit13 启动失败
274 | 未命名 | 警告2 | V1182.6 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 275 | bit14
275 | 未命名 | 警告2 | V1182.7 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 276 | bit15
276 | 警告3 |  | VW1184 | 字信号 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 277 | 40093
277 | 电流限额3 | 警告3 | V1185.0 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 278 | bit0 电流限额
278 | 交流电压高3 | 警告3 | V1185.1 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 279 | bit1 交流电压高
279 | 未命名 | 警告3 | V1185.2 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 280 | bit2
280 | IPM温度限频3 | 警告3 | V1185.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 281 | bit3 IPM温度限频
281 | 电机缺相3 | 警告3 | V1185.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 282 | bit4 电机缺相
282 | 未命名 | 警告3 | V1185.5 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 283 | bit5
283 | 三相电源缺相3 | 警告3 | V1185.6 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 284 | bit6 三相电源缺相
284 | 电机堵转3 | 警告3 | V1185.7 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 285 | bit7 电机堵转
285 | 未命名 | 警告3 | V1184.0 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 286 | bit8
286 | 未命名 | 警告3 | V1184.1 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 287 | bit9
287 | 通讯掉线3 | 警告3 | V1184.2 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 288 | bit10 通讯掉线
288 | 调速电压故障3 | 警告3 | V1184.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 289 | bit11 调速电压故障
289 | 直流过压3 | 警告3 | V1184.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 290 | bit12 直流过压
290 | 启动失败3 | 警告3 | V1184.5 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 291 | bit13 启动失败
291 | 未命名 | 警告3 | V1184.6 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 292 | bit14
292 | 未命名 | 警告3 | V1184.7 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 293 | bit15
293 | 警告4 |  | VW1186 | 字信号 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 294 | 40094
294 | 电流限额4 | 警告4 | V1187.0 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 295 | bit0 电流限额
295 | 交流电压高4 | 警告4 | V1187.1 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 296 | bit1 交流电压高
296 | 未命名 | 警告4 | V1187.2 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 297 | bit2
297 | IPM温度限频4 | 警告4 | V1187.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 298 | bit3 IPM温度限频
298 | 电机缺相4 | 警告4 | V1187.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 299 | bit4 电机缺相
299 | 未命名 | 警告4 | V1187.5 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 300 | bit5
300 | 三相电源缺相4 | 警告4 | V1187.6 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 301 | bit6 三相电源缺相
301 | 电机堵转4 | 警告4 | V1187.7 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 302 | bit7 电机堵转
302 | 未命名 | 警告4 | V1186.0 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 303 | bit8
303 | 未命名 | 警告4 | V1186.1 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 304 | bit9
304 | 通讯掉线4 | 警告4 | V1186.2 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 305 | bit10 通讯掉线
305 | 调速电压故障4 | 警告4 | V1186.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 306 | bit11 调速电压故障
306 | 直流过压4 | 警告4 | V1186.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 307 | bit12 直流过压
307 | 启动失败4 | 警告4 | V1186.5 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 308 | bit13 启动失败
308 | 未命名 | 警告4 | V1186.6 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 309 | bit14
309 | 未命名 | 警告4 | V1186.7 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 310 | bit15
310 | 警告5 |  | VW1188 | 字信号 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 311 | 40095
311 | 电流限额5 | 警告5 | V1189.0 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 312 | bit0 电流限额
312 | 交流电压高5 | 警告5 | V1189.1 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 313 | bit1 交流电压高
313 | 未命名 | 警告5 | V1189.2 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 314 | bit2
314 | IPM温度限频5 | 警告5 | V1189.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 315 | bit3 IPM温度限频
315 | 电机缺相5 | 警告5 | V1189.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 316 | bit4 电机缺相
316 | 未命名 | 警告5 | V1189.5 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 317 | bit5
317 | 三相电源缺相5 | 警告5 | V1189.6 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 318 | bit6 三相电源缺相
318 | 电机堵转5 | 警告5 | V1189.7 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 319 | bit7 电机堵转
319 | 未命名 | 警告5 | V1188.0 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 320 | bit8
320 | 未命名 | 警告5 | V1188.1 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 321 | bit9
321 | 通讯掉线5 | 警告5 | V1188.2 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 322 | bit10 通讯掉线
322 | 调速电压故障5 | 警告5 | V1188.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 323 | bit11 调速电压故障
323 | 直流过压5 | 警告5 | V1188.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 324 | bit12 直流过压
324 | 启动失败5 | 警告5 | V1188.5 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 325 | bit13 启动失败
325 | 未命名 | 警告5 | V1188.6 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 326 | bit14
326 | 未命名 | 警告5 | V1188.7 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 327 | bit15
327 | 警告6 |  | VW1190 | 字信号 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 328 | 40096
328 | 电流限额6 | 警告6 | V1191.0 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 329 | bit0 电流限额
329 | 交流电压高6 | 警告6 | V1191.1 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 330 | bit1 交流电压高
330 | 未命名 | 警告6 | V1191.2 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 331 | bit2
331 | IPM温度限频6 | 警告6 | V1191.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 332 | bit3 IPM温度限频
332 | 电机缺相6 | 警告6 | V1191.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 333 | bit4 电机缺相
333 | 未命名 | 警告6 | V1191.5 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 334 | bit5
334 | 三相电源缺相6 | 警告6 | V1191.6 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 335 | bit6 三相电源缺相
335 | 电机堵转6 | 警告6 | V1191.7 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 336 | bit7 电机堵转
336 | 未命名 | 警告6 | V1190.0 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 337 | bit8
337 | 未命名 | 警告6 | V1190.1 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 338 | bit9
338 | 通讯掉线6 | 警告6 | V1190.2 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 339 | bit10 通讯掉线
339 | 调速电压故障6 | 警告6 | V1190.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 340 | bit11 调速电压故障
340 | 直流过压6 | 警告6 | V1190.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 341 | bit12 直流过压
341 | 启动失败6 | 警告6 | V1190.5 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 342 | bit13 启动失败
342 | 未命名 | 警告6 | V1190.6 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 343 | bit14
343 | 未命名 | 警告6 | V1190.7 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 344 | bit15
344 | 警告7 |  | VW1192 | 字信号 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 345 | 40097
345 | 电流限额7 | 警告7 | V1193.0 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 346 | bit0 电流限额
346 | 交流电压高7 | 警告7 | V1193.1 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 347 | bit1 交流电压高
347 | 未命名 | 警告7 | V1193.2 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 348 | bit2
348 | IPM温度限频7 | 警告7 | V1193.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 349 | bit3 IPM温度限频
349 | 电机缺相7 | 警告7 | V1193.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 350 | bit4 电机缺相
350 | 未命名 | 警告7 | V1193.5 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 351 | bit5
351 | 三相电源缺相7 | 警告7 | V1193.6 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 352 | bit6 三相电源缺相
352 | 电机堵转7 | 警告7 | V1193.7 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 353 | bit7 电机堵转
353 | 未命名 | 警告7 | V1192.0 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 354 | bit8
354 | 未命名 | 警告7 | V1192.1 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 355 | bit9
355 | 通讯掉线7 | 警告7 | V1192.2 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 356 | bit10 通讯掉线
356 | 调速电压故障7 | 警告7 | V1192.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 357 | bit11 调速电压故障
357 | 直流过压7 | 警告7 | V1192.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 358 | bit12 直流过压
358 | 启动失败7 | 警告7 | V1192.5 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 359 | bit13 启动失败
359 | 未命名 | 警告7 | V1192.6 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 360 | bit14
360 | 未命名 | 警告7 | V1192.7 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 361 | bit15
361 | 警告8 |  | VW1194 | 字信号 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 362 | 40098
362 | 电流限额8 | 警告8 | V1195.0 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 363 | bit0 电流限额
363 | 交流电压高8 | 警告8 | V1195.1 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 364 | bit1 交流电压高
364 | 未命名 | 警告8 | V1195.2 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 365 | bit2
365 | IPM温度限频8 | 警告8 | V1195.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 366 | bit3 IPM温度限频
366 | 电机缺相8 | 警告8 | V1195.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 367 | bit4 电机缺相
367 | 未命名 | 警告8 | V1195.5 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 368 | bit5
368 | 三相电源缺相8 | 警告8 | V1195.6 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 369 | bit6 三相电源缺相
369 | 电机堵转8 | 警告8 | V1195.7 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 370 | bit7 电机堵转
370 | 未命名 | 警告8 | V1194.0 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 371 | bit8
371 | 未命名 | 警告8 | V1194.1 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 372 | bit9
372 | 通讯掉线8 | 警告8 | V1194.2 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 373 | bit10 通讯掉线
373 | 调速电压故障8 | 警告8 | V1194.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 374 | bit11 调速电压故障
374 | 直流过压8 | 警告8 | V1194.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 375 | bit12 直流过压
375 | 启动失败8 | 警告8 | V1194.5 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 376 | bit13 启动失败
376 | 未命名 | 警告8 | V1194.6 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 377 | bit14
377 | 未命名 | 警告8 | V1194.7 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 378 | bit15
378 | 警告9 |  | VW1196 | 字信号 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 379 | 40099
379 | 电流限额9 | 警告9 | V1197.0 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 380 | bit0 电流限额
380 | 交流电压高9 | 警告9 | V1197.1 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 381 | bit1 交流电压高
381 | 未命名 | 警告9 | V1197.2 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 382 | bit2
382 | IPM温度限频9 | 警告9 | V1197.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 383 | bit3 IPM温度限频
383 | 电机缺相9 | 警告9 | V1197.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 384 | bit4 电机缺相
384 | 未命名 | 警告9 | V1197.5 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 385 | bit5
385 | 三相电源缺相9 | 警告9 | V1197.6 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 386 | bit6 三相电源缺相
386 | 电机堵转9 | 警告9 | V1197.7 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 387 | bit7 电机堵转
387 | 未命名 | 警告9 | V1196.0 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 388 | bit8
388 | 未命名 | 警告9 | V1196.1 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 389 | bit9
389 | 通讯掉线9 | 警告9 | V1196.2 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 390 | bit10 通讯掉线
390 | 调速电压故障9 | 警告9 | V1196.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 391 | bit11 调速电压故障
391 | 直流过压9 | 警告9 | V1196.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 392 | bit12 直流过压
392 | 启动失败9 | 警告9 | V1196.5 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 393 | bit13 启动失败
393 | 未命名 | 警告9 | V1196.6 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 394 | bit14
394 | 未命名 | 警告9 | V1196.7 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 395 | bit15
395 | 警告10 |  | VW1198 | 字信号 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 396 | 40100
396 | 电流限额10 | 警告10 | V1199.0 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 397 | bit0 电流限额
397 | 交流电压高10 | 警告10 | V1199.1 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 398 | bit1 交流电压高
398 | 未命名 | 警告10 | V1199.2 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 399 | bit2
399 | IPM温度限频10 | 警告10 | V1199.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 400 | bit3 IPM温度限频
400 | 电机缺相10 | 警告10 | V1199.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 401 | bit4 电机缺相
401 | 未命名 | 警告10 | V1199.5 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 402 | bit5
402 | 三相电源缺相10 | 警告10 | V1199.6 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 403 | bit6 三相电源缺相
403 | 电机堵转10 | 警告10 | V1199.7 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 404 | bit7 电机堵转
404 | 未命名 | 警告10 | V1198.0 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 405 | bit8
405 | 未命名 | 警告10 | V1198.1 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 406 | bit9
406 | 通讯掉线10 | 警告10 | V1198.2 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 407 | bit10 通讯掉线
407 | 调速电压故障10 | 警告10 | V1198.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 408 | bit11 调速电压故障
408 | 直流过压10 | 警告10 | V1198.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 409 | bit12 直流过压
409 | 启动失败10 | 警告10 | V1198.5 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 410 | bit13 启动失败
410 | 未命名 | 警告10 | V1198.6 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 411 | bit14
411 | 未命名 | 警告10 | V1198.7 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 412 | bit15
412 | 警告11 |  | VW1200 | 字信号 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 413 | 40101
413 | 电流限额11 | 警告11 | V1201.0 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 414 | bit0 电流限额
414 | 交流电压高11 | 警告11 | V1201.1 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 415 | bit1 交流电压高
415 | 未命名 | 警告11 | V1201.2 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 416 | bit2
416 | IPM温度限频11 | 警告11 | V1201.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 417 | bit3 IPM温度限频
417 | 电机缺相11 | 警告11 | V1201.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 418 | bit4 电机缺相
418 | 未命名 | 警告11 | V1201.5 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 419 | bit5
419 | 三相电源缺相11 | 警告11 | V1201.6 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 420 | bit6 三相电源缺相
420 | 电机堵转11 | 警告11 | V1201.7 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 421 | bit7 电机堵转
421 | 未命名 | 警告11 | V1200.0 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 422 | bit8
422 | 未命名 | 警告11 | V1200.1 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 423 | bit9
423 | 通讯掉线11 | 警告11 | V1200.2 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 424 | bit10 通讯掉线
424 | 调速电压故障11 | 警告11 | V1200.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 425 | bit11 调速电压故障
425 | 直流过压11 | 警告11 | V1200.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 426 | bit12 直流过压
426 | 启动失败11 | 警告11 | V1200.5 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 427 | bit13 启动失败
427 | 未命名 | 警告11 | V1200.6 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 428 | bit14
428 | 未命名 | 警告11 | V1200.7 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 429 | bit15
429 | 警告12 |  | VW1202 | 字信号 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 430 | 40102
430 | 电流限额12 | 警告12 | V1203.0 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 431 | bit0 电流限额
431 | 交流电压高12 | 警告12 | V1203.1 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 432 | bit1 交流电压高
432 | 未命名 | 警告12 | V1203.2 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 433 | bit2
433 | IPM温度限频12 | 警告12 | V1203.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 434 | bit3 IPM温度限频
434 | 电机缺相12 | 警告12 | V1203.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 435 | bit4 电机缺相
435 | 未命名 | 警告12 | V1203.5 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 436 | bit5
436 | 三相电源缺相12 | 警告12 | V1203.6 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 437 | bit6 三相电源缺相
437 | 电机堵转12 | 警告12 | V1203.7 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 438 | bit7 电机堵转
438 | 未命名 | 警告12 | V1202.0 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 439 | bit8
439 | 未命名 | 警告12 | V1202.1 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 440 | bit9
440 | 通讯掉线12 | 警告12 | V1202.2 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 441 | bit10 通讯掉线
441 | 调速电压故障12 | 警告12 | V1202.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 442 | bit11 调速电压故障
442 | 直流过压12 | 警告12 | V1202.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 443 | bit12 直流过压
443 | 启动失败12 | 警告12 | V1202.5 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 444 | bit13 启动失败
444 | 未命名 | 警告12 | V1202.6 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 445 | bit14
445 | 未命名 | 警告12 | V1202.7 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 446 | bit15
446 | 警告13 |  | VW1204 | 字信号 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 447 | 40103
447 | 电流限额13 | 警告13 | V1205.0 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 448 | bit0 电流限额
448 | 交流电压高13 | 警告13 | V1205.1 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 449 | bit1 交流电压高
449 | 未命名 | 警告13 | V1205.2 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 450 | bit2
450 | IPM温度限频13 | 警告13 | V1205.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 451 | bit3 IPM温度限频
451 | 电机缺相13 | 警告13 | V1205.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 452 | bit4 电机缺相
452 | 未命名 | 警告13 | V1205.5 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 453 | bit5
453 | 三相电源缺相13 | 警告13 | V1205.6 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 454 | bit6 三相电源缺相
454 | 电机堵转13 | 警告13 | V1205.7 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 455 | bit7 电机堵转
455 | 未命名 | 警告13 | V1204.0 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 456 | bit8
456 | 未命名 | 警告13 | V1204.1 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 457 | bit9
457 | 通讯掉线13 | 警告13 | V1204.2 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 458 | bit10 通讯掉线
458 | 调速电压故障13 | 警告13 | V1204.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 459 | bit11 调速电压故障
459 | 直流过压13 | 警告13 | V1204.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 460 | bit12 直流过压
460 | 启动失败13 | 警告13 | V1204.5 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 461 | bit13 启动失败
461 | 未命名 | 警告13 | V1204.6 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 462 | bit14
462 | 未命名 | 警告13 | V1204.7 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 463 | bit15
463 | 警告14 |  | VW1206 | 字信号 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 464 | 40104
464 | 电流限额14 | 警告14 | V1207.0 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 465 | bit0 电流限额
465 | 交流电压高14 | 警告14 | V1207.1 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 466 | bit1 交流电压高
466 | 未命名 | 警告14 | V1207.2 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 467 | bit2
467 | IPM温度限频14 | 警告14 | V1207.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 468 | bit3 IPM温度限频
468 | 电机缺相14 | 警告14 | V1207.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 469 | bit4 电机缺相
469 | 未命名 | 警告14 | V1207.5 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 470 | bit5
470 | 三相电源缺相14 | 警告14 | V1207.6 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 471 | bit6 三相电源缺相
471 | 电机堵转14 | 警告14 | V1207.7 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 472 | bit7 电机堵转
472 | 未命名 | 警告14 | V1206.0 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 473 | bit8
473 | 未命名 | 警告14 | V1206.1 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 474 | bit9
474 | 通讯掉线14 | 警告14 | V1206.2 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 475 | bit10 通讯掉线
475 | 调速电压故障14 | 警告14 | V1206.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 476 | bit11 调速电压故障
476 | 直流过压14 | 警告14 | V1206.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 477 | bit12 直流过压
477 | 启动失败14 | 警告14 | V1206.5 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 478 | bit13 启动失败
478 | 未命名 | 警告14 | V1206.6 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 479 | bit14
479 | 未命名 | 警告14 | V1206.7 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 480 | bit15
480 | 警告15 |  | VW1208 | 字信号 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 481 | 40105
481 | 电流限额15 | 警告15 | V1209.0 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 482 | bit0 电流限额
482 | 交流电压高15 | 警告15 | V1209.1 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 483 | bit1 交流电压高
483 | 未命名 | 警告15 | V1209.2 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 484 | bit2
484 | IPM温度限频15 | 警告15 | V1209.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 485 | bit3 IPM温度限频
485 | 电机缺相15 | 警告15 | V1209.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 486 | bit4 电机缺相
486 | 未命名 | 警告15 | V1209.5 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 487 | bit5
487 | 三相电源缺相15 | 警告15 | V1209.6 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 488 | bit6 三相电源缺相
488 | 电机堵转15 | 警告15 | V1209.7 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 489 | bit7 电机堵转
489 | 未命名 | 警告15 | V1208.0 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 490 | bit8
490 | 未命名 | 警告15 | V1208.1 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 491 | bit9
491 | 通讯掉线15 | 警告15 | V1208.2 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 492 | bit10 通讯掉线
492 | 调速电压故障15 | 警告15 | V1208.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 493 | bit11 调速电压故障
493 | 直流过压15 | 警告15 | V1208.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 494 | bit12 直流过压
494 | 启动失败15 | 警告15 | V1208.5 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 495 | bit13 启动失败
495 | 未命名 | 警告15 | V1208.6 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 496 | bit14
496 | 未命名 | 警告15 | V1208.7 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 497 | bit15
497 | 未命名 |  | VW1210 | 字信号 | 40106 | 105 | 0x0069 | 40106 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 498 | 40106
498 | 未命名 |  | VW1212 | 字信号 | 40107 | 106 | 0x006A | 40107 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 499 | 40107
499 | 未命名 |  | VW1214 | 字信号 | 40108 | 107 | 0x006B | 40108 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 500 | 40108
500 | 未命名 |  | VW1216 | 字信号 | 40109 | 108 | 0x006C | 40109 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 501 | 40109
501 | 未命名 |  | VW1218 | 字信号 | 40110 | 109 | 0x006D | 40110 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 502 | 40110
502 | 未命名 |  | VW1220 | 字信号 | 40111 | 110 | 0x006E | 40111 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 503 | 40111
503 | 未命名 |  | VW1222 | 字信号 | 40112 | 111 | 0x006F | 40112 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 504 | 40112
504 | 未命名 |  | VW1224 | 字信号 | 40113 | 112 | 0x0070 | 40113 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 505 | 40113
505 | 未命名 |  | VW1226 | 字信号 | 40114 | 113 | 0x0071 | 40114 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 506 | 40114
506 | 未命名 |  | VW1228 | 字信号 | 40115 | 114 | 0x0072 | 40115 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 507 | 40115
507 | 未命名 |  | VW1230 | 字信号 | 40116 | 115 | 0x0073 | 40116 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 508 | 40116
508 | 未命名 |  | VW1232 | 字信号 | 40117 | 116 | 0x0074 | 40117 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 509 | 40117
509 | 未命名 |  | VW1234 | 字信号 | 40118 | 117 | 0x0075 | 40118 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 510 | 40118
510 | 未命名 |  | VW1236 | 字信号 | 40119 | 118 | 0x0076 | 40119 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 511 | 40119
511 | Addr_Set |  | VW1238 | 字信号 | 40120 | 119 | 0x0077 | 40120 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 512 | 40120
512 | Parity_Set |  | VW1240 | 字信号 | 40121 | 120 | 0x0078 | 40121 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 513 | 40121
513 | 未命名 |  | VW1242 | 字信号 | 40122 | 121 | 0x0079 | 40122 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 514 | 40122
514 | 未命名 |  | VW1244 | 字信号 | 40123 | 122 | 0x007A | 40123 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 515 | 40123
515 | 未命名 |  | VW1246 | 字信号 | 40124 | 123 | 0x007B | 40124 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 516 | 40124
516 | D_PID |  | VW1248 | 字信号 | 40125 | 124 | 0x007C | 40125 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 517 | 40125
517 | YEAR_S |  | VB1250 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 519
518 | MONTH_S |  | VB1251 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 520
519 | DAY_S |  | VB1252 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 521
520 | HOUR_S |  | VB1253 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 522
521 | MINUTE_S |  | VB1254 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 523
522 | SECOND_S |  | VB1255 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 524
523 | YEAR |  | VB1256 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 525
524 | MONTH |  | VB1257 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 526
525 | DAY |  | VB1258 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 527
526 | HOUR |  | VB1259 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 528
527 | MINUTE |  | VB1260 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 529
528 | SECOND |  | VB1261 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 530
529 | SECOND_TEMP |  | VB1262 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 531
530 | WEEK |  | VB1263 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 532
531 | 未命名 |  | VB1264 | 字节信号 | 40133 | 132 | 0x0084 | 40133 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 533
532 | 未命名 |  | VB1265 | 字节信号 | 40133 | 132 | 0x0084 | 40133 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 534
533 | 未命名 |  | VB1266 | 字节信号 | 40134 | 133 | 0x0085 | 40134 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 535
534 | 未命名 |  | VB1267 | 字节信号 | 40134 | 133 | 0x0085 | 40134 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 536
535 | 未命名 |  | VB1268 | 字节信号 | 40135 | 134 | 0x0086 | 40135 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 537
536 | 未命名 |  | VB1269 | 字节信号 | 40135 | 134 | 0x0086 | 40135 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 538
537 | FJ_Slave |  | VB1270 | 字节信号 | 40136 | 135 | 0x0087 | 40136 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 539
538 | 未命名 |  | VB1271 | 字节信号 | 40136 | 135 | 0x0087 | 40136 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 540
539 | 未命名 |  | VB1272 | 字节信号 | 40137 | 136 | 0x0088 | 40137 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 541
540 | 未命名 |  | VB1273 | 字节信号 | 40137 | 136 | 0x0088 | 40137 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 542
541 | 未命名 |  | VB1274 | 字节信号 | 40138 | 137 | 0x0089 | 40138 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 543
542 | 未命名 |  | VB1275 | 字节信号 | 40138 | 137 | 0x0089 | 40138 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 544
543 | 未命名 |  | VB1276 | 字节信号 | 40139 | 138 | 0x008A | 40139 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 545
544 | 未命名 |  | VB1277 | 字节信号 | 40139 | 138 | 0x008A | 40139 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 546
545 | 未命名 |  | VB1278 | 字节信号 | 40140 | 139 | 0x008B | 40140 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 547
546 | 未命名 |  | VB1279 | 字节信号 | 40140 | 139 | 0x008B | 40140 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 548
547 | Addr |  | VB1280 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 549
548 | Parity |  | VB1281 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 550
549 | 未命名 |  | VB1282 | 字节信号 | 40142 | 141 | 0x008D | 40142 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 551
550 | 未命名 |  | VB1283 | 字节信号 | 40142 | 141 | 0x008D | 40142 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 552
551 | 未命名 |  | VB1284 | 字节信号 | 40143 | 142 | 0x008E | 40143 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 553
552 | 未命名 |  | VB1285 | 字节信号 | 40143 | 142 | 0x008E | 40143 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 554
553 | 未命名 |  | VB1286 | 字节信号 | 40144 | 143 | 0x008F | 40144 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 555
554 | 未命名 |  | VB1287 | 字节信号 | 40144 | 143 | 0x008F | 40144 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 556
555 | 未命名 |  | VB1288 | 字节信号 | 40145 | 144 | 0x0090 | 40145 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 557
556 | 未命名 |  | VB1289 | 字节信号 | 40145 | 144 | 0x0090 | 40145 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 558
557 | 未命名 |  | VB1290 | 字节信号 | 40146 | 145 | 0x0091 | 40146 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 559
558 | 未命名 |  | VB1291 | 字节信号 | 40146 | 145 | 0x0091 | 40146 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 560
559 | 未命名 |  | VB1292 | 字节信号 | 40147 | 146 | 0x0092 | 40147 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 561
560 | 未命名 |  | VB1293 | 字节信号 | 40147 | 146 | 0x0092 | 40147 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 562
561 | 未命名 |  | VB1294 | 字节信号 | 40148 | 147 | 0x0093 | 40148 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 563
562 | 未命名 |  | VB1295 | 字节信号 | 40148 | 147 | 0x0093 | 40148 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 564
563 | 未命名 |  | VB1296 | 字节信号 | 40149 | 148 | 0x0094 | 40149 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 565
564 | 未命名 |  | VB1297 | 字节信号 | 40149 | 148 | 0x0094 | 40149 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 566
565 | 未命名 |  | VB1298 | 字节信号 | 40150 | 149 | 0x0095 | 40150 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 567
566 | 未命名 |  | VB1299 | 字节信号 | 40150 | 149 | 0x0095 | 40150 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 568
567 | OT |  | VD1300 | 双字信号 | 40151 | 150 | 0x0096 | 40152 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 570 | 40151
568 | OH |  | VD1304 | 双字信号 | 40153 | 152 | 0x0098 | 40154 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 571 | 40153
569 | RT |  | VD1308 | 双字信号 | 40155 | 154 | 0x009A | 40156 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 572 | 40155
570 | RH |  | VD1312 | 双字信号 | 40157 | 156 | 0x009C | 40158 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 573 | 40157
571 | 温差 |  | VD1316 | 双字信号 | 40159 | 158 | 0x009E | 40160 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 574 | 40159
572 | 温差绝对值 |  | VD1320 | 双字信号 | 40161 | 160 | 0x00A0 | 40162 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 575 | 40161
573 | 转速自动输出 |  | VD1324 | 双字信号 | 40163 | 162 | 0x00A2 | 40164 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 576 | 40163
574 | 转速手动输出 |  | VD1328 | 双字信号 | 40165 | 164 | 0x00A4 | 40166 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 577 | 40165
575 | 风阀角度输出 |  | VD1332 | 双字信号 | 40167 | 166 | 0x00A6 | 40168 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 578 | 40167
576 | 未命名 |  | VD1336 | 双字信号 | 40169 | 168 | 0x00A8 | 40170 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 579 | 40169
577 | 未命名 |  | VD1340 | 双字信号 | 40171 | 170 | 0x00AA | 40172 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 580 | 40171
578 | D1 |  | VD1344 | 双字信号 | 40173 | 172 | 0x00AC | 40174 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 581 | 40173
579 | D2 |  | VD1348 | 双字信号 | 40175 | 174 | 0x00AE | 40176 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 582 | 40175
580 | D3 |  | VD1352 | 双字信号 | 40177 | 176 | 0x00B0 | 40178 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 583 | 40177
581 | D4 |  | VD1356 | 双字信号 | 40179 | 178 | 0x00B2 | 40180 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 584 | 40179
582 | D5 |  | VD1360 | 双字信号 | 40181 | 180 | 0x00B4 | 40182 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 585 | 40181
583 | D1_FB |  | VD1364 | 双字信号 | 40183 | 182 | 0x00B6 | 40184 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 586 | 40183
584 | D2_FB |  | VD1368 | 双字信号 | 40185 | 184 | 0x00B8 | 40186 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 587 | 40185
585 | D3_FB |  | VD1372 | 双字信号 | 40187 | 186 | 0x00BA | 40188 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 588 | 40187
586 | D4_FB |  | VD1376 | 双字信号 | 40189 | 188 | 0x00BC | 40190 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 589 | 40189
587 | D5_FB |  | VD1380 | 双字信号 | 40191 | 190 | 0x00BE | 40192 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 590 | 40191
588 | 未命名 |  | VD1384 | 双字信号 | 40193 | 192 | 0x00C0 | 40194 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 591 | 40193
589 | 未命名 |  | VD1388 | 双字信号 | 40195 | 194 | 0x00C2 | 40196 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 592 | 40195
590 | 未命名 |  | VD1392 | 双字信号 | 40197 | 196 | 0x00C4 | 40198 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 593 | 40197
591 | 未命名 |  | VD1396 | 双字信号 | 40199 | 198 | 0x00C6 | 40200 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 594 | 40199
592 | 未命名 |  | VD1400 | 双字信号 | 40201 | 200 | 0x00C8 | 40202 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 595 | 40201
593 | 未命名 |  | VD1404 | 双字信号 | 40203 | 202 | 0x00CA | 40204 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 596 | 40203
594 | 未命名 |  | VD1408 | 双字信号 | 40205 | 204 | 0x00CC | 40206 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 597 | 40205
595 | 未命名 |  | VD1412 | 双字信号 | 40207 | 206 | 0x00CE | 40208 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 598 | 40207
596 | 未命名 |  | VD1416 | 双字信号 | 40209 | 208 | 0x00D0 | 40210 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 599 | 40209
597 | 未命名 |  | VD1420 | 双字信号 | 40211 | 210 | 0x00D2 | 40212 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 600 | 40211
598 | 未命名 |  | VD1424 | 双字信号 | 40213 | 212 | 0x00D4 | 40214 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 601 | 40213
599 | 未命名 |  | VD1428 | 双字信号 | 40215 | 214 | 0x00D6 | 40216 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 602 | 40215
600 | 未命名 |  | VD1432 | 双字信号 | 40217 | 216 | 0x00D8 | 40218 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 603 | 40217
601 | 未命名 |  | VD1436 | 双字信号 | 40219 | 218 | 0x00DA | 40220 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 604 | 40219
602 | 未命名 |  | VD1440 | 双字信号 | 40221 | 220 | 0x00DC | 40222 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 605 | 40221
603 | 未命名 |  | VD1444 | 双字信号 | 40223 | 222 | 0x00DE | 40224 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 606 | 40223
604 | 未命名 |  | VD1448 | 双字信号 | 40225 | 224 | 0x00E0 | 40226 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 607 | 40225
605 | 未命名 |  | VD1452 | 双字信号 | 40227 | 226 | 0x00E2 | 40228 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 608 | 40227
606 | 未命名 |  | VD1456 | 双字信号 | 40229 | 228 | 0x00E4 | 40230 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 609 | 40229
607 | 未命名 |  | VD1460 | 双字信号 | 40231 | 230 | 0x00E6 | 40232 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 610 | 40231
608 | 未命名 |  | VD1464 | 双字信号 | 40233 | 232 | 0x00E8 | 40234 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 611 | 40233
609 | 未命名 |  | VD1468 | 双字信号 | 40235 | 234 | 0x00EA | 40236 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 612 | 40235
610 | 未命名 |  | VD1472 | 双字信号 | 40237 | 236 | 0x00EC | 40238 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 613 | 40237
611 | 未命名 |  | VD1476 | 双字信号 | 40239 | 238 | 0x00EE | 40240 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 614 | 40239
612 | 未命名 |  | VD1480 | 双字信号 | 40241 | 240 | 0x00F0 | 40242 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 615 | 40241
613 | 未命名 |  | VD1484 | 双字信号 | 40243 | 242 | 0x00F2 | 40244 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 616 | 40243
614 | 未命名 |  | VD1488 | 双字信号 | 40245 | 244 | 0x00F4 | 40246 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 617 | 40245
615 | 未命名 |  | VD1492 | 双字信号 | 40247 | 246 | 0x00F6 | 40248 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 618 | 40247
616 | 未命名 |  | VD1496 | 双字信号 | 40249 | 248 | 0x00F8 | 40250 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 619 | 40249
617 | 夏季出风角度设定 |  | VD1500 | 双字信号 | 40251 | 250 | 0x00FA | 40252 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 620 | 40251
618 | 冬季出风角度设定 |  | VD1504 | 双字信号 | 40253 | 252 | 0x00FC | 40254 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 621 | 40253
619 | 全自动出风角度设定 |  | VD1508 | 双字信号 | 40255 | 254 | 0x00FE | 40256 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 622 | 40255
620 | 夏季静音速度设定 |  | VD1512 | 双字信号 | 40257 | 256 | 0x0100 | 40258 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 623 | 40257
621 | 夏季低速速度设定 |  | VD1516 | 双字信号 | 40259 | 258 | 0x0102 | 40260 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 624 | 40259
622 | 夏季中速速度设定 |  | VD1520 | 双字信号 | 40261 | 260 | 0x0104 | 40262 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 625 | 40261
623 | 夏季高速速度设定 |  | VD1524 | 双字信号 | 40263 | 262 | 0x0106 | 40264 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 626 | 40263
624 | 冬季静音速度设定 |  | VD1528 | 双字信号 | 40265 | 264 | 0x0108 | 40266 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 627 | 40265
625 | 冬季低速速度设定 |  | VD1532 | 双字信号 | 40267 | 266 | 0x010A | 40268 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 628 | 40267
626 | 冬季中速速度设定 |  | VD1536 | 双字信号 | 40269 | 268 | 0x010C | 40270 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 629 | 40269
627 | 冬季高速速度设定 |  | VD1540 | 双字信号 | 40271 | 270 | 0x010E | 40272 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 630 | 40271
628 | 温差1设定 |  | VD1544 | 双字信号 | 40273 | 272 | 0x0110 | 40274 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 631 | 40273
629 | 温差2设定 |  | VD1548 | 双字信号 | 40275 | 274 | 0x0112 | 40276 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 632 | 40275
630 | 温差3设定 |  | VD1552 | 双字信号 | 40277 | 276 | 0x0114 | 40278 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 633 | 40277
631 | 温差4设定 |  | VD1556 | 双字信号 | 40279 | 278 | 0x0116 | 40280 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 634 | 40279
632 | 温差5设定 |  | VD1560 | 双字信号 | 40281 | 280 | 0x0118 | 40282 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 635 | 40281
633 | 温差6设定 |  | VD1564 | 双字信号 | 40283 | 282 | 0x011A | 40284 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 636 | 40283
634 | 温差7设定 |  | VD1568 | 双字信号 | 40285 | 284 | 0x011C | 40286 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 637 | 40285
635 | 温差8设定 |  | VD1572 | 双字信号 | 40287 | 286 | 0x011E | 40288 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 638 | 40287
636 | 温差9设定 |  | VD1576 | 双字信号 | 40289 | 288 | 0x0120 | 40290 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 639 | 40289
637 | 速度1设定 |  | VD1580 | 双字信号 | 40291 | 290 | 0x0122 | 40292 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 640 | 40291
638 | 速度2设定 |  | VD1584 | 双字信号 | 40293 | 292 | 0x0124 | 40294 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 641 | 40293
639 | 速度3设定 |  | VD1588 | 双字信号 | 40295 | 294 | 0x0126 | 40296 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 642 | 40295
640 | 速度4设定 |  | VD1592 | 双字信号 | 40297 | 296 | 0x0128 | 40298 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 643 | 40297
641 | 速度5设定 |  | VD1596 | 双字信号 | 40299 | 298 | 0x012A | 40300 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 644 | 40299
642 | 速度6设定 |  | VD1600 | 双字信号 | 40301 | 300 | 0x012C | 40302 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 645 | 40301
643 | 速度7设定 |  | VD1604 | 双字信号 | 40303 | 302 | 0x012E | 40304 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 646 | 40303
644 | 速度8设定 |  | VD1608 | 双字信号 | 40305 | 304 | 0x0130 | 40306 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 647 | 40305
645 | 速度9设定 |  | VD1612 | 双字信号 | 40307 | 306 | 0x0132 | 40308 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 648 | 40307
646 | SF1_VFD_MAN |  | VD1616 | 双字信号 | 40309 | 308 | 0x0134 | 40310 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 649 | 40309
647 | SF2_VFD_MAN |  | VD1620 | 双字信号 | 40311 | 310 | 0x0136 | 40312 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 650 | 40311
648 | SF3_VFD_MAN |  | VD1624 | 双字信号 | 40313 | 312 | 0x0138 | 40314 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 651 | 40313
649 | SF4_VFD_MAN |  | VD1628 | 双字信号 | 40315 | 314 | 0x013A | 40316 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 652 | 40315
650 | SF5_VFD_MAN |  | VD1632 | 双字信号 | 40317 | 316 | 0x013C | 40318 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 653 | 40317
651 | D1_MAN |  | VD1636 | 双字信号 | 40319 | 318 | 0x013E | 40320 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 654 | 40319
652 | D2_MAN |  | VD1640 | 双字信号 | 40321 | 320 | 0x0140 | 40322 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 655 | 40321
653 | D3_MAN |  | VD1644 | 双字信号 | 40323 | 322 | 0x0142 | 40324 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 656 | 40323
654 | D4_MAN |  | VD1648 | 双字信号 | 40325 | 324 | 0x0144 | 40326 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 657 | 40325
655 | D5_MAN |  | VD1652 | 双字信号 | 40327 | 326 | 0x0146 | 40328 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 658 | 40327
656 | 未命名 |  | VD1656 | 双字信号 | 40329 | 328 | 0x0148 | 40330 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 659 | 40329
657 | 未命名 |  | VD1660 | 双字信号 | 40331 | 330 | 0x014A | 40332 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 660 | 40331
658 | 未命名 |  | VD1664 | 双字信号 | 40333 | 332 | 0x014C | 40334 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 661 | 40333
659 | 未命名 |  | VD1668 | 双字信号 | 40335 | 334 | 0x014E | 40336 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 662 | 40335
660 | 未命名 |  | VD1672 | 双字信号 | 40337 | 336 | 0x0150 | 40338 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 663 | 40337
661 | 未命名 |  | VD1676 | 双字信号 | 40339 | 338 | 0x0152 | 40340 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 664 | 40339
662 | 未命名 |  | VD1680 | 双字信号 | 40341 | 340 | 0x0154 | 40342 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 665 | 40341
663 | 未命名 |  | VD1684 | 双字信号 | 40343 | 342 | 0x0156 | 40344 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 666 | 40343
664 | 未命名 |  | VD1688 | 双字信号 | 40345 | 344 | 0x0158 | 40346 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 667 | 40345
665 | 未命名 |  | VD1692 | 双字信号 | 40347 | 346 | 0x015A | 40348 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 668 | 40347
666 | 未命名 |  | VD1696 | 双字信号 | 40349 | 348 | 0x015C | 40350 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 669 | 40349
667 | Baud_Set |  | VD1700 | 双字信号 | 40351 | 350 | 0x015E | 40352 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 670 | 40351
668 | 未命名 |  | VD1704 | 双字信号 | 40353 | 352 | 0x0160 | 40354 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 671 | 40353
669 | 未命名 |  | VD1708 | 双字信号 | 40355 | 354 | 0x0162 | 40356 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 672 | 40355
670 | 未命名 |  | VD1712 | 双字信号 | 40357 | 356 | 0x0164 | 40358 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 673 | 40357
671 | 未命名 |  | VD1716 | 双字信号 | 40359 | 358 | 0x0166 | 40360 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 674 | 40359
672 | 未命名 |  | VD1720 | 双字信号 | 40361 | 360 | 0x0168 | 40362 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 675 | 40361
673 | 未命名 |  | VD1724 | 双字信号 | 40363 | 362 | 0x016A | 40364 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 676 | 40363
674 | 未命名 |  | VD1728 | 双字信号 | 40365 | 364 | 0x016C | 40366 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 677 | 40365
675 | 未命名 |  | VD1732 | 双字信号 | 40367 | 366 | 0x016E | 40368 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 678 | 40367
676 | 未命名 |  | VD1736 | 双字信号 | 40369 | 368 | 0x0170 | 40370 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 679 | 40369
677 | 未命名 |  | VD1740 | 双字信号 | 40371 | 370 | 0x0172 | 40372 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 680 | 40371
678 | 未命名 |  | VD1744 | 双字信号 | 40373 | 372 | 0x0174 | 40374 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 681 | 40373
679 | 未命名 |  | VD1748 | 双字信号 | 40375 | 374 | 0x0176 | 40376 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 682 | 40375
680 | 未命名 |  | VD1752 | 双字信号 | 40377 | 376 | 0x0178 | 40378 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 683 | 40377
681 | 未命名 |  | VD1756 | 双字信号 | 40379 | 378 | 0x017A | 40380 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 684 | 40379
682 | 未命名 |  | VD1760 | 双字信号 | 40381 | 380 | 0x017C | 40382 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 685 | 40381
683 | 未命名 |  | VD1764 | 双字信号 | 40383 | 382 | 0x017E | 40384 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 686 | 40383
684 | 未命名 |  | VD1768 | 双字信号 | 40385 | 384 | 0x0180 | 40386 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 687 | 40385
685 | 未命名 |  | VD1772 | 双字信号 | 40387 | 386 | 0x0182 | 40388 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 688 | 40387
686 | 未命名 |  | VD1776 | 双字信号 | 40389 | 388 | 0x0184 | 40390 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 689 | 40389
687 | 未命名 |  | VD1780 | 双字信号 | 40391 | 390 | 0x0186 | 40392 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 690 | 40391
688 | 未命名 |  | VD1784 | 双字信号 | 40393 | 392 | 0x0188 | 40394 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 691 | 40393
689 | 未命名 |  | VD1788 | 双字信号 | 40395 | 394 | 0x018A | 40396 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 692 | 40395
690 | 未命名 |  | VD1792 | 双字信号 | 40397 | 396 | 0x018C | 40398 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 693 | 40397
691 | RT_CP |  | VD1796 | 双字信号 | 40399 | 398 | 0x018E | 40400 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 694 | 40399
692 | RH_CP |  | VD1800 | 双字信号 | 40401 | 400 | 0x0190 | 40402 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 695 | 40401
693 | OT_CP |  | VD1804 | 双字信号 | 40403 | 402 | 0x0192 | 40404 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 696 | 40403
694 | OH_CP |  | VD1808 | 双字信号 | 40405 | 404 | 0x0194 | 40406 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 697 | 40405
695 | D1_FB_CP |  | VD1812 | 双字信号 | 40407 | 406 | 0x0196 | 40408 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 698 | 40407
696 | D2_FB_CP |  | VD1816 | 双字信号 | 40409 | 408 | 0x0198 | 40410 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 699 | 40409
697 | D3_FB_CP |  | VD1820 | 双字信号 | 40411 | 410 | 0x019A | 40412 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 700 | 40411
698 | D4_FB_CP |  | VD1824 | 双字信号 | 40413 | 412 | 0x019C | 40414 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 701 | 40413
699 | D5_FB_CP |  | VD1828 | 双字信号 | 40415 | 414 | 0x019E | 40416 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 702 | 40415
700 | 未命名 |  | VD1832 | 双字信号 | 40417 | 416 | 0x01A0 | 40418 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 703 | 40417
701 | 未命名 |  | VD1836 | 双字信号 | 40419 | 418 | 0x01A2 | 40420 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 704 | 40419
702 | 未命名 |  | VD1840 | 双字信号 | 40421 | 420 | 0x01A4 | 40422 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 705 | 40421
703 | 未命名 |  | VD1844 | 双字信号 | 40423 | 422 | 0x01A6 | 40424 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 706 | 40423
704 | 未命名 |  | VD1848 | 双字信号 | 40425 | 424 | 0x01A8 | 40426 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 707 | 40425
705 | 未命名 |  | VD1852 | 双字信号 | 40427 | 426 | 0x01AA | 40428 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 708 | 40427
706 | 未命名 |  | VD1856 | 双字信号 | 40429 | 428 | 0x01AC | 40430 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 709 | 40429
707 | 未命名 |  | VD1860 | 双字信号 | 40431 | 430 | 0x01AE | 40432 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 710 | 40431
708 | 未命名 |  | VD1864 | 双字信号 | 40433 | 432 | 0x01B0 | 40434 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 711 | 40433
709 | 未命名 |  | VD1868 | 双字信号 | 40435 | 434 | 0x01B2 | 40436 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 712 | 40435
710 | 未命名 |  | VD1872 | 双字信号 | 40437 | 436 | 0x01B4 | 40438 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 713 | 40437
711 | 未命名 |  | VD1876 | 双字信号 | 40439 | 438 | 0x01B6 | 40440 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 714 | 40439
712 | 未命名 |  | VD1880 | 双字信号 | 40441 | 440 | 0x01B8 | 40442 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 715 | 40441
713 | 未命名 |  | VD1884 | 双字信号 | 40443 | 442 | 0x01BA | 40444 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 716 | 40443
714 | 未命名 |  | VD1888 | 双字信号 | 40445 | 444 | 0x01BC | 40446 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 717 | 40445
715 | 未命名 |  | VD1892 | 双字信号 | 40447 | 446 | 0x01BE | 40448 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 718 | 40447
716 | 未命名 |  | VD1896 | 双字信号 | 40449 | 448 | 0x01C0 | 40450 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 719 | 40449
717 | 未命名 |  | VD1900 | 双字信号 | 40451 | 450 | 0x01C2 | 40452 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 720 | 40451
718 | 未命名 |  | VD1904 | 双字信号 | 40453 | 452 | 0x01C4 | 40454 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 721 | 40453
719 | 未命名 |  | VD1908 | 双字信号 | 40455 | 454 | 0x01C6 | 40456 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 722 | 40455
720 | 未命名 |  | VD1912 | 双字信号 | 40457 | 456 | 0x01C8 | 40458 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 723 | 40457
721 | 未命名 |  | VD1916 | 双字信号 | 40459 | 458 | 0x01CA | 40460 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 724 | 40459
722 | 未命名 |  | VD1920 | 双字信号 | 40461 | 460 | 0x01CC | 40462 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 725 | 40461
723 | 未命名 |  | VD1924 | 双字信号 | 40463 | 462 | 0x01CE | 40464 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 726 | 40463
724 | 未命名 |  | VD1928 | 双字信号 | 40465 | 464 | 0x01D0 | 40466 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 727 | 40465
725 | 未命名 |  | VD1932 | 双字信号 | 40467 | 466 | 0x01D2 | 40468 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 728 | 40467
726 | 未命名 |  | VD1936 | 双字信号 | 40469 | 468 | 0x01D4 | 40470 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 729 | 40469
727 | 未命名 |  | VD1940 | 双字信号 | 40471 | 470 | 0x01D6 | 40472 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 730 | 40471
728 | 未命名 |  | VD1944 | 双字信号 | 40473 | 472 | 0x01D8 | 40474 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 731 | 40473
729 | 未命名 |  | VD1948 | 双字信号 | 40475 | 474 | 0x01DA | 40476 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 732 | 40475
730 | 未命名 |  | VD1952 | 双字信号 | 40477 | 476 | 0x01DC | 40478 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 733 | 40477
731 | 未命名 |  | VD1956 | 双字信号 | 40479 | 478 | 0x01DE | 40480 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 734 | 40479
732 | 未命名 |  | VD1960 | 双字信号 | 40481 | 480 | 0x01E0 | 40482 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 735 | 40481
733 | 未命名 |  | VD1964 | 双字信号 | 40483 | 482 | 0x01E2 | 40484 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 736 | 40483
734 | 未命名 |  | VD1968 | 双字信号 | 40485 | 484 | 0x01E4 | 40486 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 737 | 40485
735 | 未命名 |  | VD1972 | 双字信号 | 40487 | 486 | 0x01E6 | 40488 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 738 | 40487
736 | 未命名 |  | VD1976 | 双字信号 | 40489 | 488 | 0x01E8 | 40490 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 739 | 40489
737 | VFD_PID |  | VD1980 | 双字信号 | 40491 | 490 | 0x01EA | 40492 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 740 | 40491
738 | 未命名 |  | VD1984 | 双字信号 | 40493 | 492 | 0x01EC | 40494 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 741 | 40493
739 | 未命名 |  | VD1988 | 双字信号 | 40495 | 494 | 0x01EE | 40496 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 742 | 40495
740 | 未命名 |  | VD1992 | 双字信号 | 40497 | 496 | 0x01F0 | 40498 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 743 | 40497
741 | FJ_DataPtr |  | VD1996 | 双字信号 | 40499 | 498 | 0x01F2 | 40500 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 744 | 40499

## 已定义信号
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
1 | SYS1 |  | V1000.0 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 1 | 40001_Bit8
2 | SYS2 |  | V1000.1 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 2
3 | SYS3 |  | V1000.2 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 3
4 | SYS4 |  | V1000.3 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 4
5 | SYS5 |  | V1000.4 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 5
25 | SF1_VFD_MD |  | V1003.0 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 25 | 40002_Bit0
26 | SF2_VFD_MD |  | V1003.1 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 26
27 | SF3_VFD_MD |  | V1003.2 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 27
28 | SF4_VFD_MD |  | V1003.3 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 28
29 | SF5_VFD_MD |  | V1003.4 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 29
33 | D1_MD |  | V1004.0 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 33 | 40003_Bit8
34 | D2_MD |  | V1004.1 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 34
35 | D3_MD |  | V1004.2 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 35
36 | D4_MD |  | V1004.3 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 36
37 | D5_MD |  | V1004.4 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 37
160 | CommMode_SET |  | V1019.7 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 160
161 | 运行模式设定 |  | VW1050 | 字信号 | 40026 | 25 | 0x0019 | 40026 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 162 | 40026
162 | 当前自动转速挡位 |  | VW1052 | 字信号 | 40027 | 26 | 0x001A | 40027 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 163 | 40027
166 | 转速设定1 |  | VW1060 | 字信号 | 40031 | 30 | 0x001E | 40031 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 167 | 40031
167 | 转速设定2 |  | VW1062 | 字信号 | 40032 | 31 | 0x001F | 40032 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 168 | 40032
168 | 转速设定3 |  | VW1064 | 字信号 | 40033 | 32 | 0x0020 | 40033 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 169 | 40033
169 | 转速设定4 |  | VW1066 | 字信号 | 40034 | 33 | 0x0021 | 40034 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 170 | 40034
170 | 转速设定5 |  | VW1068 | 字信号 | 40035 | 34 | 0x0022 | 40035 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 171 | 40035
171 | 转速设定6 |  | VW1070 | 字信号 | 40036 | 35 | 0x0023 | 40036 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 172 | 40036
172 | 转速设定7 |  | VW1072 | 字信号 | 40037 | 36 | 0x0024 | 40037 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 173 | 40037
173 | 转速设定8 |  | VW1074 | 字信号 | 40038 | 37 | 0x0025 | 40038 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 174 | 40038
174 | 转速设定9 |  | VW1076 | 字信号 | 40039 | 38 | 0x0026 | 40039 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 175 | 40039
175 | 转速设定10 |  | VW1078 | 字信号 | 40040 | 39 | 0x0027 | 40040 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 176 | 40040
176 | 转速设定11 |  | VW1080 | 字信号 | 40041 | 40 | 0x0028 | 40041 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 177 | 40041
177 | 转速设定12 |  | VW1082 | 字信号 | 40042 | 41 | 0x0029 | 40042 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 178 | 40042
178 | 转速设定13 |  | VW1084 | 字信号 | 40043 | 42 | 0x002A | 40043 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 179 | 40043
179 | 转速设定14 |  | VW1086 | 字信号 | 40044 | 43 | 0x002B | 40044 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 180 | 40044
180 | 转速设定15 |  | VW1088 | 字信号 | 40045 | 44 | 0x002C | 40045 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 181 | 40045
181 | 实时功率1 |  | VW1090 | 字信号 | 40046 | 45 | 0x002D | 40046 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 182 | 40046
182 | 实时功率2 |  | VW1092 | 字信号 | 40047 | 46 | 0x002E | 40047 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 183 | 40047
183 | 实时功率3 |  | VW1094 | 字信号 | 40048 | 47 | 0x002F | 40048 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 184 | 40048
184 | 实时功率4 |  | VW1096 | 字信号 | 40049 | 48 | 0x0030 | 40049 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 185 | 40049
185 | 实时功率5 |  | VW1098 | 字信号 | 40050 | 49 | 0x0031 | 40050 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 186 | 40050
186 | 实时功率6 |  | VW1100 | 字信号 | 40051 | 50 | 0x0032 | 40051 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 187 | 40051
187 | 实时功率7 |  | VW1102 | 字信号 | 40052 | 51 | 0x0033 | 40052 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 188 | 40052
188 | 实时功率8 |  | VW1104 | 字信号 | 40053 | 52 | 0x0034 | 40053 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 189 | 40053
189 | 实时功率9 |  | VW1106 | 字信号 | 40054 | 53 | 0x0035 | 40054 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 190 | 40054
190 | 实时功率10 |  | VW1108 | 字信号 | 40055 | 54 | 0x0036 | 40055 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 191 | 40055
191 | 实时功率11 |  | VW1110 | 字信号 | 40056 | 55 | 0x0037 | 40056 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 192 | 40056
192 | 实时功率12 |  | VW1112 | 字信号 | 40057 | 56 | 0x0038 | 40057 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 193 | 40057
193 | 实时功率13 |  | VW1114 | 字信号 | 40058 | 57 | 0x0039 | 40058 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 194 | 40058
194 | 实时功率14 |  | VW1116 | 字信号 | 40059 | 58 | 0x003A | 40059 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 195 | 40059
195 | 实时功率15 |  | VW1118 | 字信号 | 40060 | 59 | 0x003B | 40060 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 196 | 40060
196 | 实际转速1 |  | VW1120 | 字信号 | 40061 | 60 | 0x003C | 40061 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 197 | 40061
197 | 实际转速2 |  | VW1122 | 字信号 | 40062 | 61 | 0x003D | 40062 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 198 | 40062
198 | 实际转速3 |  | VW1124 | 字信号 | 40063 | 62 | 0x003E | 40063 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 199 | 40063
199 | 实际转速4 |  | VW1126 | 字信号 | 40064 | 63 | 0x003F | 40064 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 200 | 40064
200 | 实际转速5 |  | VW1128 | 字信号 | 40065 | 64 | 0x0040 | 40065 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 201 | 40065
201 | 实际转速6 |  | VW1130 | 字信号 | 40066 | 65 | 0x0041 | 40066 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 202 | 40066
202 | 实际转速7 |  | VW1132 | 字信号 | 40067 | 66 | 0x0042 | 40067 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 203 | 40067
203 | 实际转速8 |  | VW1134 | 字信号 | 40068 | 67 | 0x0043 | 40068 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 204 | 40068
204 | 实际转速9 |  | VW1136 | 字信号 | 40069 | 68 | 0x0044 | 40069 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 205 | 40069
205 | 实际转速10 |  | VW1138 | 字信号 | 40070 | 69 | 0x0045 | 40070 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 206 | 40070
206 | 实际转速11 |  | VW1140 | 字信号 | 40071 | 70 | 0x0046 | 40071 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 207 | 40071
207 | 实际转速12 |  | VW1142 | 字信号 | 40072 | 71 | 0x0047 | 40072 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 208 | 40072
208 | 实际转速13 |  | VW1144 | 字信号 | 40073 | 72 | 0x0048 | 40073 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 209 | 40073
209 | 实际转速14 |  | VW1146 | 字信号 | 40074 | 73 | 0x0049 | 40074 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 210 | 40074
210 | 实际转速15 |  | VW1148 | 字信号 | 40075 | 74 | 0x004A | 40075 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 211 | 40075
211 | 电机运行状态1 |  | VW1150 | 字信号 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 212 | 40076
212 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电缺相/交流欠压 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 213 | bit0 三相电缺相/交流欠压
213 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.1 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压错误 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 214 | bit1 调速电压错误
214 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.2 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM 过温 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 215 | bit2 IPM 过温
215 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 驱动内部通信故障 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 216 | bit3 驱动内部通信故障
216 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 任何故障，该位都会置位 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 217 | bit4 任何故障，该位都会置位
219 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.7 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 220 | bit7 电机堵转
220 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 观测转速超过限制值 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 221 | bit8 观测转速超过限制值
223 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 224 | bit11 直流过压
224 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流欠压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 225 | bit12 直流欠压
228 | 电机运行状态2 |  | VW1152 | 字信号 | 40077 | 76 | 0x004C | 40077 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 229 | 40077
229 | 电机运行状态3 |  | VW1154 | 字信号 | 40078 | 77 | 0x004D | 40078 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 230 | 40078
230 | 电机运行状态4 |  | VW1156 | 字信号 | 40079 | 78 | 0x004E | 40079 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 231 | 40079
231 | 电机运行状态5 |  | VW1158 | 字信号 | 40080 | 79 | 0x004F | 40080 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 232 | 40080
232 | 电机运行状态6 |  | VW1160 | 字信号 | 40081 | 80 | 0x0050 | 40081 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 233 | 40081
233 | 电机运行状态7 |  | VW1162 | 字信号 | 40082 | 81 | 0x0051 | 40082 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 234 | 40082
234 | 电机运行状态8 |  | VW1164 | 字信号 | 40083 | 82 | 0x0052 | 40083 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 235 | 40083
235 | 电机运行状态9 |  | VW1166 | 字信号 | 40084 | 83 | 0x0053 | 40084 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 236 | 40084
236 | 电机运行状态10 |  | VW1168 | 字信号 | 40085 | 84 | 0x0054 | 40085 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 237 | 40085
237 | 电机运行状态11 |  | VW1170 | 字信号 | 40086 | 85 | 0x0055 | 40086 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 238 | 40086
238 | 电机运行状态12 |  | VW1172 | 字信号 | 40087 | 86 | 0x0056 | 40087 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 239 | 40087
239 | 电机运行状态13 |  | VW1174 | 字信号 | 40088 | 87 | 0x0057 | 40088 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 240 | 40088
240 | 电机运行状态14 |  | VW1176 | 字信号 | 40089 | 88 | 0x0058 | 40089 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 241 | 40089
241 | 电机运行状态15 |  | VW1178 | 字信号 | 40090 | 89 | 0x0059 | 40090 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 242 | 40090
242 | 警告1 |  | VW1180 | 字信号 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 243 | 40091
243 | 电流限额1 | 警告1 | V1181.0 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 244 | bit0 电流限额
244 | 交流电压高1 | 警告1 | V1181.1 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 245 | bit1 交流电压高
246 | IPM温度限频1 | 警告1 | V1181.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 247 | bit3 IPM温度限频
247 | 电机缺相1 | 警告1 | V1181.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 248 | bit4 电机缺相
249 | 三相电源缺相1 | 警告1 | V1181.6 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 250 | bit6 三相电源缺相
250 | 电机堵转1 | 警告1 | V1181.7 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 251 | bit7 电机堵转
253 | 通讯掉线1 | 警告1 | V1180.2 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 254 | bit10 通讯掉线
254 | 调速电压故障1 | 警告1 | V1180.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 255 | bit11 调速电压故障
255 | 直流过压1 | 警告1 | V1180.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 256 | bit12 直流过压
256 | 启动失败1 | 警告1 | V1180.5 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 257 | bit13 启动失败
259 | 警告2 |  | VW1182 | 字信号 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 260 | 40092
260 | 电流限额2 | 警告2 | V1183.0 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 261 | bit0 电流限额
261 | 交流电压高2 | 警告2 | V1183.1 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 262 | bit1 交流电压高
263 | IPM温度限频2 | 警告2 | V1183.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 264 | bit3 IPM温度限频
264 | 电机缺相2 | 警告2 | V1183.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 265 | bit4 电机缺相
266 | 三相电源缺相2 | 警告2 | V1183.6 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 267 | bit6 三相电源缺相
267 | 电机堵转2 | 警告2 | V1183.7 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 268 | bit7 电机堵转
270 | 通讯掉线2 | 警告2 | V1182.2 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 271 | bit10 通讯掉线
271 | 调速电压故障2 | 警告2 | V1182.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 272 | bit11 调速电压故障
272 | 直流过压2 | 警告2 | V1182.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 273 | bit12 直流过压
273 | 启动失败2 | 警告2 | V1182.5 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 274 | bit13 启动失败
276 | 警告3 |  | VW1184 | 字信号 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 277 | 40093
277 | 电流限额3 | 警告3 | V1185.0 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 278 | bit0 电流限额
278 | 交流电压高3 | 警告3 | V1185.1 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 279 | bit1 交流电压高
280 | IPM温度限频3 | 警告3 | V1185.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 281 | bit3 IPM温度限频
281 | 电机缺相3 | 警告3 | V1185.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 282 | bit4 电机缺相
283 | 三相电源缺相3 | 警告3 | V1185.6 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 284 | bit6 三相电源缺相
284 | 电机堵转3 | 警告3 | V1185.7 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 285 | bit7 电机堵转
287 | 通讯掉线3 | 警告3 | V1184.2 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 288 | bit10 通讯掉线
288 | 调速电压故障3 | 警告3 | V1184.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 289 | bit11 调速电压故障
289 | 直流过压3 | 警告3 | V1184.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 290 | bit12 直流过压
290 | 启动失败3 | 警告3 | V1184.5 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 291 | bit13 启动失败
293 | 警告4 |  | VW1186 | 字信号 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 294 | 40094
294 | 电流限额4 | 警告4 | V1187.0 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 295 | bit0 电流限额
295 | 交流电压高4 | 警告4 | V1187.1 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 296 | bit1 交流电压高
297 | IPM温度限频4 | 警告4 | V1187.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 298 | bit3 IPM温度限频
298 | 电机缺相4 | 警告4 | V1187.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 299 | bit4 电机缺相
300 | 三相电源缺相4 | 警告4 | V1187.6 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 301 | bit6 三相电源缺相
301 | 电机堵转4 | 警告4 | V1187.7 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 302 | bit7 电机堵转
304 | 通讯掉线4 | 警告4 | V1186.2 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 305 | bit10 通讯掉线
305 | 调速电压故障4 | 警告4 | V1186.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 306 | bit11 调速电压故障
306 | 直流过压4 | 警告4 | V1186.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 307 | bit12 直流过压
307 | 启动失败4 | 警告4 | V1186.5 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 308 | bit13 启动失败
310 | 警告5 |  | VW1188 | 字信号 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 311 | 40095
311 | 电流限额5 | 警告5 | V1189.0 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 312 | bit0 电流限额
312 | 交流电压高5 | 警告5 | V1189.1 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 313 | bit1 交流电压高
314 | IPM温度限频5 | 警告5 | V1189.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 315 | bit3 IPM温度限频
315 | 电机缺相5 | 警告5 | V1189.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 316 | bit4 电机缺相
317 | 三相电源缺相5 | 警告5 | V1189.6 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 318 | bit6 三相电源缺相
318 | 电机堵转5 | 警告5 | V1189.7 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 319 | bit7 电机堵转
321 | 通讯掉线5 | 警告5 | V1188.2 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 322 | bit10 通讯掉线
322 | 调速电压故障5 | 警告5 | V1188.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 323 | bit11 调速电压故障
323 | 直流过压5 | 警告5 | V1188.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 324 | bit12 直流过压
324 | 启动失败5 | 警告5 | V1188.5 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 325 | bit13 启动失败
327 | 警告6 |  | VW1190 | 字信号 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 328 | 40096
328 | 电流限额6 | 警告6 | V1191.0 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 329 | bit0 电流限额
329 | 交流电压高6 | 警告6 | V1191.1 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 330 | bit1 交流电压高
331 | IPM温度限频6 | 警告6 | V1191.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 332 | bit3 IPM温度限频
332 | 电机缺相6 | 警告6 | V1191.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 333 | bit4 电机缺相
334 | 三相电源缺相6 | 警告6 | V1191.6 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 335 | bit6 三相电源缺相
335 | 电机堵转6 | 警告6 | V1191.7 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 336 | bit7 电机堵转
338 | 通讯掉线6 | 警告6 | V1190.2 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 339 | bit10 通讯掉线
339 | 调速电压故障6 | 警告6 | V1190.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 340 | bit11 调速电压故障
340 | 直流过压6 | 警告6 | V1190.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 341 | bit12 直流过压
341 | 启动失败6 | 警告6 | V1190.5 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 342 | bit13 启动失败
344 | 警告7 |  | VW1192 | 字信号 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 345 | 40097
345 | 电流限额7 | 警告7 | V1193.0 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 346 | bit0 电流限额
346 | 交流电压高7 | 警告7 | V1193.1 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 347 | bit1 交流电压高
348 | IPM温度限频7 | 警告7 | V1193.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 349 | bit3 IPM温度限频
349 | 电机缺相7 | 警告7 | V1193.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 350 | bit4 电机缺相
351 | 三相电源缺相7 | 警告7 | V1193.6 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 352 | bit6 三相电源缺相
352 | 电机堵转7 | 警告7 | V1193.7 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 353 | bit7 电机堵转
355 | 通讯掉线7 | 警告7 | V1192.2 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 356 | bit10 通讯掉线
356 | 调速电压故障7 | 警告7 | V1192.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 357 | bit11 调速电压故障
357 | 直流过压7 | 警告7 | V1192.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 358 | bit12 直流过压
358 | 启动失败7 | 警告7 | V1192.5 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 359 | bit13 启动失败
361 | 警告8 |  | VW1194 | 字信号 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 362 | 40098
362 | 电流限额8 | 警告8 | V1195.0 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 363 | bit0 电流限额
363 | 交流电压高8 | 警告8 | V1195.1 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 364 | bit1 交流电压高
365 | IPM温度限频8 | 警告8 | V1195.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 366 | bit3 IPM温度限频
366 | 电机缺相8 | 警告8 | V1195.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 367 | bit4 电机缺相
368 | 三相电源缺相8 | 警告8 | V1195.6 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 369 | bit6 三相电源缺相
369 | 电机堵转8 | 警告8 | V1195.7 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 370 | bit7 电机堵转
372 | 通讯掉线8 | 警告8 | V1194.2 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 373 | bit10 通讯掉线
373 | 调速电压故障8 | 警告8 | V1194.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 374 | bit11 调速电压故障
374 | 直流过压8 | 警告8 | V1194.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 375 | bit12 直流过压
375 | 启动失败8 | 警告8 | V1194.5 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 376 | bit13 启动失败
378 | 警告9 |  | VW1196 | 字信号 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 379 | 40099
379 | 电流限额9 | 警告9 | V1197.0 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 380 | bit0 电流限额
380 | 交流电压高9 | 警告9 | V1197.1 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 381 | bit1 交流电压高
382 | IPM温度限频9 | 警告9 | V1197.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 383 | bit3 IPM温度限频
383 | 电机缺相9 | 警告9 | V1197.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 384 | bit4 电机缺相
385 | 三相电源缺相9 | 警告9 | V1197.6 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 386 | bit6 三相电源缺相
386 | 电机堵转9 | 警告9 | V1197.7 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 387 | bit7 电机堵转
389 | 通讯掉线9 | 警告9 | V1196.2 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 390 | bit10 通讯掉线
390 | 调速电压故障9 | 警告9 | V1196.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 391 | bit11 调速电压故障
391 | 直流过压9 | 警告9 | V1196.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 392 | bit12 直流过压
392 | 启动失败9 | 警告9 | V1196.5 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 393 | bit13 启动失败
395 | 警告10 |  | VW1198 | 字信号 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 396 | 40100
396 | 电流限额10 | 警告10 | V1199.0 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 397 | bit0 电流限额
397 | 交流电压高10 | 警告10 | V1199.1 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 398 | bit1 交流电压高
399 | IPM温度限频10 | 警告10 | V1199.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 400 | bit3 IPM温度限频
400 | 电机缺相10 | 警告10 | V1199.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 401 | bit4 电机缺相
402 | 三相电源缺相10 | 警告10 | V1199.6 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 403 | bit6 三相电源缺相
403 | 电机堵转10 | 警告10 | V1199.7 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 404 | bit7 电机堵转
406 | 通讯掉线10 | 警告10 | V1198.2 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 407 | bit10 通讯掉线
407 | 调速电压故障10 | 警告10 | V1198.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 408 | bit11 调速电压故障
408 | 直流过压10 | 警告10 | V1198.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 409 | bit12 直流过压
409 | 启动失败10 | 警告10 | V1198.5 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 410 | bit13 启动失败
412 | 警告11 |  | VW1200 | 字信号 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 413 | 40101
413 | 电流限额11 | 警告11 | V1201.0 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 414 | bit0 电流限额
414 | 交流电压高11 | 警告11 | V1201.1 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 415 | bit1 交流电压高
416 | IPM温度限频11 | 警告11 | V1201.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 417 | bit3 IPM温度限频
417 | 电机缺相11 | 警告11 | V1201.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 418 | bit4 电机缺相
419 | 三相电源缺相11 | 警告11 | V1201.6 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 420 | bit6 三相电源缺相
420 | 电机堵转11 | 警告11 | V1201.7 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 421 | bit7 电机堵转
423 | 通讯掉线11 | 警告11 | V1200.2 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 424 | bit10 通讯掉线
424 | 调速电压故障11 | 警告11 | V1200.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 425 | bit11 调速电压故障
425 | 直流过压11 | 警告11 | V1200.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 426 | bit12 直流过压
426 | 启动失败11 | 警告11 | V1200.5 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 427 | bit13 启动失败
429 | 警告12 |  | VW1202 | 字信号 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 430 | 40102
430 | 电流限额12 | 警告12 | V1203.0 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 431 | bit0 电流限额
431 | 交流电压高12 | 警告12 | V1203.1 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 432 | bit1 交流电压高
433 | IPM温度限频12 | 警告12 | V1203.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 434 | bit3 IPM温度限频
434 | 电机缺相12 | 警告12 | V1203.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 435 | bit4 电机缺相
436 | 三相电源缺相12 | 警告12 | V1203.6 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 437 | bit6 三相电源缺相
437 | 电机堵转12 | 警告12 | V1203.7 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 438 | bit7 电机堵转
440 | 通讯掉线12 | 警告12 | V1202.2 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 441 | bit10 通讯掉线
441 | 调速电压故障12 | 警告12 | V1202.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 442 | bit11 调速电压故障
442 | 直流过压12 | 警告12 | V1202.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 443 | bit12 直流过压
443 | 启动失败12 | 警告12 | V1202.5 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 444 | bit13 启动失败
446 | 警告13 |  | VW1204 | 字信号 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 447 | 40103
447 | 电流限额13 | 警告13 | V1205.0 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 448 | bit0 电流限额
448 | 交流电压高13 | 警告13 | V1205.1 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 449 | bit1 交流电压高
450 | IPM温度限频13 | 警告13 | V1205.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 451 | bit3 IPM温度限频
451 | 电机缺相13 | 警告13 | V1205.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 452 | bit4 电机缺相
453 | 三相电源缺相13 | 警告13 | V1205.6 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 454 | bit6 三相电源缺相
454 | 电机堵转13 | 警告13 | V1205.7 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 455 | bit7 电机堵转
457 | 通讯掉线13 | 警告13 | V1204.2 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 458 | bit10 通讯掉线
458 | 调速电压故障13 | 警告13 | V1204.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 459 | bit11 调速电压故障
459 | 直流过压13 | 警告13 | V1204.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 460 | bit12 直流过压
460 | 启动失败13 | 警告13 | V1204.5 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 461 | bit13 启动失败
463 | 警告14 |  | VW1206 | 字信号 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 464 | 40104
464 | 电流限额14 | 警告14 | V1207.0 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 465 | bit0 电流限额
465 | 交流电压高14 | 警告14 | V1207.1 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 466 | bit1 交流电压高
467 | IPM温度限频14 | 警告14 | V1207.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 468 | bit3 IPM温度限频
468 | 电机缺相14 | 警告14 | V1207.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 469 | bit4 电机缺相
470 | 三相电源缺相14 | 警告14 | V1207.6 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 471 | bit6 三相电源缺相
471 | 电机堵转14 | 警告14 | V1207.7 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 472 | bit7 电机堵转
474 | 通讯掉线14 | 警告14 | V1206.2 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 475 | bit10 通讯掉线
475 | 调速电压故障14 | 警告14 | V1206.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 476 | bit11 调速电压故障
476 | 直流过压14 | 警告14 | V1206.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 477 | bit12 直流过压
477 | 启动失败14 | 警告14 | V1206.5 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 478 | bit13 启动失败
480 | 警告15 |  | VW1208 | 字信号 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 481 | 40105
481 | 电流限额15 | 警告15 | V1209.0 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 482 | bit0 电流限额
482 | 交流电压高15 | 警告15 | V1209.1 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 483 | bit1 交流电压高
484 | IPM温度限频15 | 警告15 | V1209.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 485 | bit3 IPM温度限频
485 | 电机缺相15 | 警告15 | V1209.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 486 | bit4 电机缺相
487 | 三相电源缺相15 | 警告15 | V1209.6 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 488 | bit6 三相电源缺相
488 | 电机堵转15 | 警告15 | V1209.7 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 489 | bit7 电机堵转
491 | 通讯掉线15 | 警告15 | V1208.2 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 492 | bit10 通讯掉线
492 | 调速电压故障15 | 警告15 | V1208.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 493 | bit11 调速电压故障
493 | 直流过压15 | 警告15 | V1208.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 494 | bit12 直流过压
494 | 启动失败15 | 警告15 | V1208.5 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 495 | bit13 启动失败
511 | Addr_Set |  | VW1238 | 字信号 | 40120 | 119 | 0x0077 | 40120 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 512 | 40120
512 | Parity_Set |  | VW1240 | 字信号 | 40121 | 120 | 0x0078 | 40121 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 513 | 40121
516 | D_PID |  | VW1248 | 字信号 | 40125 | 124 | 0x007C | 40125 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 517 | 40125
517 | YEAR_S |  | VB1250 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 519
518 | MONTH_S |  | VB1251 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 520
519 | DAY_S |  | VB1252 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 521
520 | HOUR_S |  | VB1253 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 522
521 | MINUTE_S |  | VB1254 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 523
522 | SECOND_S |  | VB1255 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 524
523 | YEAR |  | VB1256 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 525
524 | MONTH |  | VB1257 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 526
525 | DAY |  | VB1258 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 527
526 | HOUR |  | VB1259 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 528
527 | MINUTE |  | VB1260 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 529
528 | SECOND |  | VB1261 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 530
529 | SECOND_TEMP |  | VB1262 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 531
530 | WEEK |  | VB1263 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 532
537 | FJ_Slave |  | VB1270 | 字节信号 | 40136 | 135 | 0x0087 | 40136 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 539
547 | Addr |  | VB1280 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 549
548 | Parity |  | VB1281 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 550
567 | OT |  | VD1300 | 双字信号 | 40151 | 150 | 0x0096 | 40152 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 570 | 40151
568 | OH |  | VD1304 | 双字信号 | 40153 | 152 | 0x0098 | 40154 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 571 | 40153
569 | RT |  | VD1308 | 双字信号 | 40155 | 154 | 0x009A | 40156 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 572 | 40155
570 | RH |  | VD1312 | 双字信号 | 40157 | 156 | 0x009C | 40158 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 573 | 40157
571 | 温差 |  | VD1316 | 双字信号 | 40159 | 158 | 0x009E | 40160 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 574 | 40159
572 | 温差绝对值 |  | VD1320 | 双字信号 | 40161 | 160 | 0x00A0 | 40162 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 575 | 40161
573 | 转速自动输出 |  | VD1324 | 双字信号 | 40163 | 162 | 0x00A2 | 40164 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 576 | 40163
574 | 转速手动输出 |  | VD1328 | 双字信号 | 40165 | 164 | 0x00A4 | 40166 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 577 | 40165
575 | 风阀角度输出 |  | VD1332 | 双字信号 | 40167 | 166 | 0x00A6 | 40168 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 578 | 40167
578 | D1 |  | VD1344 | 双字信号 | 40173 | 172 | 0x00AC | 40174 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 581 | 40173
579 | D2 |  | VD1348 | 双字信号 | 40175 | 174 | 0x00AE | 40176 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 582 | 40175
580 | D3 |  | VD1352 | 双字信号 | 40177 | 176 | 0x00B0 | 40178 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 583 | 40177
581 | D4 |  | VD1356 | 双字信号 | 40179 | 178 | 0x00B2 | 40180 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 584 | 40179
582 | D5 |  | VD1360 | 双字信号 | 40181 | 180 | 0x00B4 | 40182 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 585 | 40181
583 | D1_FB |  | VD1364 | 双字信号 | 40183 | 182 | 0x00B6 | 40184 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 586 | 40183
584 | D2_FB |  | VD1368 | 双字信号 | 40185 | 184 | 0x00B8 | 40186 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 587 | 40185
585 | D3_FB |  | VD1372 | 双字信号 | 40187 | 186 | 0x00BA | 40188 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 588 | 40187
586 | D4_FB |  | VD1376 | 双字信号 | 40189 | 188 | 0x00BC | 40190 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 589 | 40189
587 | D5_FB |  | VD1380 | 双字信号 | 40191 | 190 | 0x00BE | 40192 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 590 | 40191
617 | 夏季出风角度设定 |  | VD1500 | 双字信号 | 40251 | 250 | 0x00FA | 40252 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 620 | 40251
618 | 冬季出风角度设定 |  | VD1504 | 双字信号 | 40253 | 252 | 0x00FC | 40254 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 621 | 40253
619 | 全自动出风角度设定 |  | VD1508 | 双字信号 | 40255 | 254 | 0x00FE | 40256 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 622 | 40255
620 | 夏季静音速度设定 |  | VD1512 | 双字信号 | 40257 | 256 | 0x0100 | 40258 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 623 | 40257
621 | 夏季低速速度设定 |  | VD1516 | 双字信号 | 40259 | 258 | 0x0102 | 40260 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 624 | 40259
622 | 夏季中速速度设定 |  | VD1520 | 双字信号 | 40261 | 260 | 0x0104 | 40262 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 625 | 40261
623 | 夏季高速速度设定 |  | VD1524 | 双字信号 | 40263 | 262 | 0x0106 | 40264 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 626 | 40263
624 | 冬季静音速度设定 |  | VD1528 | 双字信号 | 40265 | 264 | 0x0108 | 40266 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 627 | 40265
625 | 冬季低速速度设定 |  | VD1532 | 双字信号 | 40267 | 266 | 0x010A | 40268 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 628 | 40267
626 | 冬季中速速度设定 |  | VD1536 | 双字信号 | 40269 | 268 | 0x010C | 40270 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 629 | 40269
627 | 冬季高速速度设定 |  | VD1540 | 双字信号 | 40271 | 270 | 0x010E | 40272 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 630 | 40271
628 | 温差1设定 |  | VD1544 | 双字信号 | 40273 | 272 | 0x0110 | 40274 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 631 | 40273
629 | 温差2设定 |  | VD1548 | 双字信号 | 40275 | 274 | 0x0112 | 40276 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 632 | 40275
630 | 温差3设定 |  | VD1552 | 双字信号 | 40277 | 276 | 0x0114 | 40278 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 633 | 40277
631 | 温差4设定 |  | VD1556 | 双字信号 | 40279 | 278 | 0x0116 | 40280 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 634 | 40279
632 | 温差5设定 |  | VD1560 | 双字信号 | 40281 | 280 | 0x0118 | 40282 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 635 | 40281
633 | 温差6设定 |  | VD1564 | 双字信号 | 40283 | 282 | 0x011A | 40284 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 636 | 40283
634 | 温差7设定 |  | VD1568 | 双字信号 | 40285 | 284 | 0x011C | 40286 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 637 | 40285
635 | 温差8设定 |  | VD1572 | 双字信号 | 40287 | 286 | 0x011E | 40288 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 638 | 40287
636 | 温差9设定 |  | VD1576 | 双字信号 | 40289 | 288 | 0x0120 | 40290 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 639 | 40289
637 | 速度1设定 |  | VD1580 | 双字信号 | 40291 | 290 | 0x0122 | 40292 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 640 | 40291
638 | 速度2设定 |  | VD1584 | 双字信号 | 40293 | 292 | 0x0124 | 40294 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 641 | 40293
639 | 速度3设定 |  | VD1588 | 双字信号 | 40295 | 294 | 0x0126 | 40296 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 642 | 40295
640 | 速度4设定 |  | VD1592 | 双字信号 | 40297 | 296 | 0x0128 | 40298 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 643 | 40297
641 | 速度5设定 |  | VD1596 | 双字信号 | 40299 | 298 | 0x012A | 40300 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 644 | 40299
642 | 速度6设定 |  | VD1600 | 双字信号 | 40301 | 300 | 0x012C | 40302 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 645 | 40301
643 | 速度7设定 |  | VD1604 | 双字信号 | 40303 | 302 | 0x012E | 40304 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 646 | 40303
644 | 速度8设定 |  | VD1608 | 双字信号 | 40305 | 304 | 0x0130 | 40306 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 647 | 40305
645 | 速度9设定 |  | VD1612 | 双字信号 | 40307 | 306 | 0x0132 | 40308 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 648 | 40307
646 | SF1_VFD_MAN |  | VD1616 | 双字信号 | 40309 | 308 | 0x0134 | 40310 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 649 | 40309
647 | SF2_VFD_MAN |  | VD1620 | 双字信号 | 40311 | 310 | 0x0136 | 40312 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 650 | 40311
648 | SF3_VFD_MAN |  | VD1624 | 双字信号 | 40313 | 312 | 0x0138 | 40314 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 651 | 40313
649 | SF4_VFD_MAN |  | VD1628 | 双字信号 | 40315 | 314 | 0x013A | 40316 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 652 | 40315
650 | SF5_VFD_MAN |  | VD1632 | 双字信号 | 40317 | 316 | 0x013C | 40318 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 653 | 40317
651 | D1_MAN |  | VD1636 | 双字信号 | 40319 | 318 | 0x013E | 40320 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 654 | 40319
652 | D2_MAN |  | VD1640 | 双字信号 | 40321 | 320 | 0x0140 | 40322 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 655 | 40321
653 | D3_MAN |  | VD1644 | 双字信号 | 40323 | 322 | 0x0142 | 40324 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 656 | 40323
654 | D4_MAN |  | VD1648 | 双字信号 | 40325 | 324 | 0x0144 | 40326 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 657 | 40325
655 | D5_MAN |  | VD1652 | 双字信号 | 40327 | 326 | 0x0146 | 40328 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 658 | 40327
667 | Baud_Set |  | VD1700 | 双字信号 | 40351 | 350 | 0x015E | 40352 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 670 | 40351
691 | RT_CP |  | VD1796 | 双字信号 | 40399 | 398 | 0x018E | 40400 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 694 | 40399
692 | RH_CP |  | VD1800 | 双字信号 | 40401 | 400 | 0x0190 | 40402 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 695 | 40401
693 | OT_CP |  | VD1804 | 双字信号 | 40403 | 402 | 0x0192 | 40404 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 696 | 40403
694 | OH_CP |  | VD1808 | 双字信号 | 40405 | 404 | 0x0194 | 40406 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 697 | 40405
695 | D1_FB_CP |  | VD1812 | 双字信号 | 40407 | 406 | 0x0196 | 40408 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 698 | 40407
696 | D2_FB_CP |  | VD1816 | 双字信号 | 40409 | 408 | 0x0198 | 40410 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 699 | 40409
697 | D3_FB_CP |  | VD1820 | 双字信号 | 40411 | 410 | 0x019A | 40412 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 700 | 40411
698 | D4_FB_CP |  | VD1824 | 双字信号 | 40413 | 412 | 0x019C | 40414 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 701 | 40413
699 | D5_FB_CP |  | VD1828 | 双字信号 | 40415 | 414 | 0x019E | 40416 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 702 | 40415
737 | VFD_PID |  | VD1980 | 双字信号 | 40491 | 490 | 0x01EA | 40492 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 740 | 40491
741 | FJ_DataPtr |  | VD1996 | 双字信号 | 40499 | 498 | 0x01F2 | 40500 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 744 | 40499

## 基础位信号
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
1 | SYS1 |  | V1000.0 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 1 | 40001_Bit8
2 | SYS2 |  | V1000.1 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 2
3 | SYS3 |  | V1000.2 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 3
4 | SYS4 |  | V1000.3 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 4
5 | SYS5 |  | V1000.4 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 5
6 | 未命名 |  | V1000.5 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 6
7 | 未命名 |  | V1000.6 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 7
8 | 未命名 |  | V1000.7 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 8
9 | 未命名 |  | V1001.0 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 9 | 40001_Bit0
10 | 未命名 |  | V1001.1 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 10
11 | 未命名 |  | V1001.2 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 11
12 | 未命名 |  | V1001.3 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 12
13 | 未命名 |  | V1001.4 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 13
14 | 未命名 |  | V1001.5 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 14
15 | 未命名 |  | V1001.6 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 15
16 | 未命名 |  | V1001.7 | 基础位信号 | 40001 | 0 | 0x0000 | 40001 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 16
17 | 未命名 |  | V1002.0 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 17 | 40002_Bit8
18 | 未命名 |  | V1002.1 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 18
19 | 未命名 |  | V1002.2 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 19
20 | 未命名 |  | V1002.3 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 20
21 | 未命名 |  | V1002.4 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 21
22 | 未命名 |  | V1002.5 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 22
23 | 未命名 |  | V1002.6 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 23
24 | 未命名 |  | V1002.7 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 24
25 | SF1_VFD_MD |  | V1003.0 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 25 | 40002_Bit0
26 | SF2_VFD_MD |  | V1003.1 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 26
27 | SF3_VFD_MD |  | V1003.2 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 27
28 | SF4_VFD_MD |  | V1003.3 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 28
29 | SF5_VFD_MD |  | V1003.4 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 29
30 | 未命名 |  | V1003.5 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 30
31 | 未命名 |  | V1003.6 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 31
32 | 未命名 |  | V1003.7 | 基础位信号 | 40002 | 1 | 0x0001 | 40002 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 32
33 | D1_MD |  | V1004.0 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 33 | 40003_Bit8
34 | D2_MD |  | V1004.1 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 34
35 | D3_MD |  | V1004.2 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 35
36 | D4_MD |  | V1004.3 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 36
37 | D5_MD |  | V1004.4 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 37
38 | 未命名 |  | V1004.5 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 38
39 | 未命名 |  | V1004.6 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 39
40 | 未命名 |  | V1004.7 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 40
41 | 未命名 |  | V1005.0 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 41 | 40003_Bit0
42 | 未命名 |  | V1005.1 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 42
43 | 未命名 |  | V1005.2 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 43
44 | 未命名 |  | V1005.3 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 44
45 | 未命名 |  | V1005.4 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 45
46 | 未命名 |  | V1005.5 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 46
47 | 未命名 |  | V1005.6 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 47
48 | 未命名 |  | V1005.7 | 基础位信号 | 40003 | 2 | 0x0002 | 40003 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 48
49 | 未命名 |  | V1006.0 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 49 | 40004_Bit8
50 | 未命名 |  | V1006.1 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 50
51 | 未命名 |  | V1006.2 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 51
52 | 未命名 |  | V1006.3 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 52
53 | 未命名 |  | V1006.4 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 53
54 | 未命名 |  | V1006.5 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 54
55 | 未命名 |  | V1006.6 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 55
56 | 未命名 |  | V1006.7 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 56
57 | 未命名 |  | V1007.0 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 57 | 40004_Bit0
58 | 未命名 |  | V1007.1 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 58
59 | 未命名 |  | V1007.2 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 59
60 | 未命名 |  | V1007.3 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 60
61 | 未命名 |  | V1007.4 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 61
62 | 未命名 |  | V1007.5 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 62
63 | 未命名 |  | V1007.6 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 63
64 | 未命名 |  | V1007.7 | 基础位信号 | 40004 | 3 | 0x0003 | 40004 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 64
65 | 未命名 |  | V1008.0 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 65 | 40005_Bit8
66 | 未命名 |  | V1008.1 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 66
67 | 未命名 |  | V1008.2 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 67
68 | 未命名 |  | V1008.3 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 68
69 | 未命名 |  | V1008.4 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 69
70 | 未命名 |  | V1008.5 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 70
71 | 未命名 |  | V1008.6 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 71
72 | 未命名 |  | V1008.7 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 72
73 | 未命名 |  | V1009.0 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 73 | 40005_Bit0
74 | 未命名 |  | V1009.1 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 74
75 | 未命名 |  | V1009.2 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 75
76 | 未命名 |  | V1009.3 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 76
77 | 未命名 |  | V1009.4 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 77
78 | 未命名 |  | V1009.5 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 78
79 | 未命名 |  | V1009.6 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 79
80 | 未命名 |  | V1009.7 | 基础位信号 | 40005 | 4 | 0x0004 | 40005 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 80
81 | 未命名 |  | V1010.0 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 81
82 | 未命名 |  | V1010.1 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 82
83 | 未命名 |  | V1010.2 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 83
84 | 未命名 |  | V1010.3 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 84
85 | 未命名 |  | V1010.4 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 85
86 | 未命名 |  | V1010.5 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 86
87 | 未命名 |  | V1010.6 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 87
88 | 未命名 |  | V1010.7 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 88
89 | 未命名 |  | V1011.0 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 89
90 | 未命名 |  | V1011.1 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 90
91 | 未命名 |  | V1011.2 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 91
92 | 未命名 |  | V1011.3 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 92
93 | 未命名 |  | V1011.4 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 93
94 | 未命名 |  | V1011.5 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 94
95 | 未命名 |  | V1011.6 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 95
96 | 未命名 |  | V1011.7 | 基础位信号 | 40006 | 5 | 0x0005 | 40006 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 96
97 | 未命名 |  | V1012.0 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 97
98 | 未命名 |  | V1012.1 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 98
99 | 未命名 |  | V1012.2 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 99
100 | 未命名 |  | V1012.3 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 100
101 | 未命名 |  | V1012.4 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 101
102 | 未命名 |  | V1012.5 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 102
103 | 未命名 |  | V1012.6 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 103
104 | 未命名 |  | V1012.7 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 104
105 | 未命名 |  | V1013.0 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 105
106 | 未命名 |  | V1013.1 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 106
107 | 未命名 |  | V1013.2 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 107
108 | 未命名 |  | V1013.3 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 108
109 | 未命名 |  | V1013.4 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 109
110 | 未命名 |  | V1013.5 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 110
111 | 未命名 |  | V1013.6 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 111
112 | 未命名 |  | V1013.7 | 基础位信号 | 40007 | 6 | 0x0006 | 40007 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 112
113 | 未命名 |  | V1014.0 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 113
114 | 未命名 |  | V1014.1 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 114
115 | 未命名 |  | V1014.2 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 115
116 | 未命名 |  | V1014.3 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 116
117 | 未命名 |  | V1014.4 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 117
118 | 未命名 |  | V1014.5 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 118
119 | 未命名 |  | V1014.6 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 119
120 | 未命名 |  | V1014.7 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 120
121 | 未命名 |  | V1015.0 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 121
122 | 未命名 |  | V1015.1 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 122
123 | 未命名 |  | V1015.2 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 123
124 | 未命名 |  | V1015.3 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 124
125 | 未命名 |  | V1015.4 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 125
126 | 未命名 |  | V1015.5 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 126
127 | 未命名 |  | V1015.6 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 127
128 | 未命名 |  | V1015.7 | 基础位信号 | 40008 | 7 | 0x0007 | 40008 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 128
129 | 未命名 |  | V1016.0 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 129
130 | 未命名 |  | V1016.1 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 130
131 | 未命名 |  | V1016.2 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 131
132 | 未命名 |  | V1016.3 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 132
133 | 未命名 |  | V1016.4 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 133
134 | 未命名 |  | V1016.5 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 134
135 | 未命名 |  | V1016.6 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 135
136 | 未命名 |  | V1016.7 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 136
137 | 未命名 |  | V1017.0 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 137
138 | 未命名 |  | V1017.1 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 138
139 | 未命名 |  | V1017.2 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 139
140 | 未命名 |  | V1017.3 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 140
141 | 未命名 |  | V1017.4 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 141
142 | 未命名 |  | V1017.5 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 142
143 | 未命名 |  | V1017.6 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 143
144 | 未命名 |  | V1017.7 | 基础位信号 | 40009 | 8 | 0x0008 | 40009 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 144
145 | 未命名 |  | V1018.0 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 145
146 | 未命名 |  | V1018.1 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 146
147 | 未命名 |  | V1018.2 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 147
148 | 未命名 |  | V1018.3 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 148
149 | 未命名 |  | V1018.4 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 149
150 | 未命名 |  | V1018.5 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 150
151 | 未命名 |  | V1018.6 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 151
152 | 未命名 |  | V1018.7 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 152
153 | 未命名 |  | V1019.0 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 153
154 | 未命名 |  | V1019.1 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 154
155 | 未命名 |  | V1019.2 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 155
156 | 未命名 |  | V1019.3 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 156
157 | 未命名 |  | V1019.4 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 157
158 | 未命名 |  | V1019.5 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 158
159 | 未命名 |  | V1019.6 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 159
160 | CommMode_SET |  | V1019.7 | 基础位信号 | 40010 | 9 | 0x0009 | 40010 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 160

## 字信号
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
161 | 运行模式设定 |  | VW1050 | 字信号 | 40026 | 25 | 0x0019 | 40026 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 162 | 40026
162 | 当前自动转速挡位 |  | VW1052 | 字信号 | 40027 | 26 | 0x001A | 40027 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 163 | 40027
163 | 未命名 |  | VW1054 | 字信号 | 40028 | 27 | 0x001B | 40028 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 164 | 40028
164 | 未命名 |  | VW1056 | 字信号 | 40029 | 28 | 0x001C | 40029 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 165 | 40029
165 | 未命名 |  | VW1058 | 字信号 | 40030 | 29 | 0x001D | 40030 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 166 | 40030
166 | 转速设定1 |  | VW1060 | 字信号 | 40031 | 30 | 0x001E | 40031 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 167 | 40031
167 | 转速设定2 |  | VW1062 | 字信号 | 40032 | 31 | 0x001F | 40032 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 168 | 40032
168 | 转速设定3 |  | VW1064 | 字信号 | 40033 | 32 | 0x0020 | 40033 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 169 | 40033
169 | 转速设定4 |  | VW1066 | 字信号 | 40034 | 33 | 0x0021 | 40034 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 170 | 40034
170 | 转速设定5 |  | VW1068 | 字信号 | 40035 | 34 | 0x0022 | 40035 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 171 | 40035
171 | 转速设定6 |  | VW1070 | 字信号 | 40036 | 35 | 0x0023 | 40036 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 172 | 40036
172 | 转速设定7 |  | VW1072 | 字信号 | 40037 | 36 | 0x0024 | 40037 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 173 | 40037
173 | 转速设定8 |  | VW1074 | 字信号 | 40038 | 37 | 0x0025 | 40038 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 174 | 40038
174 | 转速设定9 |  | VW1076 | 字信号 | 40039 | 38 | 0x0026 | 40039 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 175 | 40039
175 | 转速设定10 |  | VW1078 | 字信号 | 40040 | 39 | 0x0027 | 40040 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 176 | 40040
176 | 转速设定11 |  | VW1080 | 字信号 | 40041 | 40 | 0x0028 | 40041 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 177 | 40041
177 | 转速设定12 |  | VW1082 | 字信号 | 40042 | 41 | 0x0029 | 40042 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 178 | 40042
178 | 转速设定13 |  | VW1084 | 字信号 | 40043 | 42 | 0x002A | 40043 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 179 | 40043
179 | 转速设定14 |  | VW1086 | 字信号 | 40044 | 43 | 0x002B | 40044 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 180 | 40044
180 | 转速设定15 |  | VW1088 | 字信号 | 40045 | 44 | 0x002C | 40045 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 181 | 40045
181 | 实时功率1 |  | VW1090 | 字信号 | 40046 | 45 | 0x002D | 40046 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 182 | 40046
182 | 实时功率2 |  | VW1092 | 字信号 | 40047 | 46 | 0x002E | 40047 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 183 | 40047
183 | 实时功率3 |  | VW1094 | 字信号 | 40048 | 47 | 0x002F | 40048 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 184 | 40048
184 | 实时功率4 |  | VW1096 | 字信号 | 40049 | 48 | 0x0030 | 40049 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 185 | 40049
185 | 实时功率5 |  | VW1098 | 字信号 | 40050 | 49 | 0x0031 | 40050 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 186 | 40050
186 | 实时功率6 |  | VW1100 | 字信号 | 40051 | 50 | 0x0032 | 40051 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 187 | 40051
187 | 实时功率7 |  | VW1102 | 字信号 | 40052 | 51 | 0x0033 | 40052 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 188 | 40052
188 | 实时功率8 |  | VW1104 | 字信号 | 40053 | 52 | 0x0034 | 40053 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 189 | 40053
189 | 实时功率9 |  | VW1106 | 字信号 | 40054 | 53 | 0x0035 | 40054 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 190 | 40054
190 | 实时功率10 |  | VW1108 | 字信号 | 40055 | 54 | 0x0036 | 40055 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 191 | 40055
191 | 实时功率11 |  | VW1110 | 字信号 | 40056 | 55 | 0x0037 | 40056 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 192 | 40056
192 | 实时功率12 |  | VW1112 | 字信号 | 40057 | 56 | 0x0038 | 40057 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 193 | 40057
193 | 实时功率13 |  | VW1114 | 字信号 | 40058 | 57 | 0x0039 | 40058 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 194 | 40058
194 | 实时功率14 |  | VW1116 | 字信号 | 40059 | 58 | 0x003A | 40059 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 195 | 40059
195 | 实时功率15 |  | VW1118 | 字信号 | 40060 | 59 | 0x003B | 40060 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 196 | 40060
196 | 实际转速1 |  | VW1120 | 字信号 | 40061 | 60 | 0x003C | 40061 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 197 | 40061
197 | 实际转速2 |  | VW1122 | 字信号 | 40062 | 61 | 0x003D | 40062 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 198 | 40062
198 | 实际转速3 |  | VW1124 | 字信号 | 40063 | 62 | 0x003E | 40063 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 199 | 40063
199 | 实际转速4 |  | VW1126 | 字信号 | 40064 | 63 | 0x003F | 40064 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 200 | 40064
200 | 实际转速5 |  | VW1128 | 字信号 | 40065 | 64 | 0x0040 | 40065 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 201 | 40065
201 | 实际转速6 |  | VW1130 | 字信号 | 40066 | 65 | 0x0041 | 40066 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 202 | 40066
202 | 实际转速7 |  | VW1132 | 字信号 | 40067 | 66 | 0x0042 | 40067 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 203 | 40067
203 | 实际转速8 |  | VW1134 | 字信号 | 40068 | 67 | 0x0043 | 40068 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 204 | 40068
204 | 实际转速9 |  | VW1136 | 字信号 | 40069 | 68 | 0x0044 | 40069 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 205 | 40069
205 | 实际转速10 |  | VW1138 | 字信号 | 40070 | 69 | 0x0045 | 40070 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 206 | 40070
206 | 实际转速11 |  | VW1140 | 字信号 | 40071 | 70 | 0x0046 | 40071 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 207 | 40071
207 | 实际转速12 |  | VW1142 | 字信号 | 40072 | 71 | 0x0047 | 40072 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 208 | 40072
208 | 实际转速13 |  | VW1144 | 字信号 | 40073 | 72 | 0x0048 | 40073 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 209 | 40073
209 | 实际转速14 |  | VW1146 | 字信号 | 40074 | 73 | 0x0049 | 40074 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 210 | 40074
210 | 实际转速15 |  | VW1148 | 字信号 | 40075 | 74 | 0x004A | 40075 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 211 | 40075
211 | 电机运行状态1 |  | VW1150 | 字信号 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 212 | 40076
228 | 电机运行状态2 |  | VW1152 | 字信号 | 40077 | 76 | 0x004C | 40077 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 229 | 40077
229 | 电机运行状态3 |  | VW1154 | 字信号 | 40078 | 77 | 0x004D | 40078 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 230 | 40078
230 | 电机运行状态4 |  | VW1156 | 字信号 | 40079 | 78 | 0x004E | 40079 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 231 | 40079
231 | 电机运行状态5 |  | VW1158 | 字信号 | 40080 | 79 | 0x004F | 40080 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 232 | 40080
232 | 电机运行状态6 |  | VW1160 | 字信号 | 40081 | 80 | 0x0050 | 40081 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 233 | 40081
233 | 电机运行状态7 |  | VW1162 | 字信号 | 40082 | 81 | 0x0051 | 40082 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 234 | 40082
234 | 电机运行状态8 |  | VW1164 | 字信号 | 40083 | 82 | 0x0052 | 40083 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 235 | 40083
235 | 电机运行状态9 |  | VW1166 | 字信号 | 40084 | 83 | 0x0053 | 40084 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 236 | 40084
236 | 电机运行状态10 |  | VW1168 | 字信号 | 40085 | 84 | 0x0054 | 40085 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 237 | 40085
237 | 电机运行状态11 |  | VW1170 | 字信号 | 40086 | 85 | 0x0055 | 40086 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 238 | 40086
238 | 电机运行状态12 |  | VW1172 | 字信号 | 40087 | 86 | 0x0056 | 40087 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 239 | 40087
239 | 电机运行状态13 |  | VW1174 | 字信号 | 40088 | 87 | 0x0057 | 40088 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 240 | 40088
240 | 电机运行状态14 |  | VW1176 | 字信号 | 40089 | 88 | 0x0058 | 40089 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 241 | 40089
241 | 电机运行状态15 |  | VW1178 | 字信号 | 40090 | 89 | 0x0059 | 40090 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；原表未提供本电机逐位含义，不套用电机1 | 242 | 40090
242 | 警告1 |  | VW1180 | 字信号 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 243 | 40091
259 | 警告2 |  | VW1182 | 字信号 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 260 | 40092
276 | 警告3 |  | VW1184 | 字信号 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 277 | 40093
293 | 警告4 |  | VW1186 | 字信号 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 294 | 40094
310 | 警告5 |  | VW1188 | 字信号 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 311 | 40095
327 | 警告6 |  | VW1190 | 字信号 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 328 | 40096
344 | 警告7 |  | VW1192 | 字信号 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 345 | 40097
361 | 警告8 |  | VW1194 | 字信号 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 362 | 40098
378 | 警告9 |  | VW1196 | 字信号 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 379 | 40099
395 | 警告10 |  | VW1198 | 字信号 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 396 | 40100
412 | 警告11 |  | VW1200 | 字信号 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 413 | 40101
429 | 警告12 |  | VW1202 | 字信号 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 430 | 40102
446 | 警告13 |  | VW1204 | 字信号 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 447 | 40103
463 | 警告14 |  | VW1206 | 字信号 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 464 | 40104
480 | 警告15 |  | VW1208 | 字信号 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 481 | 40105
497 | 未命名 |  | VW1210 | 字信号 | 40106 | 105 | 0x0069 | 40106 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 498 | 40106
498 | 未命名 |  | VW1212 | 字信号 | 40107 | 106 | 0x006A | 40107 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 499 | 40107
499 | 未命名 |  | VW1214 | 字信号 | 40108 | 107 | 0x006B | 40108 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 500 | 40108
500 | 未命名 |  | VW1216 | 字信号 | 40109 | 108 | 0x006C | 40109 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 501 | 40109
501 | 未命名 |  | VW1218 | 字信号 | 40110 | 109 | 0x006D | 40110 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 502 | 40110
502 | 未命名 |  | VW1220 | 字信号 | 40111 | 110 | 0x006E | 40111 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 503 | 40111
503 | 未命名 |  | VW1222 | 字信号 | 40112 | 111 | 0x006F | 40112 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 504 | 40112
504 | 未命名 |  | VW1224 | 字信号 | 40113 | 112 | 0x0070 | 40113 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 505 | 40113
505 | 未命名 |  | VW1226 | 字信号 | 40114 | 113 | 0x0071 | 40114 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 506 | 40114
506 | 未命名 |  | VW1228 | 字信号 | 40115 | 114 | 0x0072 | 40115 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 507 | 40115
507 | 未命名 |  | VW1230 | 字信号 | 40116 | 115 | 0x0073 | 40116 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 508 | 40116
508 | 未命名 |  | VW1232 | 字信号 | 40117 | 116 | 0x0074 | 40117 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 509 | 40117
509 | 未命名 |  | VW1234 | 字信号 | 40118 | 117 | 0x0075 | 40118 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 510 | 40118
510 | 未命名 |  | VW1236 | 字信号 | 40119 | 118 | 0x0076 | 40119 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 511 | 40119
511 | Addr_Set |  | VW1238 | 字信号 | 40120 | 119 | 0x0077 | 40120 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 512 | 40120
512 | Parity_Set |  | VW1240 | 字信号 | 40121 | 120 | 0x0078 | 40121 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 513 | 40121
513 | 未命名 |  | VW1242 | 字信号 | 40122 | 121 | 0x0079 | 40122 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 514 | 40122
514 | 未命名 |  | VW1244 | 字信号 | 40123 | 122 | 0x007A | 40123 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 515 | 40123
515 | 未命名 |  | VW1246 | 字信号 | 40124 | 123 | 0x007B | 40124 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 516 | 40124
516 | D_PID |  | VW1248 | 字信号 | 40125 | 124 | 0x007C | 40125 | 1 | 整字 |  |  | 16位原始字（有符号/无符号等待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 读取1个寄存器；按确认后的类型解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 517 | 40125

## 电机状态位
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
212 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电缺相/交流欠压 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 213 | bit0 三相电缺相/交流欠压
213 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.1 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压错误 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 214 | bit1 调速电压错误
214 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.2 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM 过温 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 215 | bit2 IPM 过温
215 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 驱动内部通信故障 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 216 | bit3 驱动内部通信故障
216 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 任何故障，该位都会置位 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 217 | bit4 任何故障，该位都会置位
217 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.5 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 218 | bit5
218 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.6 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 219 | bit6
219 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1151.7 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 220 | bit7 电机堵转
220 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.0 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 观测转速超过限制值 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 221 | bit8 观测转速超过限制值
221 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.1 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 222 | bit9
222 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.2 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 223 | bit10
223 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.3 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 224 | bit11 直流过压
224 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.4 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流欠压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 225 | bit12 直流欠压
225 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.5 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 226 | bit13
226 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.6 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 227 | bit14
227 | 未命名 | 电机运行状态1 | V1150.7 | 电机状态位 | 40076 | 75 | 0x004B | 40076 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 228 | bit15

## 警告位
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
243 | 电流限额1 | 警告1 | V1181.0 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 244 | bit0 电流限额
244 | 交流电压高1 | 警告1 | V1181.1 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 245 | bit1 交流电压高
245 | 未命名 | 警告1 | V1181.2 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 246 | bit2
246 | IPM温度限频1 | 警告1 | V1181.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 247 | bit3 IPM温度限频
247 | 电机缺相1 | 警告1 | V1181.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 248 | bit4 电机缺相
248 | 未命名 | 警告1 | V1181.5 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 249 | bit5
249 | 三相电源缺相1 | 警告1 | V1181.6 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 250 | bit6 三相电源缺相
250 | 电机堵转1 | 警告1 | V1181.7 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 251 | bit7 电机堵转
251 | 未命名 | 警告1 | V1180.0 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 252 | bit8
252 | 未命名 | 警告1 | V1180.1 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 253 | bit9
253 | 通讯掉线1 | 警告1 | V1180.2 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 254 | bit10 通讯掉线
254 | 调速电压故障1 | 警告1 | V1180.3 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 255 | bit11 调速电压故障
255 | 直流过压1 | 警告1 | V1180.4 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 256 | bit12 直流过压
256 | 启动失败1 | 警告1 | V1180.5 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 257 | bit13 启动失败
257 | 未命名 | 警告1 | V1180.6 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 258 | bit14
258 | 未命名 | 警告1 | V1180.7 | 警告位 | 40091 | 90 | 0x005A | 40091 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 259 | bit15
260 | 电流限额2 | 警告2 | V1183.0 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 261 | bit0 电流限额
261 | 交流电压高2 | 警告2 | V1183.1 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 262 | bit1 交流电压高
262 | 未命名 | 警告2 | V1183.2 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 263 | bit2
263 | IPM温度限频2 | 警告2 | V1183.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 264 | bit3 IPM温度限频
264 | 电机缺相2 | 警告2 | V1183.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 265 | bit4 电机缺相
265 | 未命名 | 警告2 | V1183.5 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 266 | bit5
266 | 三相电源缺相2 | 警告2 | V1183.6 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 267 | bit6 三相电源缺相
267 | 电机堵转2 | 警告2 | V1183.7 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 268 | bit7 电机堵转
268 | 未命名 | 警告2 | V1182.0 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 269 | bit8
269 | 未命名 | 警告2 | V1182.1 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 270 | bit9
270 | 通讯掉线2 | 警告2 | V1182.2 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 271 | bit10 通讯掉线
271 | 调速电压故障2 | 警告2 | V1182.3 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 272 | bit11 调速电压故障
272 | 直流过压2 | 警告2 | V1182.4 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 273 | bit12 直流过压
273 | 启动失败2 | 警告2 | V1182.5 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 274 | bit13 启动失败
274 | 未命名 | 警告2 | V1182.6 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 275 | bit14
275 | 未命名 | 警告2 | V1182.7 | 警告位 | 40092 | 91 | 0x005B | 40092 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 276 | bit15
277 | 电流限额3 | 警告3 | V1185.0 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 278 | bit0 电流限额
278 | 交流电压高3 | 警告3 | V1185.1 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 279 | bit1 交流电压高
279 | 未命名 | 警告3 | V1185.2 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 280 | bit2
280 | IPM温度限频3 | 警告3 | V1185.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 281 | bit3 IPM温度限频
281 | 电机缺相3 | 警告3 | V1185.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 282 | bit4 电机缺相
282 | 未命名 | 警告3 | V1185.5 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 283 | bit5
283 | 三相电源缺相3 | 警告3 | V1185.6 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 284 | bit6 三相电源缺相
284 | 电机堵转3 | 警告3 | V1185.7 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 285 | bit7 电机堵转
285 | 未命名 | 警告3 | V1184.0 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 286 | bit8
286 | 未命名 | 警告3 | V1184.1 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 287 | bit9
287 | 通讯掉线3 | 警告3 | V1184.2 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 288 | bit10 通讯掉线
288 | 调速电压故障3 | 警告3 | V1184.3 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 289 | bit11 调速电压故障
289 | 直流过压3 | 警告3 | V1184.4 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 290 | bit12 直流过压
290 | 启动失败3 | 警告3 | V1184.5 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 291 | bit13 启动失败
291 | 未命名 | 警告3 | V1184.6 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 292 | bit14
292 | 未命名 | 警告3 | V1184.7 | 警告位 | 40093 | 92 | 0x005C | 40093 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 293 | bit15
294 | 电流限额4 | 警告4 | V1187.0 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 295 | bit0 电流限额
295 | 交流电压高4 | 警告4 | V1187.1 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 296 | bit1 交流电压高
296 | 未命名 | 警告4 | V1187.2 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 297 | bit2
297 | IPM温度限频4 | 警告4 | V1187.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 298 | bit3 IPM温度限频
298 | 电机缺相4 | 警告4 | V1187.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 299 | bit4 电机缺相
299 | 未命名 | 警告4 | V1187.5 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 300 | bit5
300 | 三相电源缺相4 | 警告4 | V1187.6 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 301 | bit6 三相电源缺相
301 | 电机堵转4 | 警告4 | V1187.7 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 302 | bit7 电机堵转
302 | 未命名 | 警告4 | V1186.0 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 303 | bit8
303 | 未命名 | 警告4 | V1186.1 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 304 | bit9
304 | 通讯掉线4 | 警告4 | V1186.2 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 305 | bit10 通讯掉线
305 | 调速电压故障4 | 警告4 | V1186.3 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 306 | bit11 调速电压故障
306 | 直流过压4 | 警告4 | V1186.4 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 307 | bit12 直流过压
307 | 启动失败4 | 警告4 | V1186.5 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 308 | bit13 启动失败
308 | 未命名 | 警告4 | V1186.6 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 309 | bit14
309 | 未命名 | 警告4 | V1186.7 | 警告位 | 40094 | 93 | 0x005D | 40094 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 310 | bit15
311 | 电流限额5 | 警告5 | V1189.0 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 312 | bit0 电流限额
312 | 交流电压高5 | 警告5 | V1189.1 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 313 | bit1 交流电压高
313 | 未命名 | 警告5 | V1189.2 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 314 | bit2
314 | IPM温度限频5 | 警告5 | V1189.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 315 | bit3 IPM温度限频
315 | 电机缺相5 | 警告5 | V1189.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 316 | bit4 电机缺相
316 | 未命名 | 警告5 | V1189.5 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 317 | bit5
317 | 三相电源缺相5 | 警告5 | V1189.6 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 318 | bit6 三相电源缺相
318 | 电机堵转5 | 警告5 | V1189.7 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 319 | bit7 电机堵转
319 | 未命名 | 警告5 | V1188.0 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 320 | bit8
320 | 未命名 | 警告5 | V1188.1 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 321 | bit9
321 | 通讯掉线5 | 警告5 | V1188.2 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 322 | bit10 通讯掉线
322 | 调速电压故障5 | 警告5 | V1188.3 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 323 | bit11 调速电压故障
323 | 直流过压5 | 警告5 | V1188.4 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 324 | bit12 直流过压
324 | 启动失败5 | 警告5 | V1188.5 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 325 | bit13 启动失败
325 | 未命名 | 警告5 | V1188.6 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 326 | bit14
326 | 未命名 | 警告5 | V1188.7 | 警告位 | 40095 | 94 | 0x005E | 40095 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 327 | bit15
328 | 电流限额6 | 警告6 | V1191.0 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 329 | bit0 电流限额
329 | 交流电压高6 | 警告6 | V1191.1 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 330 | bit1 交流电压高
330 | 未命名 | 警告6 | V1191.2 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 331 | bit2
331 | IPM温度限频6 | 警告6 | V1191.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 332 | bit3 IPM温度限频
332 | 电机缺相6 | 警告6 | V1191.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 333 | bit4 电机缺相
333 | 未命名 | 警告6 | V1191.5 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 334 | bit5
334 | 三相电源缺相6 | 警告6 | V1191.6 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 335 | bit6 三相电源缺相
335 | 电机堵转6 | 警告6 | V1191.7 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 336 | bit7 电机堵转
336 | 未命名 | 警告6 | V1190.0 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 337 | bit8
337 | 未命名 | 警告6 | V1190.1 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 338 | bit9
338 | 通讯掉线6 | 警告6 | V1190.2 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 339 | bit10 通讯掉线
339 | 调速电压故障6 | 警告6 | V1190.3 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 340 | bit11 调速电压故障
340 | 直流过压6 | 警告6 | V1190.4 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 341 | bit12 直流过压
341 | 启动失败6 | 警告6 | V1190.5 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 342 | bit13 启动失败
342 | 未命名 | 警告6 | V1190.6 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 343 | bit14
343 | 未命名 | 警告6 | V1190.7 | 警告位 | 40096 | 95 | 0x005F | 40096 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 344 | bit15
345 | 电流限额7 | 警告7 | V1193.0 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 346 | bit0 电流限额
346 | 交流电压高7 | 警告7 | V1193.1 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 347 | bit1 交流电压高
347 | 未命名 | 警告7 | V1193.2 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 348 | bit2
348 | IPM温度限频7 | 警告7 | V1193.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 349 | bit3 IPM温度限频
349 | 电机缺相7 | 警告7 | V1193.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 350 | bit4 电机缺相
350 | 未命名 | 警告7 | V1193.5 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 351 | bit5
351 | 三相电源缺相7 | 警告7 | V1193.6 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 352 | bit6 三相电源缺相
352 | 电机堵转7 | 警告7 | V1193.7 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 353 | bit7 电机堵转
353 | 未命名 | 警告7 | V1192.0 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 354 | bit8
354 | 未命名 | 警告7 | V1192.1 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 355 | bit9
355 | 通讯掉线7 | 警告7 | V1192.2 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 356 | bit10 通讯掉线
356 | 调速电压故障7 | 警告7 | V1192.3 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 357 | bit11 调速电压故障
357 | 直流过压7 | 警告7 | V1192.4 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 358 | bit12 直流过压
358 | 启动失败7 | 警告7 | V1192.5 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 359 | bit13 启动失败
359 | 未命名 | 警告7 | V1192.6 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 360 | bit14
360 | 未命名 | 警告7 | V1192.7 | 警告位 | 40097 | 96 | 0x0060 | 40097 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 361 | bit15
362 | 电流限额8 | 警告8 | V1195.0 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 363 | bit0 电流限额
363 | 交流电压高8 | 警告8 | V1195.1 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 364 | bit1 交流电压高
364 | 未命名 | 警告8 | V1195.2 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 365 | bit2
365 | IPM温度限频8 | 警告8 | V1195.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 366 | bit3 IPM温度限频
366 | 电机缺相8 | 警告8 | V1195.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 367 | bit4 电机缺相
367 | 未命名 | 警告8 | V1195.5 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 368 | bit5
368 | 三相电源缺相8 | 警告8 | V1195.6 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 369 | bit6 三相电源缺相
369 | 电机堵转8 | 警告8 | V1195.7 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 370 | bit7 电机堵转
370 | 未命名 | 警告8 | V1194.0 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 371 | bit8
371 | 未命名 | 警告8 | V1194.1 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 372 | bit9
372 | 通讯掉线8 | 警告8 | V1194.2 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 373 | bit10 通讯掉线
373 | 调速电压故障8 | 警告8 | V1194.3 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 374 | bit11 调速电压故障
374 | 直流过压8 | 警告8 | V1194.4 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 375 | bit12 直流过压
375 | 启动失败8 | 警告8 | V1194.5 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 376 | bit13 启动失败
376 | 未命名 | 警告8 | V1194.6 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 377 | bit14
377 | 未命名 | 警告8 | V1194.7 | 警告位 | 40098 | 97 | 0x0061 | 40098 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 378 | bit15
379 | 电流限额9 | 警告9 | V1197.0 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 380 | bit0 电流限额
380 | 交流电压高9 | 警告9 | V1197.1 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 381 | bit1 交流电压高
381 | 未命名 | 警告9 | V1197.2 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 382 | bit2
382 | IPM温度限频9 | 警告9 | V1197.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 383 | bit3 IPM温度限频
383 | 电机缺相9 | 警告9 | V1197.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 384 | bit4 电机缺相
384 | 未命名 | 警告9 | V1197.5 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 385 | bit5
385 | 三相电源缺相9 | 警告9 | V1197.6 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 386 | bit6 三相电源缺相
386 | 电机堵转9 | 警告9 | V1197.7 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 387 | bit7 电机堵转
387 | 未命名 | 警告9 | V1196.0 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 388 | bit8
388 | 未命名 | 警告9 | V1196.1 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 389 | bit9
389 | 通讯掉线9 | 警告9 | V1196.2 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 390 | bit10 通讯掉线
390 | 调速电压故障9 | 警告9 | V1196.3 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 391 | bit11 调速电压故障
391 | 直流过压9 | 警告9 | V1196.4 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 392 | bit12 直流过压
392 | 启动失败9 | 警告9 | V1196.5 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 393 | bit13 启动失败
393 | 未命名 | 警告9 | V1196.6 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 394 | bit14
394 | 未命名 | 警告9 | V1196.7 | 警告位 | 40099 | 98 | 0x0062 | 40099 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 395 | bit15
396 | 电流限额10 | 警告10 | V1199.0 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 397 | bit0 电流限额
397 | 交流电压高10 | 警告10 | V1199.1 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 398 | bit1 交流电压高
398 | 未命名 | 警告10 | V1199.2 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 399 | bit2
399 | IPM温度限频10 | 警告10 | V1199.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 400 | bit3 IPM温度限频
400 | 电机缺相10 | 警告10 | V1199.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 401 | bit4 电机缺相
401 | 未命名 | 警告10 | V1199.5 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 402 | bit5
402 | 三相电源缺相10 | 警告10 | V1199.6 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 403 | bit6 三相电源缺相
403 | 电机堵转10 | 警告10 | V1199.7 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 404 | bit7 电机堵转
404 | 未命名 | 警告10 | V1198.0 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 405 | bit8
405 | 未命名 | 警告10 | V1198.1 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 406 | bit9
406 | 通讯掉线10 | 警告10 | V1198.2 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 407 | bit10 通讯掉线
407 | 调速电压故障10 | 警告10 | V1198.3 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 408 | bit11 调速电压故障
408 | 直流过压10 | 警告10 | V1198.4 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 409 | bit12 直流过压
409 | 启动失败10 | 警告10 | V1198.5 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 410 | bit13 启动失败
410 | 未命名 | 警告10 | V1198.6 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 411 | bit14
411 | 未命名 | 警告10 | V1198.7 | 警告位 | 40100 | 99 | 0x0063 | 40100 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 412 | bit15
413 | 电流限额11 | 警告11 | V1201.0 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 414 | bit0 电流限额
414 | 交流电压高11 | 警告11 | V1201.1 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 415 | bit1 交流电压高
415 | 未命名 | 警告11 | V1201.2 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 416 | bit2
416 | IPM温度限频11 | 警告11 | V1201.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 417 | bit3 IPM温度限频
417 | 电机缺相11 | 警告11 | V1201.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 418 | bit4 电机缺相
418 | 未命名 | 警告11 | V1201.5 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 419 | bit5
419 | 三相电源缺相11 | 警告11 | V1201.6 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 420 | bit6 三相电源缺相
420 | 电机堵转11 | 警告11 | V1201.7 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 421 | bit7 电机堵转
421 | 未命名 | 警告11 | V1200.0 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 422 | bit8
422 | 未命名 | 警告11 | V1200.1 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 423 | bit9
423 | 通讯掉线11 | 警告11 | V1200.2 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 424 | bit10 通讯掉线
424 | 调速电压故障11 | 警告11 | V1200.3 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 425 | bit11 调速电压故障
425 | 直流过压11 | 警告11 | V1200.4 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 426 | bit12 直流过压
426 | 启动失败11 | 警告11 | V1200.5 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 427 | bit13 启动失败
427 | 未命名 | 警告11 | V1200.6 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 428 | bit14
428 | 未命名 | 警告11 | V1200.7 | 警告位 | 40101 | 100 | 0x0064 | 40101 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 429 | bit15
430 | 电流限额12 | 警告12 | V1203.0 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 431 | bit0 电流限额
431 | 交流电压高12 | 警告12 | V1203.1 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 432 | bit1 交流电压高
432 | 未命名 | 警告12 | V1203.2 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 433 | bit2
433 | IPM温度限频12 | 警告12 | V1203.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 434 | bit3 IPM温度限频
434 | 电机缺相12 | 警告12 | V1203.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 435 | bit4 电机缺相
435 | 未命名 | 警告12 | V1203.5 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 436 | bit5
436 | 三相电源缺相12 | 警告12 | V1203.6 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 437 | bit6 三相电源缺相
437 | 电机堵转12 | 警告12 | V1203.7 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 438 | bit7 电机堵转
438 | 未命名 | 警告12 | V1202.0 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 439 | bit8
439 | 未命名 | 警告12 | V1202.1 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 440 | bit9
440 | 通讯掉线12 | 警告12 | V1202.2 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 441 | bit10 通讯掉线
441 | 调速电压故障12 | 警告12 | V1202.3 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 442 | bit11 调速电压故障
442 | 直流过压12 | 警告12 | V1202.4 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 443 | bit12 直流过压
443 | 启动失败12 | 警告12 | V1202.5 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 444 | bit13 启动失败
444 | 未命名 | 警告12 | V1202.6 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 445 | bit14
445 | 未命名 | 警告12 | V1202.7 | 警告位 | 40102 | 101 | 0x0065 | 40102 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 446 | bit15
447 | 电流限额13 | 警告13 | V1205.0 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 448 | bit0 电流限额
448 | 交流电压高13 | 警告13 | V1205.1 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 449 | bit1 交流电压高
449 | 未命名 | 警告13 | V1205.2 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 450 | bit2
450 | IPM温度限频13 | 警告13 | V1205.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 451 | bit3 IPM温度限频
451 | 电机缺相13 | 警告13 | V1205.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 452 | bit4 电机缺相
452 | 未命名 | 警告13 | V1205.5 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 453 | bit5
453 | 三相电源缺相13 | 警告13 | V1205.6 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 454 | bit6 三相电源缺相
454 | 电机堵转13 | 警告13 | V1205.7 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 455 | bit7 电机堵转
455 | 未命名 | 警告13 | V1204.0 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 456 | bit8
456 | 未命名 | 警告13 | V1204.1 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 457 | bit9
457 | 通讯掉线13 | 警告13 | V1204.2 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 458 | bit10 通讯掉线
458 | 调速电压故障13 | 警告13 | V1204.3 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 459 | bit11 调速电压故障
459 | 直流过压13 | 警告13 | V1204.4 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 460 | bit12 直流过压
460 | 启动失败13 | 警告13 | V1204.5 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 461 | bit13 启动失败
461 | 未命名 | 警告13 | V1204.6 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 462 | bit14
462 | 未命名 | 警告13 | V1204.7 | 警告位 | 40103 | 102 | 0x0066 | 40103 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 463 | bit15
464 | 电流限额14 | 警告14 | V1207.0 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 465 | bit0 电流限额
465 | 交流电压高14 | 警告14 | V1207.1 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 466 | bit1 交流电压高
466 | 未命名 | 警告14 | V1207.2 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 467 | bit2
467 | IPM温度限频14 | 警告14 | V1207.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 468 | bit3 IPM温度限频
468 | 电机缺相14 | 警告14 | V1207.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 469 | bit4 电机缺相
469 | 未命名 | 警告14 | V1207.5 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 470 | bit5
470 | 三相电源缺相14 | 警告14 | V1207.6 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 471 | bit6 三相电源缺相
471 | 电机堵转14 | 警告14 | V1207.7 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 472 | bit7 电机堵转
472 | 未命名 | 警告14 | V1206.0 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 473 | bit8
473 | 未命名 | 警告14 | V1206.1 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 474 | bit9
474 | 通讯掉线14 | 警告14 | V1206.2 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 475 | bit10 通讯掉线
475 | 调速电压故障14 | 警告14 | V1206.3 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 476 | bit11 调速电压故障
476 | 直流过压14 | 警告14 | V1206.4 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 477 | bit12 直流过压
477 | 启动失败14 | 警告14 | V1206.5 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 478 | bit13 启动失败
478 | 未命名 | 警告14 | V1206.6 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 479 | bit14
479 | 未命名 | 警告14 | V1206.7 | 警告位 | 40104 | 103 | 0x0067 | 40104 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 480 | bit15
481 | 电流限额15 | 警告15 | V1209.0 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit0 | 0 | 0x0001 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电流限额 | (R >> 0) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 482 | bit0 电流限额
482 | 交流电压高15 | 警告15 | V1209.1 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit1 | 1 | 0x0002 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 交流电压高 | (R >> 1) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 483 | bit1 交流电压高
483 | 未命名 | 警告15 | V1209.2 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit2 | 2 | 0x0004 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 2) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 484 | bit2
484 | IPM温度限频15 | 警告15 | V1209.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit3 | 3 | 0x0008 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | IPM温度限频 | (R >> 3) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 485 | bit3 IPM温度限频
485 | 电机缺相15 | 警告15 | V1209.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit4 | 4 | 0x0010 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机缺相 | (R >> 4) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 486 | bit4 电机缺相
486 | 未命名 | 警告15 | V1209.5 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit5 | 5 | 0x0020 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 5) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 487 | bit5
487 | 三相电源缺相15 | 警告15 | V1209.6 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit6 | 6 | 0x0040 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 三相电源缺相 | (R >> 6) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 488 | bit6 三相电源缺相
488 | 电机堵转15 | 警告15 | V1209.7 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit7 | 7 | 0x0080 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 电机堵转 | (R >> 7) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 489 | bit7 电机堵转
489 | 未命名 | 警告15 | V1208.0 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit8 | 8 | 0x0100 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 490 | bit8
490 | 未命名 | 警告15 | V1208.1 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit9 | 9 | 0x0200 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 9) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 491 | bit9
491 | 通讯掉线15 | 警告15 | V1208.2 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit10 | 10 | 0x0400 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 通讯掉线 | (R >> 10) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 492 | bit10 通讯掉线
492 | 调速电压故障15 | 警告15 | V1208.3 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit11 | 11 | 0x0800 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 调速电压故障 | (R >> 11) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 493 | bit11 调速电压故障
493 | 直流过压15 | 警告15 | V1208.4 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit12 | 12 | 0x1000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 直流过压 | (R >> 12) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 494 | bit12 直流过压
494 | 启动失败15 | 警告15 | V1208.5 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit13 | 13 | 0x2000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 启动失败 | (R >> 13) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 495 | bit13 启动失败
495 | 未命名 | 警告15 | V1208.6 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit14 | 14 | 0x4000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 14) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 496 | bit14
496 | 未命名 | 警告15 | V1208.7 | 警告位 | 40105 | 104 | 0x0068 | 40105 | 1 | Bit15 | 15 | 0x8000 | BOOL（寄存器内位） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 15) & 1 | 不适用 | 待确认 | 位号原表明确；寄存器按地址规则推导 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 497 | bit15

## 字节信号
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
517 | YEAR_S |  | VB1250 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 519
518 | MONTH_S |  | VB1251 | 字节信号 | 40126 | 125 | 0x007D | 40126 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 520
519 | DAY_S |  | VB1252 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 521
520 | HOUR_S |  | VB1253 | 字节信号 | 40127 | 126 | 0x007E | 40127 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 522
521 | MINUTE_S |  | VB1254 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 523
522 | SECOND_S |  | VB1255 | 字节信号 | 40128 | 127 | 0x007F | 40128 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 524
523 | YEAR |  | VB1256 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 525
524 | MONTH |  | VB1257 | 字节信号 | 40129 | 128 | 0x0080 | 40129 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 526
525 | DAY |  | VB1258 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 527
526 | HOUR |  | VB1259 | 字节信号 | 40130 | 129 | 0x0081 | 40130 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 528
527 | MINUTE |  | VB1260 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 529
528 | SECOND |  | VB1261 | 字节信号 | 40131 | 130 | 0x0082 | 40131 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 530
529 | SECOND_TEMP |  | VB1262 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 531
530 | WEEK |  | VB1263 | 字节信号 | 40132 | 131 | 0x0083 | 40132 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 532
531 | 未命名 |  | VB1264 | 字节信号 | 40133 | 132 | 0x0084 | 40133 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 533
532 | 未命名 |  | VB1265 | 字节信号 | 40133 | 132 | 0x0084 | 40133 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 534
533 | 未命名 |  | VB1266 | 字节信号 | 40134 | 133 | 0x0085 | 40134 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 535
534 | 未命名 |  | VB1267 | 字节信号 | 40134 | 133 | 0x0085 | 40134 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 536
535 | 未命名 |  | VB1268 | 字节信号 | 40135 | 134 | 0x0086 | 40135 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 537
536 | 未命名 |  | VB1269 | 字节信号 | 40135 | 134 | 0x0086 | 40135 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 538
537 | FJ_Slave |  | VB1270 | 字节信号 | 40136 | 135 | 0x0087 | 40136 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 539
538 | 未命名 |  | VB1271 | 字节信号 | 40136 | 135 | 0x0087 | 40136 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 540
539 | 未命名 |  | VB1272 | 字节信号 | 40137 | 136 | 0x0088 | 40137 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 541
540 | 未命名 |  | VB1273 | 字节信号 | 40137 | 136 | 0x0088 | 40137 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 542
541 | 未命名 |  | VB1274 | 字节信号 | 40138 | 137 | 0x0089 | 40138 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 543
542 | 未命名 |  | VB1275 | 字节信号 | 40138 | 137 | 0x0089 | 40138 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 544
543 | 未命名 |  | VB1276 | 字节信号 | 40139 | 138 | 0x008A | 40139 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 545
544 | 未命名 |  | VB1277 | 字节信号 | 40139 | 138 | 0x008A | 40139 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 546
545 | 未命名 |  | VB1278 | 字节信号 | 40140 | 139 | 0x008B | 40140 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 547
546 | 未命名 |  | VB1279 | 字节信号 | 40140 | 139 | 0x008B | 40140 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 548
547 | Addr |  | VB1280 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 549
548 | Parity |  | VB1281 | 字节信号 | 40141 | 140 | 0x008C | 40141 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 550
549 | 未命名 |  | VB1282 | 字节信号 | 40142 | 141 | 0x008D | 40142 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 551
550 | 未命名 |  | VB1283 | 字节信号 | 40142 | 141 | 0x008D | 40142 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 552
551 | 未命名 |  | VB1284 | 字节信号 | 40143 | 142 | 0x008E | 40143 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 553
552 | 未命名 |  | VB1285 | 字节信号 | 40143 | 142 | 0x008E | 40143 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 554
553 | 未命名 |  | VB1286 | 字节信号 | 40144 | 143 | 0x008F | 40144 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 555
554 | 未命名 |  | VB1287 | 字节信号 | 40144 | 143 | 0x008F | 40144 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 556
555 | 未命名 |  | VB1288 | 字节信号 | 40145 | 144 | 0x0090 | 40145 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 557
556 | 未命名 |  | VB1289 | 字节信号 | 40145 | 144 | 0x0090 | 40145 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 558
557 | 未命名 |  | VB1290 | 字节信号 | 40146 | 145 | 0x0091 | 40146 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 559
558 | 未命名 |  | VB1291 | 字节信号 | 40146 | 145 | 0x0091 | 40146 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 560
559 | 未命名 |  | VB1292 | 字节信号 | 40147 | 146 | 0x0092 | 40147 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 561
560 | 未命名 |  | VB1293 | 字节信号 | 40147 | 146 | 0x0092 | 40147 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 562
561 | 未命名 |  | VB1294 | 字节信号 | 40148 | 147 | 0x0093 | 40148 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 563
562 | 未命名 |  | VB1295 | 字节信号 | 40148 | 147 | 0x0093 | 40148 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 564
563 | 未命名 |  | VB1296 | 字节信号 | 40149 | 148 | 0x0094 | 40149 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 565
564 | 未命名 |  | VB1297 | 字节信号 | 40149 | 148 | 0x0094 | 40149 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 566
565 | 未命名 |  | VB1298 | 字节信号 | 40150 | 149 | 0x0095 | 40150 | 1 | 高字节 Bit8~15 |  | 0xFF00 | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | (R >> 8) & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 567
566 | 未命名 |  | VB1299 | 字节信号 | 40150 | 149 | 0x0095 | 40150 | 1 | 低字节 Bit0~7 |  | 0x00FF | 8位原始字节（编码待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | R & 0xFF | 待确认 | 待确认 | 按原表连续映射规则推导，投用前确认 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供；日期时间字段是否BCD、年份基准等待确认 | 568

## 双字信号
序号 | 原始信号名称 | 所属状态/警告字 | PLC地址 | 信号分类 | Modbus寄存器号(4xxxx) | 协议起始地址(0基十进制) | 协议起始地址(0基HEX) | 结束寄存器号 | 占用寄存器数 | 位/字节位置 | 位号(0~15) | 掩码(HEX) | 原始宽度/解码类型 | 采集功能码 | 信号含义/原表说明 | 解码方法(R为16位寄存器值) | 工程单位 | 倍率/枚举/有效逻辑 | 映射依据 | 采集备注 | 原表行号 | 原表地址/位说明
567 | OT |  | VD1300 | 双字信号 | 40151 | 150 | 0x0096 | 40152 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 570 | 40151
568 | OH |  | VD1304 | 双字信号 | 40153 | 152 | 0x0098 | 40154 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 571 | 40153
569 | RT |  | VD1308 | 双字信号 | 40155 | 154 | 0x009A | 40156 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 572 | 40155
570 | RH |  | VD1312 | 双字信号 | 40157 | 156 | 0x009C | 40158 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 573 | 40157
571 | 温差 |  | VD1316 | 双字信号 | 40159 | 158 | 0x009E | 40160 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 574 | 40159
572 | 温差绝对值 |  | VD1320 | 双字信号 | 40161 | 160 | 0x00A0 | 40162 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 575 | 40161
573 | 转速自动输出 |  | VD1324 | 双字信号 | 40163 | 162 | 0x00A2 | 40164 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 576 | 40163
574 | 转速手动输出 |  | VD1328 | 双字信号 | 40165 | 164 | 0x00A4 | 40166 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 577 | 40165
575 | 风阀角度输出 |  | VD1332 | 双字信号 | 40167 | 166 | 0x00A6 | 40168 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 578 | 40167
576 | 未命名 |  | VD1336 | 双字信号 | 40169 | 168 | 0x00A8 | 40170 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 579 | 40169
577 | 未命名 |  | VD1340 | 双字信号 | 40171 | 170 | 0x00AA | 40172 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 580 | 40171
578 | D1 |  | VD1344 | 双字信号 | 40173 | 172 | 0x00AC | 40174 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 581 | 40173
579 | D2 |  | VD1348 | 双字信号 | 40175 | 174 | 0x00AE | 40176 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 582 | 40175
580 | D3 |  | VD1352 | 双字信号 | 40177 | 176 | 0x00B0 | 40178 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 583 | 40177
581 | D4 |  | VD1356 | 双字信号 | 40179 | 178 | 0x00B2 | 40180 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 584 | 40179
582 | D5 |  | VD1360 | 双字信号 | 40181 | 180 | 0x00B4 | 40182 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 585 | 40181
583 | D1_FB |  | VD1364 | 双字信号 | 40183 | 182 | 0x00B6 | 40184 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 586 | 40183
584 | D2_FB |  | VD1368 | 双字信号 | 40185 | 184 | 0x00B8 | 40186 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 587 | 40185
585 | D3_FB |  | VD1372 | 双字信号 | 40187 | 186 | 0x00BA | 40188 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 588 | 40187
586 | D4_FB |  | VD1376 | 双字信号 | 40189 | 188 | 0x00BC | 40190 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 589 | 40189
587 | D5_FB |  | VD1380 | 双字信号 | 40191 | 190 | 0x00BE | 40192 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 590 | 40191
588 | 未命名 |  | VD1384 | 双字信号 | 40193 | 192 | 0x00C0 | 40194 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 591 | 40193
589 | 未命名 |  | VD1388 | 双字信号 | 40195 | 194 | 0x00C2 | 40196 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 592 | 40195
590 | 未命名 |  | VD1392 | 双字信号 | 40197 | 196 | 0x00C4 | 40198 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 593 | 40197
591 | 未命名 |  | VD1396 | 双字信号 | 40199 | 198 | 0x00C6 | 40200 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 594 | 40199
592 | 未命名 |  | VD1400 | 双字信号 | 40201 | 200 | 0x00C8 | 40202 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 595 | 40201
593 | 未命名 |  | VD1404 | 双字信号 | 40203 | 202 | 0x00CA | 40204 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 596 | 40203
594 | 未命名 |  | VD1408 | 双字信号 | 40205 | 204 | 0x00CC | 40206 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 597 | 40205
595 | 未命名 |  | VD1412 | 双字信号 | 40207 | 206 | 0x00CE | 40208 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 598 | 40207
596 | 未命名 |  | VD1416 | 双字信号 | 40209 | 208 | 0x00D0 | 40210 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 599 | 40209
597 | 未命名 |  | VD1420 | 双字信号 | 40211 | 210 | 0x00D2 | 40212 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 600 | 40211
598 | 未命名 |  | VD1424 | 双字信号 | 40213 | 212 | 0x00D4 | 40214 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 601 | 40213
599 | 未命名 |  | VD1428 | 双字信号 | 40215 | 214 | 0x00D6 | 40216 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 602 | 40215
600 | 未命名 |  | VD1432 | 双字信号 | 40217 | 216 | 0x00D8 | 40218 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 603 | 40217
601 | 未命名 |  | VD1436 | 双字信号 | 40219 | 218 | 0x00DA | 40220 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 604 | 40219
602 | 未命名 |  | VD1440 | 双字信号 | 40221 | 220 | 0x00DC | 40222 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 605 | 40221
603 | 未命名 |  | VD1444 | 双字信号 | 40223 | 222 | 0x00DE | 40224 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 606 | 40223
604 | 未命名 |  | VD1448 | 双字信号 | 40225 | 224 | 0x00E0 | 40226 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 607 | 40225
605 | 未命名 |  | VD1452 | 双字信号 | 40227 | 226 | 0x00E2 | 40228 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 608 | 40227
606 | 未命名 |  | VD1456 | 双字信号 | 40229 | 228 | 0x00E4 | 40230 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 609 | 40229
607 | 未命名 |  | VD1460 | 双字信号 | 40231 | 230 | 0x00E6 | 40232 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 610 | 40231
608 | 未命名 |  | VD1464 | 双字信号 | 40233 | 232 | 0x00E8 | 40234 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 611 | 40233
609 | 未命名 |  | VD1468 | 双字信号 | 40235 | 234 | 0x00EA | 40236 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 612 | 40235
610 | 未命名 |  | VD1472 | 双字信号 | 40237 | 236 | 0x00EC | 40238 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 613 | 40237
611 | 未命名 |  | VD1476 | 双字信号 | 40239 | 238 | 0x00EE | 40240 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 614 | 40239
612 | 未命名 |  | VD1480 | 双字信号 | 40241 | 240 | 0x00F0 | 40242 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 615 | 40241
613 | 未命名 |  | VD1484 | 双字信号 | 40243 | 242 | 0x00F2 | 40244 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 616 | 40243
614 | 未命名 |  | VD1488 | 双字信号 | 40245 | 244 | 0x00F4 | 40246 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 617 | 40245
615 | 未命名 |  | VD1492 | 双字信号 | 40247 | 246 | 0x00F6 | 40248 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 618 | 40247
616 | 未命名 |  | VD1496 | 双字信号 | 40249 | 248 | 0x00F8 | 40250 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 619 | 40249
617 | 夏季出风角度设定 |  | VD1500 | 双字信号 | 40251 | 250 | 0x00FA | 40252 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 620 | 40251
618 | 冬季出风角度设定 |  | VD1504 | 双字信号 | 40253 | 252 | 0x00FC | 40254 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 621 | 40253
619 | 全自动出风角度设定 |  | VD1508 | 双字信号 | 40255 | 254 | 0x00FE | 40256 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 622 | 40255
620 | 夏季静音速度设定 |  | VD1512 | 双字信号 | 40257 | 256 | 0x0100 | 40258 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 623 | 40257
621 | 夏季低速速度设定 |  | VD1516 | 双字信号 | 40259 | 258 | 0x0102 | 40260 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 624 | 40259
622 | 夏季中速速度设定 |  | VD1520 | 双字信号 | 40261 | 260 | 0x0104 | 40262 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 625 | 40261
623 | 夏季高速速度设定 |  | VD1524 | 双字信号 | 40263 | 262 | 0x0106 | 40264 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 626 | 40263
624 | 冬季静音速度设定 |  | VD1528 | 双字信号 | 40265 | 264 | 0x0108 | 40266 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 627 | 40265
625 | 冬季低速速度设定 |  | VD1532 | 双字信号 | 40267 | 266 | 0x010A | 40268 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 628 | 40267
626 | 冬季中速速度设定 |  | VD1536 | 双字信号 | 40269 | 268 | 0x010C | 40270 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 629 | 40269
627 | 冬季高速速度设定 |  | VD1540 | 双字信号 | 40271 | 270 | 0x010E | 40272 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 630 | 40271
628 | 温差1设定 |  | VD1544 | 双字信号 | 40273 | 272 | 0x0110 | 40274 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 631 | 40273
629 | 温差2设定 |  | VD1548 | 双字信号 | 40275 | 274 | 0x0112 | 40276 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 632 | 40275
630 | 温差3设定 |  | VD1552 | 双字信号 | 40277 | 276 | 0x0114 | 40278 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 633 | 40277
631 | 温差4设定 |  | VD1556 | 双字信号 | 40279 | 278 | 0x0116 | 40280 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 634 | 40279
632 | 温差5设定 |  | VD1560 | 双字信号 | 40281 | 280 | 0x0118 | 40282 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 635 | 40281
633 | 温差6设定 |  | VD1564 | 双字信号 | 40283 | 282 | 0x011A | 40284 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 636 | 40283
634 | 温差7设定 |  | VD1568 | 双字信号 | 40285 | 284 | 0x011C | 40286 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 637 | 40285
635 | 温差8设定 |  | VD1572 | 双字信号 | 40287 | 286 | 0x011E | 40288 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 638 | 40287
636 | 温差9设定 |  | VD1576 | 双字信号 | 40289 | 288 | 0x0120 | 40290 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 639 | 40289
637 | 速度1设定 |  | VD1580 | 双字信号 | 40291 | 290 | 0x0122 | 40292 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 640 | 40291
638 | 速度2设定 |  | VD1584 | 双字信号 | 40293 | 292 | 0x0124 | 40294 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 641 | 40293
639 | 速度3设定 |  | VD1588 | 双字信号 | 40295 | 294 | 0x0126 | 40296 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 642 | 40295
640 | 速度4设定 |  | VD1592 | 双字信号 | 40297 | 296 | 0x0128 | 40298 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 643 | 40297
641 | 速度5设定 |  | VD1596 | 双字信号 | 40299 | 298 | 0x012A | 40300 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 644 | 40299
642 | 速度6设定 |  | VD1600 | 双字信号 | 40301 | 300 | 0x012C | 40302 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 645 | 40301
643 | 速度7设定 |  | VD1604 | 双字信号 | 40303 | 302 | 0x012E | 40304 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 646 | 40303
644 | 速度8设定 |  | VD1608 | 双字信号 | 40305 | 304 | 0x0130 | 40306 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 647 | 40305
645 | 速度9设定 |  | VD1612 | 双字信号 | 40307 | 306 | 0x0132 | 40308 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 648 | 40307
646 | SF1_VFD_MAN |  | VD1616 | 双字信号 | 40309 | 308 | 0x0134 | 40310 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 649 | 40309
647 | SF2_VFD_MAN |  | VD1620 | 双字信号 | 40311 | 310 | 0x0136 | 40312 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 650 | 40311
648 | SF3_VFD_MAN |  | VD1624 | 双字信号 | 40313 | 312 | 0x0138 | 40314 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 651 | 40313
649 | SF4_VFD_MAN |  | VD1628 | 双字信号 | 40315 | 314 | 0x013A | 40316 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 652 | 40315
650 | SF5_VFD_MAN |  | VD1632 | 双字信号 | 40317 | 316 | 0x013C | 40318 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 653 | 40317
651 | D1_MAN |  | VD1636 | 双字信号 | 40319 | 318 | 0x013E | 40320 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 654 | 40319
652 | D2_MAN |  | VD1640 | 双字信号 | 40321 | 320 | 0x0140 | 40322 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 655 | 40321
653 | D3_MAN |  | VD1644 | 双字信号 | 40323 | 322 | 0x0142 | 40324 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 656 | 40323
654 | D4_MAN |  | VD1648 | 双字信号 | 40325 | 324 | 0x0144 | 40326 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 657 | 40325
655 | D5_MAN |  | VD1652 | 双字信号 | 40327 | 326 | 0x0146 | 40328 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 658 | 40327
656 | 未命名 |  | VD1656 | 双字信号 | 40329 | 328 | 0x0148 | 40330 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 659 | 40329
657 | 未命名 |  | VD1660 | 双字信号 | 40331 | 330 | 0x014A | 40332 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 660 | 40331
658 | 未命名 |  | VD1664 | 双字信号 | 40333 | 332 | 0x014C | 40334 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 661 | 40333
659 | 未命名 |  | VD1668 | 双字信号 | 40335 | 334 | 0x014E | 40336 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 662 | 40335
660 | 未命名 |  | VD1672 | 双字信号 | 40337 | 336 | 0x0150 | 40338 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 663 | 40337
661 | 未命名 |  | VD1676 | 双字信号 | 40339 | 338 | 0x0152 | 40340 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 664 | 40339
662 | 未命名 |  | VD1680 | 双字信号 | 40341 | 340 | 0x0154 | 40342 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 665 | 40341
663 | 未命名 |  | VD1684 | 双字信号 | 40343 | 342 | 0x0156 | 40344 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 666 | 40343
664 | 未命名 |  | VD1688 | 双字信号 | 40345 | 344 | 0x0158 | 40346 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 667 | 40345
665 | 未命名 |  | VD1692 | 双字信号 | 40347 | 346 | 0x015A | 40348 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 668 | 40347
666 | 未命名 |  | VD1696 | 双字信号 | 40349 | 348 | 0x015C | 40350 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 669 | 40349
667 | Baud_Set |  | VD1700 | 双字信号 | 40351 | 350 | 0x015E | 40352 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 670 | 40351
668 | 未命名 |  | VD1704 | 双字信号 | 40353 | 352 | 0x0160 | 40354 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 671 | 40353
669 | 未命名 |  | VD1708 | 双字信号 | 40355 | 354 | 0x0162 | 40356 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 672 | 40355
670 | 未命名 |  | VD1712 | 双字信号 | 40357 | 356 | 0x0164 | 40358 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 673 | 40357
671 | 未命名 |  | VD1716 | 双字信号 | 40359 | 358 | 0x0166 | 40360 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 674 | 40359
672 | 未命名 |  | VD1720 | 双字信号 | 40361 | 360 | 0x0168 | 40362 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 675 | 40361
673 | 未命名 |  | VD1724 | 双字信号 | 40363 | 362 | 0x016A | 40364 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 676 | 40363
674 | 未命名 |  | VD1728 | 双字信号 | 40365 | 364 | 0x016C | 40366 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 677 | 40365
675 | 未命名 |  | VD1732 | 双字信号 | 40367 | 366 | 0x016E | 40368 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 678 | 40367
676 | 未命名 |  | VD1736 | 双字信号 | 40369 | 368 | 0x0170 | 40370 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 679 | 40369
677 | 未命名 |  | VD1740 | 双字信号 | 40371 | 370 | 0x0172 | 40372 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 680 | 40371
678 | 未命名 |  | VD1744 | 双字信号 | 40373 | 372 | 0x0174 | 40374 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 681 | 40373
679 | 未命名 |  | VD1748 | 双字信号 | 40375 | 374 | 0x0176 | 40376 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 682 | 40375
680 | 未命名 |  | VD1752 | 双字信号 | 40377 | 376 | 0x0178 | 40378 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 683 | 40377
681 | 未命名 |  | VD1756 | 双字信号 | 40379 | 378 | 0x017A | 40380 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 684 | 40379
682 | 未命名 |  | VD1760 | 双字信号 | 40381 | 380 | 0x017C | 40382 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 685 | 40381
683 | 未命名 |  | VD1764 | 双字信号 | 40383 | 382 | 0x017E | 40384 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 686 | 40383
684 | 未命名 |  | VD1768 | 双字信号 | 40385 | 384 | 0x0180 | 40386 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 687 | 40385
685 | 未命名 |  | VD1772 | 双字信号 | 40387 | 386 | 0x0182 | 40388 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 688 | 40387
686 | 未命名 |  | VD1776 | 双字信号 | 40389 | 388 | 0x0184 | 40390 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 689 | 40389
687 | 未命名 |  | VD1780 | 双字信号 | 40391 | 390 | 0x0186 | 40392 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 690 | 40391
688 | 未命名 |  | VD1784 | 双字信号 | 40393 | 392 | 0x0188 | 40394 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 691 | 40393
689 | 未命名 |  | VD1788 | 双字信号 | 40395 | 394 | 0x018A | 40396 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 692 | 40395
690 | 未命名 |  | VD1792 | 双字信号 | 40397 | 396 | 0x018C | 40398 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 693 | 40397
691 | RT_CP |  | VD1796 | 双字信号 | 40399 | 398 | 0x018E | 40400 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 694 | 40399
692 | RH_CP |  | VD1800 | 双字信号 | 40401 | 400 | 0x0190 | 40402 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 695 | 40401
693 | OT_CP |  | VD1804 | 双字信号 | 40403 | 402 | 0x0192 | 40404 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 696 | 40403
694 | OH_CP |  | VD1808 | 双字信号 | 40405 | 404 | 0x0194 | 40406 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 697 | 40405
695 | D1_FB_CP |  | VD1812 | 双字信号 | 40407 | 406 | 0x0196 | 40408 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 698 | 40407
696 | D2_FB_CP |  | VD1816 | 双字信号 | 40409 | 408 | 0x0198 | 40410 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 699 | 40409
697 | D3_FB_CP |  | VD1820 | 双字信号 | 40411 | 410 | 0x019A | 40412 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 700 | 40411
698 | D4_FB_CP |  | VD1824 | 双字信号 | 40413 | 412 | 0x019C | 40414 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 701 | 40413
699 | D5_FB_CP |  | VD1828 | 双字信号 | 40415 | 414 | 0x019E | 40416 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 702 | 40415
700 | 未命名 |  | VD1832 | 双字信号 | 40417 | 416 | 0x01A0 | 40418 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 703 | 40417
701 | 未命名 |  | VD1836 | 双字信号 | 40419 | 418 | 0x01A2 | 40420 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 704 | 40419
702 | 未命名 |  | VD1840 | 双字信号 | 40421 | 420 | 0x01A4 | 40422 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 705 | 40421
703 | 未命名 |  | VD1844 | 双字信号 | 40423 | 422 | 0x01A6 | 40424 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 706 | 40423
704 | 未命名 |  | VD1848 | 双字信号 | 40425 | 424 | 0x01A8 | 40426 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 707 | 40425
705 | 未命名 |  | VD1852 | 双字信号 | 40427 | 426 | 0x01AA | 40428 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 708 | 40427
706 | 未命名 |  | VD1856 | 双字信号 | 40429 | 428 | 0x01AC | 40430 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 709 | 40429
707 | 未命名 |  | VD1860 | 双字信号 | 40431 | 430 | 0x01AE | 40432 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 710 | 40431
708 | 未命名 |  | VD1864 | 双字信号 | 40433 | 432 | 0x01B0 | 40434 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 711 | 40433
709 | 未命名 |  | VD1868 | 双字信号 | 40435 | 434 | 0x01B2 | 40436 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 712 | 40435
710 | 未命名 |  | VD1872 | 双字信号 | 40437 | 436 | 0x01B4 | 40438 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 713 | 40437
711 | 未命名 |  | VD1876 | 双字信号 | 40439 | 438 | 0x01B6 | 40440 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 714 | 40439
712 | 未命名 |  | VD1880 | 双字信号 | 40441 | 440 | 0x01B8 | 40442 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 715 | 40441
713 | 未命名 |  | VD1884 | 双字信号 | 40443 | 442 | 0x01BA | 40444 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 716 | 40443
714 | 未命名 |  | VD1888 | 双字信号 | 40445 | 444 | 0x01BC | 40446 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 717 | 40445
715 | 未命名 |  | VD1892 | 双字信号 | 40447 | 446 | 0x01BE | 40448 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 718 | 40447
716 | 未命名 |  | VD1896 | 双字信号 | 40449 | 448 | 0x01C0 | 40450 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 719 | 40449
717 | 未命名 |  | VD1900 | 双字信号 | 40451 | 450 | 0x01C2 | 40452 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 720 | 40451
718 | 未命名 |  | VD1904 | 双字信号 | 40453 | 452 | 0x01C4 | 40454 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 721 | 40453
719 | 未命名 |  | VD1908 | 双字信号 | 40455 | 454 | 0x01C6 | 40456 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 722 | 40455
720 | 未命名 |  | VD1912 | 双字信号 | 40457 | 456 | 0x01C8 | 40458 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 723 | 40457
721 | 未命名 |  | VD1916 | 双字信号 | 40459 | 458 | 0x01CA | 40460 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 724 | 40459
722 | 未命名 |  | VD1920 | 双字信号 | 40461 | 460 | 0x01CC | 40462 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 725 | 40461
723 | 未命名 |  | VD1924 | 双字信号 | 40463 | 462 | 0x01CE | 40464 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 726 | 40463
724 | 未命名 |  | VD1928 | 双字信号 | 40465 | 464 | 0x01D0 | 40466 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 727 | 40465
725 | 未命名 |  | VD1932 | 双字信号 | 40467 | 466 | 0x01D2 | 40468 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 728 | 40467
726 | 未命名 |  | VD1936 | 双字信号 | 40469 | 468 | 0x01D4 | 40470 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 729 | 40469
727 | 未命名 |  | VD1940 | 双字信号 | 40471 | 470 | 0x01D6 | 40472 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 730 | 40471
728 | 未命名 |  | VD1944 | 双字信号 | 40473 | 472 | 0x01D8 | 40474 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 731 | 40473
729 | 未命名 |  | VD1948 | 双字信号 | 40475 | 474 | 0x01DA | 40476 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 732 | 40475
730 | 未命名 |  | VD1952 | 双字信号 | 40477 | 476 | 0x01DC | 40478 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 733 | 40477
731 | 未命名 |  | VD1956 | 双字信号 | 40479 | 478 | 0x01DE | 40480 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 734 | 40479
732 | 未命名 |  | VD1960 | 双字信号 | 40481 | 480 | 0x01E0 | 40482 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 735 | 40481
733 | 未命名 |  | VD1964 | 双字信号 | 40483 | 482 | 0x01E2 | 40484 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 736 | 40483
734 | 未命名 |  | VD1968 | 双字信号 | 40485 | 484 | 0x01E4 | 40486 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 737 | 40485
735 | 未命名 |  | VD1972 | 双字信号 | 40487 | 486 | 0x01E6 | 40488 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 738 | 40487
736 | 未命名 |  | VD1976 | 双字信号 | 40489 | 488 | 0x01E8 | 40490 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 739 | 40489
737 | VFD_PID |  | VD1980 | 双字信号 | 40491 | 490 | 0x01EA | 40492 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 740 | 40491
738 | 未命名 |  | VD1984 | 双字信号 | 40493 | 492 | 0x01EC | 40494 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 741 | 40493
739 | 未命名 |  | VD1988 | 双字信号 | 40495 | 494 | 0x01EE | 40496 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 742 | 40495
740 | 未命名 |  | VD1992 | 双字信号 | 40497 | 496 | 0x01F0 | 40498 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未命名/未说明，非确认备用 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 743 | 40497
741 | FJ_DataPtr |  | VD1996 | 双字信号 | 40499 | 498 | 0x01F2 | 40500 | 2 | 双寄存器 |  |  | 32位原始双字（REAL/DINT/DWORD等及字序待确认） | 03 (0x03) | 原表未提供进一步定义 | 连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码 | 待确认 | 待确认 | 原表明确寄存器号 | 仅采集，不下发写操作；PLC实际读写属性未提供 | 744 | 40499

## 采集分组
分组 | PLC覆盖范围 | 起始寄存器号 | 结束寄存器号 | 0基起始地址 | 寄存器数量 | 备注
基础位信号 | V1000~V1019 | 40001 | 40010 | 0 | 10 | 地址未明确项按原表映射规则推导；读字后拆位
16位字/状态/警告 | VW1050~VW1248 | 40026 | 40125 | 25 | 100 | 状态/警告的位点与其所属字共享寄存器，不重复占用
8位字节 | VB1250~VB1299 | 40126 | 40150 | 125 | 25 | 全部为推导映射，需确认；读字后按高低字节拆分
32位双字 | VD1300~VD1996 | 40151 | 40500 | 150 | 350 | 范围统计，不是单次读取请求；须分包且不拆开双字，单次03最多125个寄存器，设备可能更低

## 原始资料
原表行号 | 原始文本
1 | SYS1 V1000.0 40001_Bit8
2 | SYS2 V1000.1
3 | SYS3 V1000.2
4 | SYS4 V1000.3
5 | SYS5 V1000.4
6 | V1000.5
7 | V1000.6
8 | V1000.7
9 | V1001.0 40001_Bit0
10 | V1001.1
11 | V1001.2
12 | V1001.3
13 | V1001.4
14 | V1001.5
15 | V1001.6
16 | V1001.7
17 | V1002.0 40002_Bit8
18 | V1002.1
19 | V1002.2
20 | V1002.3
21 | V1002.4
22 | V1002.5
23 | V1002.6
24 | V1002.7
25 | SF1_VFD_MD V1003.0 40002_Bit0
26 | SF2_VFD_MD V1003.1
27 | SF3_VFD_MD V1003.2
28 | SF4_VFD_MD V1003.3
29 | SF5_VFD_MD V1003.4
30 | V1003.5
31 | V1003.6
32 | V1003.7
33 | D1_MD V1004.0 40003_Bit8
34 | D2_MD V1004.1
35 | D3_MD V1004.2
36 | D4_MD V1004.3
37 | D5_MD V1004.4
38 | V1004.5
39 | V1004.6
40 | V1004.7
41 | V1005.0 40003_Bit0
42 | V1005.1
43 | V1005.2
44 | V1005.3
45 | V1005.4
46 | V1005.5
47 | V1005.6
48 | V1005.7
49 | V1006.0 40004_Bit8
50 | V1006.1
51 | V1006.2
52 | V1006.3
53 | V1006.4
54 | V1006.5
55 | V1006.6
56 | V1006.7
57 | V1007.0 40004_Bit0
58 | V1007.1
59 | V1007.2
60 | V1007.3
61 | V1007.4
62 | V1007.5
63 | V1007.6
64 | V1007.7
65 | V1008.0 40005_Bit8
66 | V1008.1
67 | V1008.2
68 | V1008.3
69 | V1008.4
70 | V1008.5
71 | V1008.6
72 | V1008.7
73 | V1009.0 40005_Bit0
74 | V1009.1
75 | V1009.2
76 | V1009.3
77 | V1009.4
78 | V1009.5
79 | V1009.6
80 | V1009.7
81 | V1010.0
82 | V1010.1
83 | V1010.2
84 | V1010.3
85 | V1010.4
86 | V1010.5
87 | V1010.6
88 | V1010.7
89 | V1011.0
90 | V1011.1
91 | V1011.2
92 | V1011.3
93 | V1011.4
94 | V1011.5
95 | V1011.6
96 | V1011.7
97 | V1012.0
98 | V1012.1
99 | V1012.2
100 | V1012.3
101 | V1012.4
102 | V1012.5
103 | V1012.6
104 | V1012.7
105 | V1013.0
106 | V1013.1
107 | V1013.2
108 | V1013.3
109 | V1013.4
110 | V1013.5
111 | V1013.6
112 | V1013.7
113 | V1014.0
114 | V1014.1
115 | V1014.2
116 | V1014.3
117 | V1014.4
118 | V1014.5
119 | V1014.6
120 | V1014.7
121 | V1015.0
122 | V1015.1
123 | V1015.2
124 | V1015.3
125 | V1015.4
126 | V1015.5
127 | V1015.6
128 | V1015.7
129 | V1016.0
130 | V1016.1
131 | V1016.2
132 | V1016.3
133 | V1016.4
134 | V1016.5
135 | V1016.6
136 | V1016.7
137 | V1017.0
138 | V1017.1
139 | V1017.2
140 | V1017.3
141 | V1017.4
142 | V1017.5
143 | V1017.6
144 | V1017.7
145 | V1018.0
146 | V1018.1
147 | V1018.2
148 | V1018.3
149 | V1018.4
150 | V1018.5
151 | V1018.6
152 | V1018.7
153 | V1019.0
154 | V1019.1
155 | V1019.2
156 | V1019.3
157 | V1019.4
158 | V1019.5
159 | V1019.6
160 | CommMode_SET V1019.7
161
162 | 运行模式设定 VW1050 40026
163 | 当前自动转速挡位 VW1052 40027
164 | VW1054 40028
165 | VW1056 40029
166 | VW1058 40030
167 | 转速设定1 VW1060 40031
168 | 转速设定2 VW1062 40032
169 | 转速设定3 VW1064 40033
170 | 转速设定4 VW1066 40034
171 | 转速设定5 VW1068 40035
172 | 转速设定6 VW1070 40036
173 | 转速设定7 VW1072 40037
174 | 转速设定8 VW1074 40038
175 | 转速设定9 VW1076 40039
176 | 转速设定10 VW1078 40040
177 | 转速设定11 VW1080 40041
178 | 转速设定12 VW1082 40042
179 | 转速设定13 VW1084 40043
180 | 转速设定14 VW1086 40044
181 | 转速设定15 VW1088 40045
182 | 实时功率1 VW1090 40046
183 | 实时功率2 VW1092 40047
184 | 实时功率3 VW1094 40048
185 | 实时功率4 VW1096 40049
186 | 实时功率5 VW1098 40050
187 | 实时功率6 VW1100 40051
188 | 实时功率7 VW1102 40052
189 | 实时功率8 VW1104 40053
190 | 实时功率9 VW1106 40054
191 | 实时功率10 VW1108 40055
192 | 实时功率11 VW1110 40056
193 | 实时功率12 VW1112 40057
194 | 实时功率13 VW1114 40058
195 | 实时功率14 VW1116 40059
196 | 实时功率15 VW1118 40060
197 | 实际转速1 VW1120 40061
198 | 实际转速2 VW1122 40062
199 | 实际转速3 VW1124 40063
200 | 实际转速4 VW1126 40064
201 | 实际转速5 VW1128 40065
202 | 实际转速6 VW1130 40066
203 | 实际转速7 VW1132 40067
204 | 实际转速8 VW1134 40068
205 | 实际转速9 VW1136 40069
206 | 实际转速10 VW1138 40070
207 | 实际转速11 VW1140 40071
208 | 实际转速12 VW1142 40072
209 | 实际转速13 VW1144 40073
210 | 实际转速14 VW1146 40074
211 | 实际转速15 VW1148 40075
212 | 电机运行状态1 VW1150 40076
213 | V1151.0 bit0 三相电缺相/交流欠压
214 | V1151.1 bit1 调速电压错误
215 | V1151.2 bit2 IPM 过温
216 | V1151.3 bit3 驱动内部通信故障
217 | V1151.4 bit4 任何故障，该位都会置位
218 | V1151.5 bit5
219 | V1151.6 bit6
220 | V1151.7 bit7 电机堵转
221 | V1150.0 bit8 观测转速超过限制值
222 | V1150.1 bit9
223 | V1150.2 bit10
224 | V1150.3 bit11 直流过压
225 | V1150.4 bit12 直流欠压
226 | V1150.5 bit13
227 | V1150.6 bit14
228 | V1150.7 bit15
229 | 电机运行状态2 VW1152 40077
230 | 电机运行状态3 VW1154 40078
231 | 电机运行状态4 VW1156 40079
232 | 电机运行状态5 VW1158 40080
233 | 电机运行状态6 VW1160 40081
234 | 电机运行状态7 VW1162 40082
235 | 电机运行状态8 VW1164 40083
236 | 电机运行状态9 VW1166 40084
237 | 电机运行状态10 VW1168 40085
238 | 电机运行状态11 VW1170 40086
239 | 电机运行状态12 VW1172 40087
240 | 电机运行状态13 VW1174 40088
241 | 电机运行状态14 VW1176 40089
242 | 电机运行状态15 VW1178 40090
243 | 警告1 VW1180 40091
244 | 电流限额1 V1181.0 bit0 电流限额
245 | 交流电压高1 V1181.1 bit1 交流电压高
246 | V1181.2 bit2
247 | IPM温度限频1 V1181.3 bit3 IPM温度限频
248 | 电机缺相1 V1181.4 bit4 电机缺相
249 | V1181.5 bit5
250 | 三相电源缺相1 V1181.6 bit6 三相电源缺相
251 | 电机堵转1 V1181.7 bit7 电机堵转
252 | V1180.0 bit8
253 | V1180.1 bit9
254 | 通讯掉线1 V1180.2 bit10 通讯掉线
255 | 调速电压故障1 V1180.3 bit11 调速电压故障
256 | 直流过压1 V1180.4 bit12 直流过压
257 | 启动失败1 V1180.5 bit13 启动失败
258 | V1180.6 bit14
259 | V1180.7 bit15
260 | 警告2 VW1182 40092
261 | 电流限额2 V1183.0 bit0 电流限额
262 | 交流电压高2 V1183.1 bit1 交流电压高
263 | V1183.2 bit2
264 | IPM温度限频2 V1183.3 bit3 IPM温度限频
265 | 电机缺相2 V1183.4 bit4 电机缺相
266 | V1183.5 bit5
267 | 三相电源缺相2 V1183.6 bit6 三相电源缺相
268 | 电机堵转2 V1183.7 bit7 电机堵转
269 | V1182.0 bit8
270 | V1182.1 bit9
271 | 通讯掉线2 V1182.2 bit10 通讯掉线
272 | 调速电压故障2 V1182.3 bit11 调速电压故障
273 | 直流过压2 V1182.4 bit12 直流过压
274 | 启动失败2 V1182.5 bit13 启动失败
275 | V1182.6 bit14
276 | V1182.7 bit15
277 | 警告3 VW1184 40093
278 | 电流限额3 V1185.0 bit0 电流限额
279 | 交流电压高3 V1185.1 bit1 交流电压高
280 | V1185.2 bit2
281 | IPM温度限频3 V1185.3 bit3 IPM温度限频
282 | 电机缺相3 V1185.4 bit4 电机缺相
283 | V1185.5 bit5
284 | 三相电源缺相3 V1185.6 bit6 三相电源缺相
285 | 电机堵转3 V1185.7 bit7 电机堵转
286 | V1184.0 bit8
287 | V1184.1 bit9
288 | 通讯掉线3 V1184.2 bit10 通讯掉线
289 | 调速电压故障3 V1184.3 bit11 调速电压故障
290 | 直流过压3 V1184.4 bit12 直流过压
291 | 启动失败3 V1184.5 bit13 启动失败
292 | V1184.6 bit14
293 | V1184.7 bit15
294 | 警告4 VW1186 40094
295 | 电流限额4 V1187.0 bit0 电流限额
296 | 交流电压高4 V1187.1 bit1 交流电压高
297 | V1187.2 bit2
298 | IPM温度限频4 V1187.3 bit3 IPM温度限频
299 | 电机缺相4 V1187.4 bit4 电机缺相
300 | V1187.5 bit5
301 | 三相电源缺相4 V1187.6 bit6 三相电源缺相
302 | 电机堵转4 V1187.7 bit7 电机堵转
303 | V1186.0 bit8
304 | V1186.1 bit9
305 | 通讯掉线4 V1186.2 bit10 通讯掉线
306 | 调速电压故障4 V1186.3 bit11 调速电压故障
307 | 直流过压4 V1186.4 bit12 直流过压
308 | 启动失败4 V1186.5 bit13 启动失败
309 | V1186.6 bit14
310 | V1186.7 bit15
311 | 警告5 VW1188 40095
312 | 电流限额5 V1189.0 bit0 电流限额
313 | 交流电压高5 V1189.1 bit1 交流电压高
314 | V1189.2 bit2
315 | IPM温度限频5 V1189.3 bit3 IPM温度限频
316 | 电机缺相5 V1189.4 bit4 电机缺相
317 | V1189.5 bit5
318 | 三相电源缺相5 V1189.6 bit6 三相电源缺相
319 | 电机堵转5 V1189.7 bit7 电机堵转
320 | V1188.0 bit8
321 | V1188.1 bit9
322 | 通讯掉线5 V1188.2 bit10 通讯掉线
323 | 调速电压故障5 V1188.3 bit11 调速电压故障
324 | 直流过压5 V1188.4 bit12 直流过压
325 | 启动失败5 V1188.5 bit13 启动失败
326 | V1188.6 bit14
327 | V1188.7 bit15
328 | 警告6 VW1190 40096
329 | 电流限额6 V1191.0 bit0 电流限额
330 | 交流电压高6 V1191.1 bit1 交流电压高
331 | V1191.2 bit2
332 | IPM温度限频6 V1191.3 bit3 IPM温度限频
333 | 电机缺相6 V1191.4 bit4 电机缺相
334 | V1191.5 bit5
335 | 三相电源缺相6 V1191.6 bit6 三相电源缺相
336 | 电机堵转6 V1191.7 bit7 电机堵转
337 | V1190.0 bit8
338 | V1190.1 bit9
339 | 通讯掉线6 V1190.2 bit10 通讯掉线
340 | 调速电压故障6 V1190.3 bit11 调速电压故障
341 | 直流过压6 V1190.4 bit12 直流过压
342 | 启动失败6 V1190.5 bit13 启动失败
343 | V1190.6 bit14
344 | V1190.7 bit15
345 | 警告7 VW1192 40097
346 | 电流限额7 V1193.0 bit0 电流限额
347 | 交流电压高7 V1193.1 bit1 交流电压高
348 | V1193.2 bit2
349 | IPM温度限频7 V1193.3 bit3 IPM温度限频
350 | 电机缺相7 V1193.4 bit4 电机缺相
351 | V1193.5 bit5
352 | 三相电源缺相7 V1193.6 bit6 三相电源缺相
353 | 电机堵转7 V1193.7 bit7 电机堵转
354 | V1192.0 bit8
355 | V1192.1 bit9
356 | 通讯掉线7 V1192.2 bit10 通讯掉线
357 | 调速电压故障7 V1192.3 bit11 调速电压故障
358 | 直流过压7 V1192.4 bit12 直流过压
359 | 启动失败7 V1192.5 bit13 启动失败
360 | V1192.6 bit14
361 | V1192.7 bit15
362 | 警告8 VW1194 40098
363 | 电流限额8 V1195.0 bit0 电流限额
364 | 交流电压高8 V1195.1 bit1 交流电压高
365 | V1195.2 bit2
366 | IPM温度限频8 V1195.3 bit3 IPM温度限频
367 | 电机缺相8 V1195.4 bit4 电机缺相
368 | V1195.5 bit5
369 | 三相电源缺相8 V1195.6 bit6 三相电源缺相
370 | 电机堵转8 V1195.7 bit7 电机堵转
371 | V1194.0 bit8
372 | V1194.1 bit9
373 | 通讯掉线8 V1194.2 bit10 通讯掉线
374 | 调速电压故障8 V1194.3 bit11 调速电压故障
375 | 直流过压8 V1194.4 bit12 直流过压
376 | 启动失败8 V1194.5 bit13 启动失败
377 | V1194.6 bit14
378 | V1194.7 bit15
379 | 警告9 VW1196 40099
380 | 电流限额9 V1197.0 bit0 电流限额
381 | 交流电压高9 V1197.1 bit1 交流电压高
382 | V1197.2 bit2
383 | IPM温度限频9 V1197.3 bit3 IPM温度限频
384 | 电机缺相9 V1197.4 bit4 电机缺相
385 | V1197.5 bit5
386 | 三相电源缺相9 V1197.6 bit6 三相电源缺相
387 | 电机堵转9 V1197.7 bit7 电机堵转
388 | V1196.0 bit8
389 | V1196.1 bit9
390 | 通讯掉线9 V1196.2 bit10 通讯掉线
391 | 调速电压故障9 V1196.3 bit11 调速电压故障
392 | 直流过压9 V1196.4 bit12 直流过压
393 | 启动失败9 V1196.5 bit13 启动失败
394 | V1196.6 bit14
395 | V1196.7 bit15
396 | 警告10 VW1198 40100
397 | 电流限额10 V1199.0 bit0 电流限额
398 | 交流电压高10 V1199.1 bit1 交流电压高
399 | V1199.2 bit2
400 | IPM温度限频10 V1199.3 bit3 IPM温度限频
401 | 电机缺相10 V1199.4 bit4 电机缺相
402 | V1199.5 bit5
403 | 三相电源缺相10 V1199.6 bit6 三相电源缺相
404 | 电机堵转10 V1199.7 bit7 电机堵转
405 | V1198.0 bit8
406 | V1198.1 bit9
407 | 通讯掉线10 V1198.2 bit10 通讯掉线
408 | 调速电压故障10 V1198.3 bit11 调速电压故障
409 | 直流过压10 V1198.4 bit12 直流过压
410 | 启动失败10 V1198.5 bit13 启动失败
411 | V1198.6 bit14
412 | V1198.7 bit15
413 | 警告11 VW1200 40101
414 | 电流限额11 V1201.0 bit0 电流限额
415 | 交流电压高11 V1201.1 bit1 交流电压高
416 | V1201.2 bit2
417 | IPM温度限频11 V1201.3 bit3 IPM温度限频
418 | 电机缺相11 V1201.4 bit4 电机缺相
419 | V1201.5 bit5
420 | 三相电源缺相11 V1201.6 bit6 三相电源缺相
421 | 电机堵转11 V1201.7 bit7 电机堵转
422 | V1200.0 bit8
423 | V1200.1 bit9
424 | 通讯掉线11 V1200.2 bit10 通讯掉线
425 | 调速电压故障11 V1200.3 bit11 调速电压故障
426 | 直流过压11 V1200.4 bit12 直流过压
427 | 启动失败11 V1200.5 bit13 启动失败
428 | V1200.6 bit14
429 | V1200.7 bit15
430 | 警告12 VW1202 40102
431 | 电流限额12 V1203.0 bit0 电流限额
432 | 交流电压高12 V1203.1 bit1 交流电压高
433 | V1203.2 bit2
434 | IPM温度限频12 V1203.3 bit3 IPM温度限频
435 | 电机缺相12 V1203.4 bit4 电机缺相
436 | V1203.5 bit5
437 | 三相电源缺相12 V1203.6 bit6 三相电源缺相
438 | 电机堵转12 V1203.7 bit7 电机堵转
439 | V1202.0 bit8
440 | V1202.1 bit9
441 | 通讯掉线12 V1202.2 bit10 通讯掉线
442 | 调速电压故障12 V1202.3 bit11 调速电压故障
443 | 直流过压12 V1202.4 bit12 直流过压
444 | 启动失败12 V1202.5 bit13 启动失败
445 | V1202.6 bit14
446 | V1202.7 bit15
447 | 警告13 VW1204 40103
448 | 电流限额13 V1205.0 bit0 电流限额
449 | 交流电压高13 V1205.1 bit1 交流电压高
450 | V1205.2 bit2
451 | IPM温度限频13 V1205.3 bit3 IPM温度限频
452 | 电机缺相13 V1205.4 bit4 电机缺相
453 | V1205.5 bit5
454 | 三相电源缺相13 V1205.6 bit6 三相电源缺相
455 | 电机堵转13 V1205.7 bit7 电机堵转
456 | V1204.0 bit8
457 | V1204.1 bit9
458 | 通讯掉线13 V1204.2 bit10 通讯掉线
459 | 调速电压故障13 V1204.3 bit11 调速电压故障
460 | 直流过压13 V1204.4 bit12 直流过压
461 | 启动失败13 V1204.5 bit13 启动失败
462 | V1204.6 bit14
463 | V1204.7 bit15
464 | 警告14 VW1206 40104
465 | 电流限额14 V1207.0 bit0 电流限额
466 | 交流电压高14 V1207.1 bit1 交流电压高
467 | V1207.2 bit2
468 | IPM温度限频14 V1207.3 bit3 IPM温度限频
469 | 电机缺相14 V1207.4 bit4 电机缺相
470 | V1207.5 bit5
471 | 三相电源缺相14 V1207.6 bit6 三相电源缺相
472 | 电机堵转14 V1207.7 bit7 电机堵转
473 | V1206.0 bit8
474 | V1206.1 bit9
475 | 通讯掉线14 V1206.2 bit10 通讯掉线
476 | 调速电压故障14 V1206.3 bit11 调速电压故障
477 | 直流过压14 V1206.4 bit12 直流过压
478 | 启动失败14 V1206.5 bit13 启动失败
479 | V1206.6 bit14
480 | V1206.7 bit15
481 | 警告15 VW1208 40105
482 | 电流限额15 V1209.0 bit0 电流限额
483 | 交流电压高15 V1209.1 bit1 交流电压高
484 | V1209.2 bit2
485 | IPM温度限频15 V1209.3 bit3 IPM温度限频
486 | 电机缺相15 V1209.4 bit4 电机缺相
487 | V1209.5 bit5
488 | 三相电源缺相15 V1209.6 bit6 三相电源缺相
489 | 电机堵转15 V1209.7 bit7 电机堵转
490 | V1208.0 bit8
491 | V1208.1 bit9
492 | 通讯掉线15 V1208.2 bit10 通讯掉线
493 | 调速电压故障15 V1208.3 bit11 调速电压故障
494 | 直流过压15 V1208.4 bit12 直流过压
495 | 启动失败15 V1208.5 bit13 启动失败
496 | V1208.6 bit14
497 | V1208.7 bit15
498 | VW1210 40106
499 | VW1212 40107
500 | VW1214 40108
501 | VW1216 40109
502 | VW1218 40110
503 | VW1220 40111
504 | VW1222 40112
505 | VW1224 40113
506 | VW1226 40114
507 | VW1228 40115
508 | VW1230 40116
509 | VW1232 40117
510 | VW1234 40118
511 | VW1236 40119
512 | Addr_Set VW1238 40120
513 | Parity_Set VW1240 40121
514 | VW1242 40122
515 | VW1244 40123
516 | VW1246 40124
517 | D_PID VW1248 40125
518
519 | YEAR_S VB1250
520 | MONTH_S VB1251
521 | DAY_S VB1252
522 | HOUR_S VB1253
523 | MINUTE_S VB1254
524 | SECOND_S VB1255
525 | YEAR VB1256
526 | MONTH VB1257
527 | DAY VB1258
528 | HOUR VB1259
529 | MINUTE VB1260
530 | SECOND VB1261
531 | SECOND_TEMP VB1262
532 | WEEK VB1263
533 | VB1264
534 | VB1265
535 | VB1266
536 | VB1267
537 | VB1268
538 | VB1269
539 | FJ_Slave VB1270
540 | VB1271
541 | VB1272
542 | VB1273
543 | VB1274
544 | VB1275
545 | VB1276
546 | VB1277
547 | VB1278
548 | VB1279
549 | Addr VB1280
550 | Parity VB1281
551 | VB1282
552 | VB1283
553 | VB1284
554 | VB1285
555 | VB1286
556 | VB1287
557 | VB1288
558 | VB1289
559 | VB1290
560 | VB1291
561 | VB1292
562 | VB1293
563 | VB1294
564 | VB1295
565 | VB1296
566 | VB1297
567 | VB1298
568 | VB1299
569
570 | OT VD1300 40151
571 | OH VD1304 40153
572 | RT VD1308 40155
573 | RH VD1312 40157
574 | 温差 VD1316 40159
575 | 温差绝对值 VD1320 40161
576 | 转速自动输出 VD1324 40163
577 | 转速手动输出 VD1328 40165
578 | 风阀角度输出 VD1332 40167
579 | VD1336 40169
580 | VD1340 40171
581 | D1 VD1344 40173
582 | D2 VD1348 40175
583 | D3 VD1352 40177
584 | D4 VD1356 40179
585 | D5 VD1360 40181
586 | D1_FB VD1364 40183
587 | D2_FB VD1368 40185
588 | D3_FB VD1372 40187
589 | D4_FB VD1376 40189
590 | D5_FB VD1380 40191
591 | VD1384 40193
592 | VD1388 40195
593 | VD1392 40197
594 | VD1396 40199
595 | VD1400 40201
596 | VD1404 40203
597 | VD1408 40205
598 | VD1412 40207
599 | VD1416 40209
600 | VD1420 40211
601 | VD1424 40213
602 | VD1428 40215
603 | VD1432 40217
604 | VD1436 40219
605 | VD1440 40221
606 | VD1444 40223
607 | VD1448 40225
608 | VD1452 40227
609 | VD1456 40229
610 | VD1460 40231
611 | VD1464 40233
612 | VD1468 40235
613 | VD1472 40237
614 | VD1476 40239
615 | VD1480 40241
616 | VD1484 40243
617 | VD1488 40245
618 | VD1492 40247
619 | VD1496 40249
620 | 夏季出风角度设定 VD1500 40251
621 | 冬季出风角度设定 VD1504 40253
622 | 全自动出风角度设定 VD1508 40255
623 | 夏季静音速度设定 VD1512 40257
624 | 夏季低速速度设定 VD1516 40259
625 | 夏季中速速度设定 VD1520 40261
626 | 夏季高速速度设定 VD1524 40263
627 | 冬季静音速度设定 VD1528 40265
628 | 冬季低速速度设定 VD1532 40267
629 | 冬季中速速度设定 VD1536 40269
630 | 冬季高速速度设定 VD1540 40271
631 | 温差1设定 VD1544 40273
632 | 温差2设定 VD1548 40275
633 | 温差3设定 VD1552 40277
634 | 温差4设定 VD1556 40279
635 | 温差5设定 VD1560 40281
636 | 温差6设定 VD1564 40283
637 | 温差7设定 VD1568 40285
638 | 温差8设定 VD1572 40287
639 | 温差9设定 VD1576 40289
640 | 速度1设定 VD1580 40291
641 | 速度2设定 VD1584 40293
642 | 速度3设定 VD1588 40295
643 | 速度4设定 VD1592 40297
644 | 速度5设定 VD1596 40299
645 | 速度6设定 VD1600 40301
646 | 速度7设定 VD1604 40303
647 | 速度8设定 VD1608 40305
648 | 速度9设定 VD1612 40307
649 | SF1_VFD_MAN VD1616 40309
650 | SF2_VFD_MAN VD1620 40311
651 | SF3_VFD_MAN VD1624 40313
652 | SF4_VFD_MAN VD1628 40315
653 | SF5_VFD_MAN VD1632 40317
654 | D1_MAN VD1636 40319
655 | D2_MAN VD1640 40321
656 | D3_MAN VD1644 40323
657 | D4_MAN VD1648 40325
658 | D5_MAN VD1652 40327
659 | VD1656 40329
660 | VD1660 40331
661 | VD1664 40333
662 | VD1668 40335
663 | VD1672 40337
664 | VD1676 40339
665 | VD1680 40341
666 | VD1684 40343
667 | VD1688 40345
668 | VD1692 40347
669 | VD1696 40349
670 | Baud_Set VD1700 40351
671 | VD1704 40353
672 | VD1708 40355
673 | VD1712 40357
674 | VD1716 40359
675 | VD1720 40361
676 | VD1724 40363
677 | VD1728 40365
678 | VD1732 40367
679 | VD1736 40369
680 | VD1740 40371
681 | VD1744 40373
682 | VD1748 40375
683 | VD1752 40377
684 | VD1756 40379
685 | VD1760 40381
686 | VD1764 40383
687 | VD1768 40385
688 | VD1772 40387
689 | VD1776 40389
690 | VD1780 40391
691 | VD1784 40393
692 | VD1788 40395
693 | VD1792 40397
694 | RT_CP VD1796 40399
695 | RH_CP VD1800 40401
696 | OT_CP VD1804 40403
697 | OH_CP VD1808 40405
698 | D1_FB_CP VD1812 40407
699 | D2_FB_CP VD1816 40409
700 | D3_FB_CP VD1820 40411
701 | D4_FB_CP VD1824 40413
702 | D5_FB_CP VD1828 40415
703 | VD1832 40417
704 | VD1836 40419
705 | VD1840 40421
706 | VD1844 40423
707 | VD1848 40425
708 | VD1852 40427
709 | VD1856 40429
710 | VD1860 40431
711 | VD1864 40433
712 | VD1868 40435
713 | VD1872 40437
714 | VD1876 40439
715 | VD1880 40441
716 | VD1884 40443
717 | VD1888 40445
718 | VD1892 40447
719 | VD1896 40449
720 | VD1900 40451
721 | VD1904 40453
722 | VD1908 40455
723 | VD1912 40457
724 | VD1916 40459
725 | VD1920 40461
726 | VD1924 40463
727 | VD1928 40465
728 | VD1932 40467
729 | VD1936 40469
730 | VD1940 40471
731 | VD1944 40473
732 | VD1948 40475
733 | VD1952 40477
734 | VD1956 40479
735 | VD1960 40481
736 | VD1964 40483
737 | VD1968 40485
738 | VD1972 40487
739 | VD1976 40489
740 | VFD_PID VD1980 40491
741 | VD1984 40493
742 | VD1988 40495
743 | VD1992 40497
744 | FJ_DataPtr VD1996 40499