## 完整版参数
Modbus通讯地址表 HoldStart：%VB1000
Modbus地址 | 位号 / 数据类型 | 信号名称 | 说明 | 倍率
40001 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
| bit8 | SYS1
| bit9 | SYS2
| bit10 | SYS3
| bit11 | SYS4
| bit12 | SYS5
bit13
bit14
bit15
40002 | bit0 | SF1_VFD_MD
| bit1 | SF2_VFD_MD
| bit2 | SF3_VFD_MD
| bit3 | SF4_VFD_MD
| bit4 | SF5_VFD_MD
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40003 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
| bit8 | D1_MD
| bit9 | D2_MD
| bit10 | D3_MD
| bit11 | D4_MD
| bit12 | D5_MD
bit13
bit14
bit15
40004 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40005 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40006 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40007 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40008 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40009 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
bit7
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40010 | bit0
bit1
bit2
bit3
bit4
bit5
bit6
| bit7 | CommMode_SET
bit8
bit9
bit10
bit11
bit12
bit13
bit14
bit15
40026 | 16bit | 运行模式设定
40027 | 16bit | 当前自动转速挡位
40028 | 16bit
40029 | 16bit
40030 | 16bit
40031 | 16bit | 转速设定1
40032 | 16bit | 转速设定2
40033 | 16bit | 转速设定3
40034 | 16bit | 转速设定4
40035 | 16bit | 转速设定5
40036 | 16bit | 转速设定6
40037 | 16bit | 转速设定7
40038 | 16bit | 转速设定8
40039 | 16bit | 转速设定9
40040 | 16bit | 转速设定10
40041 | 16bit | 转速设定11
40042 | 16bit | 转速设定12
40043 | 16bit | 转速设定13
40044 | 16bit | 转速设定14
40045 | 16bit | 转速设定15
40046 | 16bit | 实时功率1
40047 | 16bit | 实时功率2
40048 | 16bit | 实时功率3
40049 | 16bit | 实时功率4
40050 | 16bit | 实时功率5
40051 | 16bit | 实时功率6
40052 | 16bit | 实时功率7
40053 | 16bit | 实时功率8
40054 | 16bit | 实时功率9
40055 | 16bit | 实时功率10
40056 | 16bit | 实时功率11
40057 | 16bit | 实时功率12
40058 | 16bit | 实时功率13
40059 | 16bit | 实时功率14
40060 | 16bit | 实时功率15
40061 | 16bit | 实际转速1
40062 | 16bit | 实际转速2
40063 | 16bit | 实际转速3
40064 | 16bit | 实际转速4
40065 | 16bit | 实际转速5
40066 | 16bit | 实际转速6
40067 | 16bit | 实际转速7
40068 | 16bit | 实际转速8
40069 | 16bit | 实际转速9
40070 | 16bit | 实际转速10
40071 | 16bit | 实际转速11
40072 | 16bit | 实际转速12
40073 | 16bit | 实际转速13
40074 | 16bit | 实际转速14
40075 | 16bit | 实际转速15
40076 | 16bit | 电机运行状态1
40076 | bit0 |  | 三相电缺相/交流欠压
| bit1 |  | 调速电压错误
| bit2 |  | IPM 过温
| bit3 |  | 驱动内部通信故障
| bit4 |  | 任何故障，该位都会置位
bit5
bit6
| bit7 |  | 电机堵转
| bit8 |  | 观测转速超过限制值
bit9
bit10
| bit11 |  | 直流过压
| bit12 |  | 直流欠压
bit13
bit14
bit15
40077 | 16bit | 电机运行状态2
40078 | 16bit | 电机运行状态3
40079 | 16bit | 电机运行状态4
40080 | 16bit | 电机运行状态5
40081 | 16bit | 电机运行状态6
40082 | 16bit | 电机运行状态7
40083 | 16bit | 电机运行状态8
40084 | 16bit | 电机运行状态9
40085 | 16bit | 电机运行状态10
40086 | 16bit | 电机运行状态11
40087 | 16bit | 电机运行状态12
40088 | 16bit | 电机运行状态13
40089 | 16bit | 电机运行状态14
40090 | 16bit | 电机运行状态15
40091 | 16bit | 警告1
40091 | bit0 | 电流限额1 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高1 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频1 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相1 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相1 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转1 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线1 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障1 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压1 | 直流过压
| bit13 | 启动失败1 | 启动失败
bit14
bit15
40092 | 16bit | 警告2
40092 | bit0 | 电流限额2 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高2 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频2 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相2 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相2 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转2 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线2 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障2 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压2 | 直流过压
| bit13 | 启动失败2 | 启动失败
bit14
bit15
40093 | 16bit | 警告3
40093 | bit0 | 电流限额3 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高3 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频3 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相3 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相3 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转3 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线3 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障3 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压3 | 直流过压
| bit13 | 启动失败3 | 启动失败
bit14
bit15
40094 | 16bit | 警告4
40094 | bit0 | 电流限额4 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高4 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频4 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相4 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相4 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转4 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线4 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障4 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压4 | 直流过压
| bit13 | 启动失败4 | 启动失败
bit14
bit15
40095 | 16bit | 警告5
40095 | bit0 | 电流限额5 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高5 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频5 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相5 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相5 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转5 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线5 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障5 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压5 | 直流过压
| bit13 | 启动失败5 | 启动失败
bit14
bit15
40096 | 16bit | 警告6
40096 | bit0 | 电流限额6 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高6 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频6 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相6 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相6 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转6 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线6 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障6 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压6 | 直流过压
| bit13 | 启动失败6 | 启动失败
bit14
bit15
40097 | 16bit | 警告7
40097 | bit0 | 电流限额7 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高7 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频7 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相7 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相7 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转7 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线7 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障7 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压7 | 直流过压
| bit13 | 启动失败7 | 启动失败
bit14
bit15
40098 | 16bit | 警告8
40098 | bit0 | 电流限额8 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高8 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频8 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相8 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相8 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转8 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线8 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障8 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压8 | 直流过压
| bit13 | 启动失败8 | 启动失败
bit14
bit15
40099 | 16bit | 警告9
40099 | bit0 | 电流限额9 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高9 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频9 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相9 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相9 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转9 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线9 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障9 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压9 | 直流过压
| bit13 | 启动失败9 | 启动失败
bit14
bit15
40100 | 16bit | 警告10
40100 | bit0 | 电流限额10 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高10 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频10 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相10 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相10 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转10 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线10 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障10 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压10 | 直流过压
| bit13 | 启动失败10 | 启动失败
bit14
bit15
40101 | 16bit | 警告11
40101 | bit0 | 电流限额11 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高11 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频11 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相11 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相11 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转11 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线11 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障11 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压11 | 直流过压
| bit13 | 启动失败11 | 启动失败
bit14
bit15
40102 | 16bit | 警告12
40102 | bit0 | 电流限额12 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高12 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频12 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相12 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相12 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转12 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线12 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障12 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压12 | 直流过压
| bit13 | 启动失败12 | 启动失败
bit14
bit15
40103 | 16bit | 警告13
40103 | bit0 | 电流限额13 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高13 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频13 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相13 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相13 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转13 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线13 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障13 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压13 | 直流过压
| bit13 | 启动失败13 | 启动失败
bit14
bit15
40104 | 16bit | 警告14
40104 | bit0 | 电流限额14 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高14 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频14 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相14 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相14 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转14 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线14 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障14 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压14 | 直流过压
| bit13 | 启动失败14 | 启动失败
bit14
bit15
40105 | 16bit | 警告15
40105 | bit0 | 电流限额15 | 电流限额
| bit1 | 交流电压高15 | 交流电压高
bit2
| bit3 | IPM温度限频15 | IPM温度限频
| bit4 | 电机缺相15 | 电机缺相
bit5
| bit6 | 三相电源缺相15 | 三相电源缺相
| bit7 | 电机堵转15 | 电机堵转
bit8
bit9
| bit10 | 通讯掉线15 | 通讯掉线
| bit11 | 调速电压故障15 | 调速电压故障
| bit12 | 直流过压15 | 直流过压
| bit13 | 启动失败15 | 启动失败
bit14
bit15
40106 | 16bit
40107 | 16bit
40108 | 16bit
40109 | 16bit
40110 | 16bit
40111 | 16bit
40112 | 16bit
40113 | 16bit
40114 | 16bit
40115 | 16bit
40116 | 16bit
40117 | 16bit
40118 | 16bit
40119 | 16bit
40120 | 16bit | Addr_Set
40121 | 16bit | Parity_Set
40122 | 16bit
40123 | 16bit
40124 | 16bit
40125 | 16bit | D_PID
40126 | 8bit - 高字节 | YEAR_S
40126 | 8bit - 低字节 | MONTH_S
40127 | 8bit - 高字节 | DAY_S
40127 | 8bit - 低字节 | HOUR_S
40128 | 8bit - 高字节 | MINUTE_S
40128 | 8bit - 低字节 | SECOND_S
40129 | 8bit - 高字节 | YEAR
40129 | 8bit - 低字节 | MONTH
40130 | 8bit - 高字节 | DAY
40130 | 8bit - 低字节 | HOUR
40131 | 8bit - 高字节 | MINUTE
40131 | 8bit - 低字节 | SECOND
40132 | 8bit - 高字节 | SECOND_TEMP
40132 | 8bit - 低字节 | WEEK
40133 | 8bit - 高字节
40133 | 8bit - 低字节
40134 | 8bit - 高字节
40134 | 8bit - 低字节
40135 | 8bit - 高字节
40135 | 8bit - 低字节
40136 | 8bit - 高字节 | FJ_Slave
40136 | 8bit - 低字节
40137 | 8bit - 高字节
40137 | 8bit - 低字节
40138 | 8bit - 高字节
40138 | 8bit - 低字节
40139 | 8bit - 高字节
40139 | 8bit - 低字节
40140 | 8bit - 高字节
40140 | 8bit - 低字节
40141 | 8bit - 高字节 | Addr
40141 | 8bit - 低字节 | Parity
40142 | 8bit - 高字节
40142 | 8bit - 低字节
40143 | 8bit - 高字节
40143 | 8bit - 低字节
40144 | 8bit - 高字节
40144 | 8bit - 低字节
40145 | 8bit - 高字节
40145 | 8bit - 低字节
40146 | 8bit - 高字节
40146 | 8bit - 低字节
40147 | 8bit - 高字节
40147 | 8bit - 低字节
40148 | 8bit - 高字节
40148 | 8bit - 低字节
40149 | 8bit - 高字节
40149 | 8bit - 低字节
40150 | 8bit - 高字节
40150 | 8bit - 低字节
40151 | 32bit | OT
40153 | 32bit | OH
40155 | 32bit | RT
40157 | 32bit | RH
40159 | 32bit | 温差
40161 | 32bit | 温差绝对值
40163 | 32bit | 转速自动输出
40165 | 32bit | 转速手动输出
40167 | 32bit | 风阀角度输出
40169 | 32bit
40171 | 32bit
40173 | 32bit | D1
40175 | 32bit | D2
40177 | 32bit | D3
40179 | 32bit | D4
40181 | 32bit | D5
40183 | 32bit | D1_FB
40185 | 32bit | D2_FB
40187 | 32bit | D3_FB
40189 | 32bit | D4_FB
40191 | 32bit | D5_FB
40193 | 32bit
40195 | 32bit
40197 | 32bit
40199 | 32bit
40201 | 32bit
40203 | 32bit
40205 | 32bit
40207 | 32bit
40209 | 32bit
40211 | 32bit
40213 | 32bit
40215 | 32bit
40217 | 32bit
40219 | 32bit
40221 | 32bit
40223 | 32bit
40225 | 32bit
40227 | 32bit
40229 | 32bit
40231 | 32bit
40233 | 32bit
40235 | 32bit
40237 | 32bit
40239 | 32bit
40241 | 32bit
40243 | 32bit
40245 | 32bit
40247 | 32bit
40249 | 32bit
40251 | 32bit | 夏季出风角度设定
40253 | 32bit | 冬季出风角度设定
40255 | 32bit | 全自动出风角度设定
40257 | 32bit | 夏季静音速度设定
40259 | 32bit | 夏季低速速度设定
40261 | 32bit | 夏季中速速度设定
40263 | 32bit | 夏季高速速度设定
40265 | 32bit | 冬季静音速度设定
40267 | 32bit | 冬季低速速度设定
40269 | 32bit | 冬季中速速度设定
40271 | 32bit | 冬季高速速度设定
40273 | 32bit | 温差1设定
40275 | 32bit | 温差2设定
40277 | 32bit | 温差3设定
40279 | 32bit | 温差4设定
40281 | 32bit | 温差5设定
40283 | 32bit | 温差6设定
40285 | 32bit | 温差7设定
40287 | 32bit | 温差8设定
40289 | 32bit | 温差9设定
40291 | 32bit | 速度1设定
40293 | 32bit | 速度2设定
40295 | 32bit | 速度3设定
40297 | 32bit | 速度4设定
40299 | 32bit | 速度5设定
40301 | 32bit | 速度6设定
40303 | 32bit | 速度7设定
40305 | 32bit | 速度8设定
40307 | 32bit | 速度9设定
40309 | 32bit | SF1_VFD_MAN
40311 | 32bit | SF2_VFD_MAN
40313 | 32bit | SF3_VFD_MAN
40315 | 32bit | SF4_VFD_MAN
40317 | 32bit | SF5_VFD_MAN
40319 | 32bit | D1_MAN
40321 | 32bit | D2_MAN
40323 | 32bit | D3_MAN
40325 | 32bit | D4_MAN
40327 | 32bit | D5_MAN
40329 | 32bit
40331 | 32bit
40333 | 32bit
40335 | 32bit
40337 | 32bit
40339 | 32bit
40341 | 32bit
40343 | 32bit
40345 | 32bit
40347 | 32bit
40349 | 32bit
40351 | 32bit | Baud_Set
40353 | 32bit
40355 | 32bit
40357 | 32bit
40359 | 32bit
40361 | 32bit
40363 | 32bit
40365 | 32bit
40367 | 32bit
40369 | 32bit
40371 | 32bit
40373 | 32bit
40375 | 32bit
40377 | 32bit
40379 | 32bit
40381 | 32bit
40383 | 32bit
40385 | 32bit
40387 | 32bit
40389 | 32bit
40391 | 32bit
40393 | 32bit
40395 | 32bit
40397 | 32bit
40399 | 32bit | RT_CP
40401 | 32bit | RH_CP
40403 | 32bit | OT_CP
40405 | 32bit | OH_CP
40407 | 32bit | D1_FB_CP
40409 | 32bit | D2_FB_CP
40411 | 32bit | D3_FB_CP
40413 | 32bit | D4_FB_CP
40415 | 32bit | D5_FB_CP
40417 | 32bit
40419 | 32bit
40421 | 32bit
40423 | 32bit
40425 | 32bit
40427 | 32bit
40429 | 32bit
40431 | 32bit
40433 | 32bit
40435 | 32bit
40437 | 32bit
40439 | 32bit
40441 | 32bit
40443 | 32bit
40445 | 32bit
40447 | 32bit
40449 | 32bit
40451 | 32bit
40453 | 32bit
40455 | 32bit
40457 | 32bit
40459 | 32bit
40461 | 32bit
40463 | 32bit
40465 | 32bit
40467 | 32bit
40469 | 32bit
40471 | 32bit
40473 | 32bit
40475 | 32bit
40477 | 32bit
40479 | 32bit
40481 | 32bit
40483 | 32bit
40485 | 32bit
40487 | 32bit
40489 | 32bit
40491 | 32bit | VFD_PID
40493 | 32bit
40495 | 32bit
40497 | 32bit
40499 | 32bit | FJ_DataPtr