## 完整版参数
Modbus通讯地址表｜HoldStart = %VB1000｜功能码03：读保持寄存器
通信参数待现场确认；4xxxx为参考编号，0基协议地址=寄存器号−40001。仅采集，不下发写操作。
Modbus地址 | 位号 / 数据类型 | 信号名称 | 说明
40001 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 | SYS1 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit9 | SYS2 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | SYS3 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | SYS4 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | SYS5 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40002 | bit0 | SF1_VFD_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | SF2_VFD_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit2 | SF3_VFD_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | SF4_VFD_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | SF5_VFD_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40003 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 | D1_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit9 | D2_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | D3_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | D4_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | D5_MD | 0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40004 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40005 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40006 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40007 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40008 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40009 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40010 | bit0 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | CommMode_SET | 0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40026 | 16bit - 类型待确认 | 运行模式设定 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40027 | 16bit - 类型待确认 | 当前自动转速挡位 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40028 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40029 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40030 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40031 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定1 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40032 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定2 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40033 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定3 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40034 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定4 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40035 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定5 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40036 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定6 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40037 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定7 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40038 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定8 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40039 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定9 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40040 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定10 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40041 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定11 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40042 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定12 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40043 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定13 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40044 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定14 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40045 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定15 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40046 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率1 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40047 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率2 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40048 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率3 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40049 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率4 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40050 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率5 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40051 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率6 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40052 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率7 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40053 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率8 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40054 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率9 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40055 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率10 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40056 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率11 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40057 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率12 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40058 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率13 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40059 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率14 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40060 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率15 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40061 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速1 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40062 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速2 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40063 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速3 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40064 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速4 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40065 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速5 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40066 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速6 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40067 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速7 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40068 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速8 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40069 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速9 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40070 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速10 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40071 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速11 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40072 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速12 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40073 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速13 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40074 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速14 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40075 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速15 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40076 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态1 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40076 | bit0 | 电机运行状态1：三相电缺相/交流欠压 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 电机运行状态1：调速电压错误 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit2 | 电机运行状态1：IPM 过温 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | 电机运行状态1：驱动内部通信故障 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机运行状态1：任何故障，该位都会置位 | 1：存在故障
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机运行状态1：电机堵转 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit8 | 电机运行状态1：观测转速超过限制值 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 电机运行状态1：直流过压 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 电机运行状态1：直流欠压 | 0/1含义按PLC程序确认
| bit13 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40077 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态2 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40078 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态3 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40079 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态4 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40080 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态5 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40081 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态6 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40082 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态7 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40083 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态8 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40084 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态9 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40085 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态10 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40086 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态11 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40087 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态12 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40088 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态13 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40089 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态14 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40090 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态15 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认；本电机逐位含义原表未给出
40091 | 16bit - 类型待确认 | 警告1 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40091 | bit0 | 电流限额1 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高1 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频1 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相1 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相1 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转1 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线1 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障1 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压1 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败1 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40092 | 16bit - 类型待确认 | 警告2 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40092 | bit0 | 电流限额2 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高2 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频2 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相2 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相2 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转2 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线2 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障2 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压2 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败2 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40093 | 16bit - 类型待确认 | 警告3 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40093 | bit0 | 电流限额3 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高3 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频3 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相3 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相3 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转3 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线3 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障3 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压3 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败3 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40094 | 16bit - 类型待确认 | 警告4 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40094 | bit0 | 电流限额4 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高4 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频4 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相4 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相4 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转4 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线4 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障4 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压4 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败4 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40095 | 16bit - 类型待确认 | 警告5 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40095 | bit0 | 电流限额5 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高5 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频5 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相5 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相5 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转5 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线5 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障5 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压5 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败5 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40096 | 16bit - 类型待确认 | 警告6 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40096 | bit0 | 电流限额6 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高6 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频6 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相6 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相6 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转6 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线6 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障6 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压6 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败6 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40097 | 16bit - 类型待确认 | 警告7 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40097 | bit0 | 电流限额7 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高7 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频7 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相7 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相7 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转7 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线7 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障7 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压7 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败7 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40098 | 16bit - 类型待确认 | 警告8 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40098 | bit0 | 电流限额8 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高8 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频8 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相8 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相8 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转8 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线8 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障8 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压8 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败8 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40099 | 16bit - 类型待确认 | 警告9 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40099 | bit0 | 电流限额9 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高9 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频9 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相9 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相9 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转9 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线9 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障9 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压9 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败9 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40100 | 16bit - 类型待确认 | 警告10 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40100 | bit0 | 电流限额10 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高10 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频10 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相10 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相10 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转10 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线10 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障10 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压10 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败10 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40101 | 16bit - 类型待确认 | 警告11 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40101 | bit0 | 电流限额11 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高11 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频11 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相11 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相11 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转11 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线11 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障11 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压11 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败11 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40102 | 16bit - 类型待确认 | 警告12 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40102 | bit0 | 电流限额12 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高12 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频12 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相12 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相12 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转12 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线12 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障12 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压12 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败12 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40103 | 16bit - 类型待确认 | 警告13 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40103 | bit0 | 电流限额13 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高13 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频13 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相13 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相13 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转13 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线13 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障13 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压13 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败13 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40104 | 16bit - 类型待确认 | 警告14 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40104 | bit0 | 电流限额14 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高14 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频14 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相14 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相14 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转14 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线14 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障14 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压14 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败14 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40105 | 16bit - 类型待确认 | 警告15 | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40105 | bit0 | 电流限额15 | 电流限额；0/1含义按PLC程序确认
| bit1 | 交流电压高15 | 交流电压高；0/1含义按PLC程序确认
| bit2 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit3 | IPM温度限频15 | IPM温度限频；0/1含义按PLC程序确认
| bit4 | 电机缺相15 | 电机缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit5 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit6 | 三相电源缺相15 | 三相电源缺相；0/1含义按PLC程序确认
| bit7 | 电机堵转15 | 电机堵转；0/1含义按PLC程序确认
| bit8 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit9 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit10 | 通讯掉线15 | 通讯掉线；0/1含义按PLC程序确认
| bit11 | 调速电压故障15 | 调速电压故障；0/1含义按PLC程序确认
| bit12 | 直流过压15 | 直流过压；0/1含义按PLC程序确认
| bit13 | 启动失败15 | 启动失败；0/1含义按PLC程序确认
| bit14 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
| bit15 |  | 原表未定义用途；0/1含义按PLC程序确认
40106 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40107 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40108 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40109 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40110 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40111 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40112 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40113 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40114 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40115 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40116 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40117 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40118 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40119 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40120 | 16bit - 类型待确认 | Addr_Set | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40121 | 16bit - 类型待确认 | Parity_Set | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40122 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40123 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40124 | 16bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40125 | 16bit - 类型待确认 | D_PID | 有符号/无符号、倍率或枚举待确认
40126 | 8bit - 高字节 | YEAR_S | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40126 | 8bit - 低字节 | MONTH_S | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40127 | 8bit - 高字节 | DAY_S | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40127 | 8bit - 低字节 | HOUR_S | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40128 | 8bit - 高字节 | MINUTE_S | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40128 | 8bit - 低字节 | SECOND_S | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40129 | 8bit - 高字节 | YEAR | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40129 | 8bit - 低字节 | MONTH | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40130 | 8bit - 高字节 | DAY | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40130 | 8bit - 低字节 | HOUR | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40131 | 8bit - 高字节 | MINUTE | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40131 | 8bit - 低字节 | SECOND | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40132 | 8bit - 高字节 | SECOND_TEMP | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40132 | 8bit - 低字节 | WEEK | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40133 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40133 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40134 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40134 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40135 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40135 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40136 | 8bit - 高字节 | FJ_Slave | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40136 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40137 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40137 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40138 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40138 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40139 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40139 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40140 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40140 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40141 | 8bit - 高字节 | Addr | 高字节 Bit8~15；编码待确认
40141 | 8bit - 低字节 | Parity | 低字节 Bit0~7；编码待确认
40142 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40142 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40143 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40143 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40144 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40144 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40145 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40145 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40146 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40146 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40147 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40147 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40148 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40148 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40149 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40149 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40150 | 8bit - 高字节 |  | 原表未定义用途；高字节 Bit8~15；编码待确认
40150 | 8bit - 低字节 |  | 原表未定义用途；低字节 Bit0~7；编码待确认
40151 | 32bit - 类型待确认 | OT | 占2个寄存器（40151～40152）；类型、字序、倍率待确认
40153 | 32bit - 类型待确认 | OH | 占2个寄存器（40153～40154）；类型、字序、倍率待确认
40155 | 32bit - 类型待确认 | RT | 占2个寄存器（40155～40156）；类型、字序、倍率待确认
40157 | 32bit - 类型待确认 | RH | 占2个寄存器（40157～40158）；类型、字序、倍率待确认
40159 | 32bit - 类型待确认 | 温差 | 占2个寄存器（40159～40160）；类型、字序、倍率待确认
40161 | 32bit - 类型待确认 | 温差绝对值 | 占2个寄存器（40161～40162）；类型、字序、倍率待确认
40163 | 32bit - 类型待确认 | 转速自动输出 | 占2个寄存器（40163～40164）；类型、字序、倍率待确认
40165 | 32bit - 类型待确认 | 转速手动输出 | 占2个寄存器（40165～40166）；类型、字序、倍率待确认
40167 | 32bit - 类型待确认 | 风阀角度输出 | 占2个寄存器（40167～40168）；类型、字序、倍率待确认
40169 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40169～40170）；类型、字序、倍率待确认
40171 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40171～40172）；类型、字序、倍率待确认
40173 | 32bit - 类型待确认 | D1 | 占2个寄存器（40173～40174）；类型、字序、倍率待确认
40175 | 32bit - 类型待确认 | D2 | 占2个寄存器（40175～40176）；类型、字序、倍率待确认
40177 | 32bit - 类型待确认 | D3 | 占2个寄存器（40177～40178）；类型、字序、倍率待确认
40179 | 32bit - 类型待确认 | D4 | 占2个寄存器（40179～40180）；类型、字序、倍率待确认
40181 | 32bit - 类型待确认 | D5 | 占2个寄存器（40181～40182）；类型、字序、倍率待确认
40183 | 32bit - 类型待确认 | D1_FB | 占2个寄存器（40183～40184）；类型、字序、倍率待确认
40185 | 32bit - 类型待确认 | D2_FB | 占2个寄存器（40185～40186）；类型、字序、倍率待确认
40187 | 32bit - 类型待确认 | D3_FB | 占2个寄存器（40187～40188）；类型、字序、倍率待确认
40189 | 32bit - 类型待确认 | D4_FB | 占2个寄存器（40189～40190）；类型、字序、倍率待确认
40191 | 32bit - 类型待确认 | D5_FB | 占2个寄存器（40191～40192）；类型、字序、倍率待确认
40193 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40193～40194）；类型、字序、倍率待确认
40195 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40195～40196）；类型、字序、倍率待确认
40197 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40197～40198）；类型、字序、倍率待确认
40199 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40199～40200）；类型、字序、倍率待确认
40201 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40201～40202）；类型、字序、倍率待确认
40203 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40203～40204）；类型、字序、倍率待确认
40205 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40205～40206）；类型、字序、倍率待确认
40207 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40207～40208）；类型、字序、倍率待确认
40209 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40209～40210）；类型、字序、倍率待确认
40211 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40211～40212）；类型、字序、倍率待确认
40213 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40213～40214）；类型、字序、倍率待确认
40215 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40215～40216）；类型、字序、倍率待确认
40217 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40217～40218）；类型、字序、倍率待确认
40219 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40219～40220）；类型、字序、倍率待确认
40221 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40221～40222）；类型、字序、倍率待确认
40223 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40223～40224）；类型、字序、倍率待确认
40225 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40225～40226）；类型、字序、倍率待确认
40227 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40227～40228）；类型、字序、倍率待确认
40229 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40229～40230）；类型、字序、倍率待确认
40231 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40231～40232）；类型、字序、倍率待确认
40233 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40233～40234）；类型、字序、倍率待确认
40235 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40235～40236）；类型、字序、倍率待确认
40237 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40237～40238）；类型、字序、倍率待确认
40239 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40239～40240）；类型、字序、倍率待确认
40241 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40241～40242）；类型、字序、倍率待确认
40243 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40243～40244）；类型、字序、倍率待确认
40245 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40245～40246）；类型、字序、倍率待确认
40247 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40247～40248）；类型、字序、倍率待确认
40249 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40249～40250）；类型、字序、倍率待确认
40251 | 32bit - 类型待确认 | 夏季出风角度设定 | 占2个寄存器（40251～40252）；类型、字序、倍率待确认
40253 | 32bit - 类型待确认 | 冬季出风角度设定 | 占2个寄存器（40253～40254）；类型、字序、倍率待确认
40255 | 32bit - 类型待确认 | 全自动出风角度设定 | 占2个寄存器（40255～40256）；类型、字序、倍率待确认
40257 | 32bit - 类型待确认 | 夏季静音速度设定 | 占2个寄存器（40257～40258）；类型、字序、倍率待确认
40259 | 32bit - 类型待确认 | 夏季低速速度设定 | 占2个寄存器（40259～40260）；类型、字序、倍率待确认
40261 | 32bit - 类型待确认 | 夏季中速速度设定 | 占2个寄存器（40261～40262）；类型、字序、倍率待确认
40263 | 32bit - 类型待确认 | 夏季高速速度设定 | 占2个寄存器（40263～40264）；类型、字序、倍率待确认
40265 | 32bit - 类型待确认 | 冬季静音速度设定 | 占2个寄存器（40265～40266）；类型、字序、倍率待确认
40267 | 32bit - 类型待确认 | 冬季低速速度设定 | 占2个寄存器（40267～40268）；类型、字序、倍率待确认
40269 | 32bit - 类型待确认 | 冬季中速速度设定 | 占2个寄存器（40269～40270）；类型、字序、倍率待确认
40271 | 32bit - 类型待确认 | 冬季高速速度设定 | 占2个寄存器（40271～40272）；类型、字序、倍率待确认
40273 | 32bit - 类型待确认 | 温差1设定 | 占2个寄存器（40273～40274）；类型、字序、倍率待确认
40275 | 32bit - 类型待确认 | 温差2设定 | 占2个寄存器（40275～40276）；类型、字序、倍率待确认
40277 | 32bit - 类型待确认 | 温差3设定 | 占2个寄存器（40277～40278）；类型、字序、倍率待确认
40279 | 32bit - 类型待确认 | 温差4设定 | 占2个寄存器（40279～40280）；类型、字序、倍率待确认
40281 | 32bit - 类型待确认 | 温差5设定 | 占2个寄存器（40281～40282）；类型、字序、倍率待确认
40283 | 32bit - 类型待确认 | 温差6设定 | 占2个寄存器（40283～40284）；类型、字序、倍率待确认
40285 | 32bit - 类型待确认 | 温差7设定 | 占2个寄存器（40285～40286）；类型、字序、倍率待确认
40287 | 32bit - 类型待确认 | 温差8设定 | 占2个寄存器（40287～40288）；类型、字序、倍率待确认
40289 | 32bit - 类型待确认 | 温差9设定 | 占2个寄存器（40289～40290）；类型、字序、倍率待确认
40291 | 32bit - 类型待确认 | 速度1设定 | 占2个寄存器（40291～40292）；类型、字序、倍率待确认
40293 | 32bit - 类型待确认 | 速度2设定 | 占2个寄存器（40293～40294）；类型、字序、倍率待确认
40295 | 32bit - 类型待确认 | 速度3设定 | 占2个寄存器（40295～40296）；类型、字序、倍率待确认
40297 | 32bit - 类型待确认 | 速度4设定 | 占2个寄存器（40297～40298）；类型、字序、倍率待确认
40299 | 32bit - 类型待确认 | 速度5设定 | 占2个寄存器（40299～40300）；类型、字序、倍率待确认
40301 | 32bit - 类型待确认 | 速度6设定 | 占2个寄存器（40301～40302）；类型、字序、倍率待确认
40303 | 32bit - 类型待确认 | 速度7设定 | 占2个寄存器（40303～40304）；类型、字序、倍率待确认
40305 | 32bit - 类型待确认 | 速度8设定 | 占2个寄存器（40305～40306）；类型、字序、倍率待确认
40307 | 32bit - 类型待确认 | 速度9设定 | 占2个寄存器（40307～40308）；类型、字序、倍率待确认
40309 | 32bit - 类型待确认 | SF1_VFD_MAN | 占2个寄存器（40309～40310）；类型、字序、倍率待确认
40311 | 32bit - 类型待确认 | SF2_VFD_MAN | 占2个寄存器（40311～40312）；类型、字序、倍率待确认
40313 | 32bit - 类型待确认 | SF3_VFD_MAN | 占2个寄存器（40313～40314）；类型、字序、倍率待确认
40315 | 32bit - 类型待确认 | SF4_VFD_MAN | 占2个寄存器（40315～40316）；类型、字序、倍率待确认
40317 | 32bit - 类型待确认 | SF5_VFD_MAN | 占2个寄存器（40317～40318）；类型、字序、倍率待确认
40319 | 32bit - 类型待确认 | D1_MAN | 占2个寄存器（40319～40320）；类型、字序、倍率待确认
40321 | 32bit - 类型待确认 | D2_MAN | 占2个寄存器（40321～40322）；类型、字序、倍率待确认
40323 | 32bit - 类型待确认 | D3_MAN | 占2个寄存器（40323～40324）；类型、字序、倍率待确认
40325 | 32bit - 类型待确认 | D4_MAN | 占2个寄存器（40325～40326）；类型、字序、倍率待确认
40327 | 32bit - 类型待确认 | D5_MAN | 占2个寄存器（40327～40328）；类型、字序、倍率待确认
40329 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40329～40330）；类型、字序、倍率待确认
40331 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40331～40332）；类型、字序、倍率待确认
40333 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40333～40334）；类型、字序、倍率待确认
40335 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40335～40336）；类型、字序、倍率待确认
40337 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40337～40338）；类型、字序、倍率待确认
40339 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40339～40340）；类型、字序、倍率待确认
40341 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40341～40342）；类型、字序、倍率待确认
40343 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40343～40344）；类型、字序、倍率待确认
40345 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40345～40346）；类型、字序、倍率待确认
40347 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40347～40348）；类型、字序、倍率待确认
40349 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40349～40350）；类型、字序、倍率待确认
40351 | 32bit - 类型待确认 | Baud_Set | 占2个寄存器（40351～40352）；类型、字序、倍率待确认
40353 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40353～40354）；类型、字序、倍率待确认
40355 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40355～40356）；类型、字序、倍率待确认
40357 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40357～40358）；类型、字序、倍率待确认
40359 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40359～40360）；类型、字序、倍率待确认
40361 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40361～40362）；类型、字序、倍率待确认
40363 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40363～40364）；类型、字序、倍率待确认
40365 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40365～40366）；类型、字序、倍率待确认
40367 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40367～40368）；类型、字序、倍率待确认
40369 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40369～40370）；类型、字序、倍率待确认
40371 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40371～40372）；类型、字序、倍率待确认
40373 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40373～40374）；类型、字序、倍率待确认
40375 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40375～40376）；类型、字序、倍率待确认
40377 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40377～40378）；类型、字序、倍率待确认
40379 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40379～40380）；类型、字序、倍率待确认
40381 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40381～40382）；类型、字序、倍率待确认
40383 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40383～40384）；类型、字序、倍率待确认
40385 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40385～40386）；类型、字序、倍率待确认
40387 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40387～40388）；类型、字序、倍率待确认
40389 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40389～40390）；类型、字序、倍率待确认
40391 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40391～40392）；类型、字序、倍率待确认
40393 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40393～40394）；类型、字序、倍率待确认
40395 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40395～40396）；类型、字序、倍率待确认
40397 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40397～40398）；类型、字序、倍率待确认
40399 | 32bit - 类型待确认 | RT_CP | 占2个寄存器（40399～40400）；类型、字序、倍率待确认
40401 | 32bit - 类型待确认 | RH_CP | 占2个寄存器（40401～40402）；类型、字序、倍率待确认
40403 | 32bit - 类型待确认 | OT_CP | 占2个寄存器（40403～40404）；类型、字序、倍率待确认
40405 | 32bit - 类型待确认 | OH_CP | 占2个寄存器（40405～40406）；类型、字序、倍率待确认
40407 | 32bit - 类型待确认 | D1_FB_CP | 占2个寄存器（40407～40408）；类型、字序、倍率待确认
40409 | 32bit - 类型待确认 | D2_FB_CP | 占2个寄存器（40409～40410）；类型、字序、倍率待确认
40411 | 32bit - 类型待确认 | D3_FB_CP | 占2个寄存器（40411～40412）；类型、字序、倍率待确认
40413 | 32bit - 类型待确认 | D4_FB_CP | 占2个寄存器（40413～40414）；类型、字序、倍率待确认
40415 | 32bit - 类型待确认 | D5_FB_CP | 占2个寄存器（40415～40416）；类型、字序、倍率待确认
40417 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40417～40418）；类型、字序、倍率待确认
40419 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40419～40420）；类型、字序、倍率待确认
40421 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40421～40422）；类型、字序、倍率待确认
40423 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40423～40424）；类型、字序、倍率待确认
40425 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40425～40426）；类型、字序、倍率待确认
40427 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40427～40428）；类型、字序、倍率待确认
40429 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40429～40430）；类型、字序、倍率待确认
40431 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40431～40432）；类型、字序、倍率待确认
40433 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40433～40434）；类型、字序、倍率待确认
40435 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40435～40436）；类型、字序、倍率待确认
40437 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40437～40438）；类型、字序、倍率待确认
40439 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40439～40440）；类型、字序、倍率待确认
40441 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40441～40442）；类型、字序、倍率待确认
40443 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40443～40444）；类型、字序、倍率待确认
40445 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40445～40446）；类型、字序、倍率待确认
40447 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40447～40448）；类型、字序、倍率待确认
40449 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40449～40450）；类型、字序、倍率待确认
40451 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40451～40452）；类型、字序、倍率待确认
40453 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40453～40454）；类型、字序、倍率待确认
40455 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40455～40456）；类型、字序、倍率待确认
40457 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40457～40458）；类型、字序、倍率待确认
40459 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40459～40460）；类型、字序、倍率待确认
40461 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40461～40462）；类型、字序、倍率待确认
40463 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40463～40464）；类型、字序、倍率待确认
40465 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40465～40466）；类型、字序、倍率待确认
40467 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40467～40468）；类型、字序、倍率待确认
40469 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40469～40470）；类型、字序、倍率待确认
40471 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40471～40472）；类型、字序、倍率待确认
40473 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40473～40474）；类型、字序、倍率待确认
40475 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40475～40476）；类型、字序、倍率待确认
40477 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40477～40478）；类型、字序、倍率待确认
40479 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40479～40480）；类型、字序、倍率待确认
40481 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40481～40482）；类型、字序、倍率待确认
40483 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40483～40484）；类型、字序、倍率待确认
40485 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40485～40486）；类型、字序、倍率待确认
40487 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40487～40488）；类型、字序、倍率待确认
40489 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40489～40490）；类型、字序、倍率待确认
40491 | 32bit - 类型待确认 | VFD_PID | 占2个寄存器（40491～40492）；类型、字序、倍率待确认
40493 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40493～40494）；类型、字序、倍率待确认
40495 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40495～40496）；类型、字序、倍率待确认
40497 | 32bit - 类型待确认 |  | 原表未定义用途；占2个寄存器（40497～40498）；类型、字序、倍率待确认
40499 | 32bit - 类型待确认 | FJ_DataPtr | 占2个寄存器（40499～40500）；类型、字序、倍率待确认
Note on B4: PLC地址：V1001.0 0基协议地址：0 原表行号：9 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 0) & 1
Note on B5: PLC地址：V1001.1 0基协议地址：0 原表行号：10 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B6: PLC地址：V1001.2 0基协议地址：0 原表行号：11 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B7: PLC地址：V1001.3 0基协议地址：0 原表行号：12 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B8: PLC地址：V1001.4 0基协议地址：0 原表行号：13 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B9: PLC地址：V1001.5 0基协议地址：0 原表行号：14 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B10: PLC地址：V1001.6 0基协议地址：0 原表行号：15 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B11: PLC地址：V1001.7 0基协议地址：0 原表行号：16 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B12: PLC地址：V1000.0 0基协议地址：0 原表行号：1 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 8) & 1
Note on B13: PLC地址：V1000.1 0基协议地址：0 原表行号：2 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B14: PLC地址：V1000.2 0基协议地址：0 原表行号：3 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B15: PLC地址：V1000.3 0基协议地址：0 原表行号：4 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B16: PLC地址：V1000.4 0基协议地址：0 原表行号：5 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B17: PLC地址：V1000.5 0基协议地址：0 原表行号：6 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B18: PLC地址：V1000.6 0基协议地址：0 原表行号：7 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B19: PLC地址：V1000.7 0基协议地址：0 原表行号：8 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B20: PLC地址：V1003.0 0基协议地址：1 原表行号：25 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 0) & 1
Note on B21: PLC地址：V1003.1 0基协议地址：1 原表行号：26 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B22: PLC地址：V1003.2 0基协议地址：1 原表行号：27 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B23: PLC地址：V1003.3 0基协议地址：1 原表行号：28 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B24: PLC地址：V1003.4 0基协议地址：1 原表行号：29 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B25: PLC地址：V1003.5 0基协议地址：1 原表行号：30 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B26: PLC地址：V1003.6 0基协议地址：1 原表行号：31 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B27: PLC地址：V1003.7 0基协议地址：1 原表行号：32 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B28: PLC地址：V1002.0 0基协议地址：1 原表行号：17 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 8) & 1
Note on B29: PLC地址：V1002.1 0基协议地址：1 原表行号：18 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B30: PLC地址：V1002.2 0基协议地址：1 原表行号：19 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B31: PLC地址：V1002.3 0基协议地址：1 原表行号：20 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B32: PLC地址：V1002.4 0基协议地址：1 原表行号：21 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B33: PLC地址：V1002.5 0基协议地址：1 原表行号：22 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B34: PLC地址：V1002.6 0基协议地址：1 原表行号：23 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B35: PLC地址：V1002.7 0基协议地址：1 原表行号：24 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B36: PLC地址：V1005.0 0基协议地址：2 原表行号：41 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 0) & 1
Note on B37: PLC地址：V1005.1 0基协议地址：2 原表行号：42 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B38: PLC地址：V1005.2 0基协议地址：2 原表行号：43 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B39: PLC地址：V1005.3 0基协议地址：2 原表行号：44 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B40: PLC地址：V1005.4 0基协议地址：2 原表行号：45 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B41: PLC地址：V1005.5 0基协议地址：2 原表行号：46 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B42: PLC地址：V1005.6 0基协议地址：2 原表行号：47 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B43: PLC地址：V1005.7 0基协议地址：2 原表行号：48 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B44: PLC地址：V1004.0 0基协议地址：2 原表行号：33 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 8) & 1
Note on B45: PLC地址：V1004.1 0基协议地址：2 原表行号：34 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B46: PLC地址：V1004.2 0基协议地址：2 原表行号：35 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B47: PLC地址：V1004.3 0基协议地址：2 原表行号：36 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B48: PLC地址：V1004.4 0基协议地址：2 原表行号：37 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B49: PLC地址：V1004.5 0基协议地址：2 原表行号：38 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B50: PLC地址：V1004.6 0基协议地址：2 原表行号：39 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B51: PLC地址：V1004.7 0基协议地址：2 原表行号：40 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B52: PLC地址：V1007.0 0基协议地址：3 原表行号：57 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 0) & 1
Note on B53: PLC地址：V1007.1 0基协议地址：3 原表行号：58 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B54: PLC地址：V1007.2 0基协议地址：3 原表行号：59 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B55: PLC地址：V1007.3 0基协议地址：3 原表行号：60 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B56: PLC地址：V1007.4 0基协议地址：3 原表行号：61 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B57: PLC地址：V1007.5 0基协议地址：3 原表行号：62 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B58: PLC地址：V1007.6 0基协议地址：3 原表行号：63 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B59: PLC地址：V1007.7 0基协议地址：3 原表行号：64 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B60: PLC地址：V1006.0 0基协议地址：3 原表行号：49 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 8) & 1
Note on B61: PLC地址：V1006.1 0基协议地址：3 原表行号：50 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B62: PLC地址：V1006.2 0基协议地址：3 原表行号：51 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B63: PLC地址：V1006.3 0基协议地址：3 原表行号：52 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B64: PLC地址：V1006.4 0基协议地址：3 原表行号：53 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B65: PLC地址：V1006.5 0基协议地址：3 原表行号：54 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B66: PLC地址：V1006.6 0基协议地址：3 原表行号：55 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B67: PLC地址：V1006.7 0基协议地址：3 原表行号：56 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B68: PLC地址：V1009.0 0基协议地址：4 原表行号：73 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 0) & 1
Note on B69: PLC地址：V1009.1 0基协议地址：4 原表行号：74 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B70: PLC地址：V1009.2 0基协议地址：4 原表行号：75 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B71: PLC地址：V1009.3 0基协议地址：4 原表行号：76 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B72: PLC地址：V1009.4 0基协议地址：4 原表行号：77 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B73: PLC地址：V1009.5 0基协议地址：4 原表行号：78 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B74: PLC地址：V1009.6 0基协议地址：4 原表行号：79 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B75: PLC地址：V1009.7 0基协议地址：4 原表行号：80 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B76: PLC地址：V1008.0 0基协议地址：4 原表行号：65 映射依据：原表明确寄存器号 解码：(R >> 8) & 1
Note on B77: PLC地址：V1008.1 0基协议地址：4 原表行号：66 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B78: PLC地址：V1008.2 0基协议地址：4 原表行号：67 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B79: PLC地址：V1008.3 0基协议地址：4 原表行号：68 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B80: PLC地址：V1008.4 0基协议地址：4 原表行号：69 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B81: PLC地址：V1008.5 0基协议地址：4 原表行号：70 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B82: PLC地址：V1008.6 0基协议地址：4 原表行号：71 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B83: PLC地址：V1008.7 0基协议地址：4 原表行号：72 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B84: PLC地址：V1011.0 0基协议地址：5 原表行号：89 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 0) & 1
Note on B85: PLC地址：V1011.1 0基协议地址：5 原表行号：90 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B86: PLC地址：V1011.2 0基协议地址：5 原表行号：91 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B87: PLC地址：V1011.3 0基协议地址：5 原表行号：92 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B88: PLC地址：V1011.4 0基协议地址：5 原表行号：93 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B89: PLC地址：V1011.5 0基协议地址：5 原表行号：94 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B90: PLC地址：V1011.6 0基协议地址：5 原表行号：95 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B91: PLC地址：V1011.7 0基协议地址：5 原表行号：96 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B92: PLC地址：V1010.0 0基协议地址：5 原表行号：81 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 1
Note on B93: PLC地址：V1010.1 0基协议地址：5 原表行号：82 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B94: PLC地址：V1010.2 0基协议地址：5 原表行号：83 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B95: PLC地址：V1010.3 0基协议地址：5 原表行号：84 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B96: PLC地址：V1010.4 0基协议地址：5 原表行号：85 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B97: PLC地址：V1010.5 0基协议地址：5 原表行号：86 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B98: PLC地址：V1010.6 0基协议地址：5 原表行号：87 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B99: PLC地址：V1010.7 0基协议地址：5 原表行号：88 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B100: PLC地址：V1013.0 0基协议地址：6 原表行号：105 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 0) & 1
Note on B101: PLC地址：V1013.1 0基协议地址：6 原表行号：106 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B102: PLC地址：V1013.2 0基协议地址：6 原表行号：107 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B103: PLC地址：V1013.3 0基协议地址：6 原表行号：108 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B104: PLC地址：V1013.4 0基协议地址：6 原表行号：109 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B105: PLC地址：V1013.5 0基协议地址：6 原表行号：110 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B106: PLC地址：V1013.6 0基协议地址：6 原表行号：111 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B107: PLC地址：V1013.7 0基协议地址：6 原表行号：112 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B108: PLC地址：V1012.0 0基协议地址：6 原表行号：97 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 1
Note on B109: PLC地址：V1012.1 0基协议地址：6 原表行号：98 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B110: PLC地址：V1012.2 0基协议地址：6 原表行号：99 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B111: PLC地址：V1012.3 0基协议地址：6 原表行号：100 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B112: PLC地址：V1012.4 0基协议地址：6 原表行号：101 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B113: PLC地址：V1012.5 0基协议地址：6 原表行号：102 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B114: PLC地址：V1012.6 0基协议地址：6 原表行号：103 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B115: PLC地址：V1012.7 0基协议地址：6 原表行号：104 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B116: PLC地址：V1015.0 0基协议地址：7 原表行号：121 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 0) & 1
Note on B117: PLC地址：V1015.1 0基协议地址：7 原表行号：122 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B118: PLC地址：V1015.2 0基协议地址：7 原表行号：123 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B119: PLC地址：V1015.3 0基协议地址：7 原表行号：124 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B120: PLC地址：V1015.4 0基协议地址：7 原表行号：125 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B121: PLC地址：V1015.5 0基协议地址：7 原表行号：126 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B122: PLC地址：V1015.6 0基协议地址：7 原表行号：127 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B123: PLC地址：V1015.7 0基协议地址：7 原表行号：128 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B124: PLC地址：V1014.0 0基协议地址：7 原表行号：113 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 1
Note on B125: PLC地址：V1014.1 0基协议地址：7 原表行号：114 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B126: PLC地址：V1014.2 0基协议地址：7 原表行号：115 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B127: PLC地址：V1014.3 0基协议地址：7 原表行号：116 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B128: PLC地址：V1014.4 0基协议地址：7 原表行号：117 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B129: PLC地址：V1014.5 0基协议地址：7 原表行号：118 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B130: PLC地址：V1014.6 0基协议地址：7 原表行号：119 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B131: PLC地址：V1014.7 0基协议地址：7 原表行号：120 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B132: PLC地址：V1017.0 0基协议地址：8 原表行号：137 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 0) & 1
Note on B133: PLC地址：V1017.1 0基协议地址：8 原表行号：138 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B134: PLC地址：V1017.2 0基协议地址：8 原表行号：139 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B135: PLC地址：V1017.3 0基协议地址：8 原表行号：140 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B136: PLC地址：V1017.4 0基协议地址：8 原表行号：141 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B137: PLC地址：V1017.5 0基协议地址：8 原表行号：142 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B138: PLC地址：V1017.6 0基协议地址：8 原表行号：143 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B139: PLC地址：V1017.7 0基协议地址：8 原表行号：144 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B140: PLC地址：V1016.0 0基协议地址：8 原表行号：129 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 1
Note on B141: PLC地址：V1016.1 0基协议地址：8 原表行号：130 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B142: PLC地址：V1016.2 0基协议地址：8 原表行号：131 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B143: PLC地址：V1016.3 0基协议地址：8 原表行号：132 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B144: PLC地址：V1016.4 0基协议地址：8 原表行号：133 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B145: PLC地址：V1016.5 0基协议地址：8 原表行号：134 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B146: PLC地址：V1016.6 0基协议地址：8 原表行号：135 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B147: PLC地址：V1016.7 0基协议地址：8 原表行号：136 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B148: PLC地址：V1019.0 0基协议地址：9 原表行号：153 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 0) & 1
Note on B149: PLC地址：V1019.1 0基协议地址：9 原表行号：154 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 1) & 1
Note on B150: PLC地址：V1019.2 0基协议地址：9 原表行号：155 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 2) & 1
Note on B151: PLC地址：V1019.3 0基协议地址：9 原表行号：156 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 3) & 1
Note on B152: PLC地址：V1019.4 0基协议地址：9 原表行号：157 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 4) & 1
Note on B153: PLC地址：V1019.5 0基协议地址：9 原表行号：158 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 5) & 1
Note on B154: PLC地址：V1019.6 0基协议地址：9 原表行号：159 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 6) & 1
Note on B155: PLC地址：V1019.7 0基协议地址：9 原表行号：160 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 7) & 1
Note on B156: PLC地址：V1018.0 0基协议地址：9 原表行号：145 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 1
Note on B157: PLC地址：V1018.1 0基协议地址：9 原表行号：146 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 9) & 1
Note on B158: PLC地址：V1018.2 0基协议地址：9 原表行号：147 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 10) & 1
Note on B159: PLC地址：V1018.3 0基协议地址：9 原表行号：148 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 11) & 1
Note on B160: PLC地址：V1018.4 0基协议地址：9 原表行号：149 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 12) & 1
Note on B161: PLC地址：V1018.5 0基协议地址：9 原表行号：150 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 13) & 1
Note on B162: PLC地址：V1018.6 0基协议地址：9 原表行号：151 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 14) & 1
Note on B163: PLC地址：V1018.7 0基协议地址：9 原表行号：152 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 15) & 1
Note on B164: PLC地址：VW1050 0基协议地址：25 原表行号：162 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B165: PLC地址：VW1052 0基协议地址：26 原表行号：163 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B166: PLC地址：VW1054 0基协议地址：27 原表行号：164 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B167: PLC地址：VW1056 0基协议地址：28 原表行号：165 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B168: PLC地址：VW1058 0基协议地址：29 原表行号：166 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B169: PLC地址：VW1060 0基协议地址：30 原表行号：167 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B170: PLC地址：VW1062 0基协议地址：31 原表行号：168 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B171: PLC地址：VW1064 0基协议地址：32 原表行号：169 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B172: PLC地址：VW1066 0基协议地址：33 原表行号：170 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B173: PLC地址：VW1068 0基协议地址：34 原表行号：171 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B174: PLC地址：VW1070 0基协议地址：35 原表行号：172 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B175: PLC地址：VW1072 0基协议地址：36 原表行号：173 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B176: PLC地址：VW1074 0基协议地址：37 原表行号：174 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B177: PLC地址：VW1076 0基协议地址：38 原表行号：175 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B178: PLC地址：VW1078 0基协议地址：39 原表行号：176 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B179: PLC地址：VW1080 0基协议地址：40 原表行号：177 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B180: PLC地址：VW1082 0基协议地址：41 原表行号：178 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B181: PLC地址：VW1084 0基协议地址：42 原表行号：179 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B182: PLC地址：VW1086 0基协议地址：43 原表行号：180 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B183: PLC地址：VW1088 0基协议地址：44 原表行号：181 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B184: PLC地址：VW1090 0基协议地址：45 原表行号：182 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B185: PLC地址：VW1092 0基协议地址：46 原表行号：183 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B186: PLC地址：VW1094 0基协议地址：47 原表行号：184 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B187: PLC地址：VW1096 0基协议地址：48 原表行号：185 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B188: PLC地址：VW1098 0基协议地址：49 原表行号：186 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B189: PLC地址：VW1100 0基协议地址：50 原表行号：187 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B190: PLC地址：VW1102 0基协议地址：51 原表行号：188 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B191: PLC地址：VW1104 0基协议地址：52 原表行号：189 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B192: PLC地址：VW1106 0基协议地址：53 原表行号：190 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B193: PLC地址：VW1108 0基协议地址：54 原表行号：191 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B194: PLC地址：VW1110 0基协议地址：55 原表行号：192 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B195: PLC地址：VW1112 0基协议地址：56 原表行号：193 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B196: PLC地址：VW1114 0基协议地址：57 原表行号：194 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B197: PLC地址：VW1116 0基协议地址：58 原表行号：195 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B198: PLC地址：VW1118 0基协议地址：59 原表行号：196 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B199: PLC地址：VW1120 0基协议地址：60 原表行号：197 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B200: PLC地址：VW1122 0基协议地址：61 原表行号：198 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B201: PLC地址：VW1124 0基协议地址：62 原表行号：199 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B202: PLC地址：VW1126 0基协议地址：63 原表行号：200 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B203: PLC地址：VW1128 0基协议地址：64 原表行号：201 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B204: PLC地址：VW1130 0基协议地址：65 原表行号：202 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B205: PLC地址：VW1132 0基协议地址：66 原表行号：203 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B206: PLC地址：VW1134 0基协议地址：67 原表行号：204 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B207: PLC地址：VW1136 0基协议地址：68 原表行号：205 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B208: PLC地址：VW1138 0基协议地址：69 原表行号：206 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B209: PLC地址：VW1140 0基协议地址：70 原表行号：207 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B210: PLC地址：VW1142 0基协议地址：71 原表行号：208 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B211: PLC地址：VW1144 0基协议地址：72 原表行号：209 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B212: PLC地址：VW1146 0基协议地址：73 原表行号：210 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B213: PLC地址：VW1148 0基协议地址：74 原表行号：211 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B214: PLC地址：VW1150 0基协议地址：75 原表行号：212 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B215: PLC地址：V1151.0 0基协议地址：75 原表行号：213 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B216: PLC地址：V1151.1 0基协议地址：75 原表行号：214 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B217: PLC地址：V1151.2 0基协议地址：75 原表行号：215 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B218: PLC地址：V1151.3 0基协议地址：75 原表行号：216 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B219: PLC地址：V1151.4 0基协议地址：75 原表行号：217 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B220: PLC地址：V1151.5 0基协议地址：75 原表行号：218 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B221: PLC地址：V1151.6 0基协议地址：75 原表行号：219 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B222: PLC地址：V1151.7 0基协议地址：75 原表行号：220 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B223: PLC地址：V1150.0 0基协议地址：75 原表行号：221 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B224: PLC地址：V1150.1 0基协议地址：75 原表行号：222 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B225: PLC地址：V1150.2 0基协议地址：75 原表行号：223 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B226: PLC地址：V1150.3 0基协议地址：75 原表行号：224 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B227: PLC地址：V1150.4 0基协议地址：75 原表行号：225 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B228: PLC地址：V1150.5 0基协议地址：75 原表行号：226 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B229: PLC地址：V1150.6 0基协议地址：75 原表行号：227 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B230: PLC地址：V1150.7 0基协议地址：75 原表行号：228 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B231: PLC地址：VW1152 0基协议地址：76 原表行号：229 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B232: PLC地址：VW1154 0基协议地址：77 原表行号：230 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B233: PLC地址：VW1156 0基协议地址：78 原表行号：231 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B234: PLC地址：VW1158 0基协议地址：79 原表行号：232 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B235: PLC地址：VW1160 0基协议地址：80 原表行号：233 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B236: PLC地址：VW1162 0基协议地址：81 原表行号：234 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B237: PLC地址：VW1164 0基协议地址：82 原表行号：235 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B238: PLC地址：VW1166 0基协议地址：83 原表行号：236 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B239: PLC地址：VW1168 0基协议地址：84 原表行号：237 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B240: PLC地址：VW1170 0基协议地址：85 原表行号：238 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B241: PLC地址：VW1172 0基协议地址：86 原表行号：239 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B242: PLC地址：VW1174 0基协议地址：87 原表行号：240 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B243: PLC地址：VW1176 0基协议地址：88 原表行号：241 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B244: PLC地址：VW1178 0基协议地址：89 原表行号：242 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B245: PLC地址：VW1180 0基协议地址：90 原表行号：243 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B246: PLC地址：V1181.0 0基协议地址：90 原表行号：244 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B247: PLC地址：V1181.1 0基协议地址：90 原表行号：245 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B248: PLC地址：V1181.2 0基协议地址：90 原表行号：246 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B249: PLC地址：V1181.3 0基协议地址：90 原表行号：247 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B250: PLC地址：V1181.4 0基协议地址：90 原表行号：248 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B251: PLC地址：V1181.5 0基协议地址：90 原表行号：249 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B252: PLC地址：V1181.6 0基协议地址：90 原表行号：250 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B253: PLC地址：V1181.7 0基协议地址：90 原表行号：251 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B254: PLC地址：V1180.0 0基协议地址：90 原表行号：252 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B255: PLC地址：V1180.1 0基协议地址：90 原表行号：253 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B256: PLC地址：V1180.2 0基协议地址：90 原表行号：254 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B257: PLC地址：V1180.3 0基协议地址：90 原表行号：255 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B258: PLC地址：V1180.4 0基协议地址：90 原表行号：256 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B259: PLC地址：V1180.5 0基协议地址：90 原表行号：257 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B260: PLC地址：V1180.6 0基协议地址：90 原表行号：258 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B261: PLC地址：V1180.7 0基协议地址：90 原表行号：259 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B262: PLC地址：VW1182 0基协议地址：91 原表行号：260 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B263: PLC地址：V1183.0 0基协议地址：91 原表行号：261 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B264: PLC地址：V1183.1 0基协议地址：91 原表行号：262 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B265: PLC地址：V1183.2 0基协议地址：91 原表行号：263 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B266: PLC地址：V1183.3 0基协议地址：91 原表行号：264 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B267: PLC地址：V1183.4 0基协议地址：91 原表行号：265 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B268: PLC地址：V1183.5 0基协议地址：91 原表行号：266 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B269: PLC地址：V1183.6 0基协议地址：91 原表行号：267 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B270: PLC地址：V1183.7 0基协议地址：91 原表行号：268 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B271: PLC地址：V1182.0 0基协议地址：91 原表行号：269 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B272: PLC地址：V1182.1 0基协议地址：91 原表行号：270 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B273: PLC地址：V1182.2 0基协议地址：91 原表行号：271 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B274: PLC地址：V1182.3 0基协议地址：91 原表行号：272 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B275: PLC地址：V1182.4 0基协议地址：91 原表行号：273 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B276: PLC地址：V1182.5 0基协议地址：91 原表行号：274 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B277: PLC地址：V1182.6 0基协议地址：91 原表行号：275 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B278: PLC地址：V1182.7 0基协议地址：91 原表行号：276 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B279: PLC地址：VW1184 0基协议地址：92 原表行号：277 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B280: PLC地址：V1185.0 0基协议地址：92 原表行号：278 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B281: PLC地址：V1185.1 0基协议地址：92 原表行号：279 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B282: PLC地址：V1185.2 0基协议地址：92 原表行号：280 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B283: PLC地址：V1185.3 0基协议地址：92 原表行号：281 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B284: PLC地址：V1185.4 0基协议地址：92 原表行号：282 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B285: PLC地址：V1185.5 0基协议地址：92 原表行号：283 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B286: PLC地址：V1185.6 0基协议地址：92 原表行号：284 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B287: PLC地址：V1185.7 0基协议地址：92 原表行号：285 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B288: PLC地址：V1184.0 0基协议地址：92 原表行号：286 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B289: PLC地址：V1184.1 0基协议地址：92 原表行号：287 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B290: PLC地址：V1184.2 0基协议地址：92 原表行号：288 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B291: PLC地址：V1184.3 0基协议地址：92 原表行号：289 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B292: PLC地址：V1184.4 0基协议地址：92 原表行号：290 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B293: PLC地址：V1184.5 0基协议地址：92 原表行号：291 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B294: PLC地址：V1184.6 0基协议地址：92 原表行号：292 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B295: PLC地址：V1184.7 0基协议地址：92 原表行号：293 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B296: PLC地址：VW1186 0基协议地址：93 原表行号：294 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B297: PLC地址：V1187.0 0基协议地址：93 原表行号：295 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B298: PLC地址：V1187.1 0基协议地址：93 原表行号：296 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B299: PLC地址：V1187.2 0基协议地址：93 原表行号：297 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B300: PLC地址：V1187.3 0基协议地址：93 原表行号：298 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B301: PLC地址：V1187.4 0基协议地址：93 原表行号：299 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B302: PLC地址：V1187.5 0基协议地址：93 原表行号：300 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B303: PLC地址：V1187.6 0基协议地址：93 原表行号：301 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B304: PLC地址：V1187.7 0基协议地址：93 原表行号：302 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B305: PLC地址：V1186.0 0基协议地址：93 原表行号：303 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B306: PLC地址：V1186.1 0基协议地址：93 原表行号：304 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B307: PLC地址：V1186.2 0基协议地址：93 原表行号：305 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B308: PLC地址：V1186.3 0基协议地址：93 原表行号：306 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B309: PLC地址：V1186.4 0基协议地址：93 原表行号：307 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B310: PLC地址：V1186.5 0基协议地址：93 原表行号：308 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B311: PLC地址：V1186.6 0基协议地址：93 原表行号：309 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B312: PLC地址：V1186.7 0基协议地址：93 原表行号：310 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B313: PLC地址：VW1188 0基协议地址：94 原表行号：311 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B314: PLC地址：V1189.0 0基协议地址：94 原表行号：312 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B315: PLC地址：V1189.1 0基协议地址：94 原表行号：313 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B316: PLC地址：V1189.2 0基协议地址：94 原表行号：314 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B317: PLC地址：V1189.3 0基协议地址：94 原表行号：315 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B318: PLC地址：V1189.4 0基协议地址：94 原表行号：316 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B319: PLC地址：V1189.5 0基协议地址：94 原表行号：317 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B320: PLC地址：V1189.6 0基协议地址：94 原表行号：318 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B321: PLC地址：V1189.7 0基协议地址：94 原表行号：319 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B322: PLC地址：V1188.0 0基协议地址：94 原表行号：320 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B323: PLC地址：V1188.1 0基协议地址：94 原表行号：321 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B324: PLC地址：V1188.2 0基协议地址：94 原表行号：322 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B325: PLC地址：V1188.3 0基协议地址：94 原表行号：323 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B326: PLC地址：V1188.4 0基协议地址：94 原表行号：324 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B327: PLC地址：V1188.5 0基协议地址：94 原表行号：325 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B328: PLC地址：V1188.6 0基协议地址：94 原表行号：326 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B329: PLC地址：V1188.7 0基协议地址：94 原表行号：327 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B330: PLC地址：VW1190 0基协议地址：95 原表行号：328 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B331: PLC地址：V1191.0 0基协议地址：95 原表行号：329 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B332: PLC地址：V1191.1 0基协议地址：95 原表行号：330 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B333: PLC地址：V1191.2 0基协议地址：95 原表行号：331 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B334: PLC地址：V1191.3 0基协议地址：95 原表行号：332 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B335: PLC地址：V1191.4 0基协议地址：95 原表行号：333 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B336: PLC地址：V1191.5 0基协议地址：95 原表行号：334 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B337: PLC地址：V1191.6 0基协议地址：95 原表行号：335 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B338: PLC地址：V1191.7 0基协议地址：95 原表行号：336 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B339: PLC地址：V1190.0 0基协议地址：95 原表行号：337 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B340: PLC地址：V1190.1 0基协议地址：95 原表行号：338 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B341: PLC地址：V1190.2 0基协议地址：95 原表行号：339 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B342: PLC地址：V1190.3 0基协议地址：95 原表行号：340 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B343: PLC地址：V1190.4 0基协议地址：95 原表行号：341 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B344: PLC地址：V1190.5 0基协议地址：95 原表行号：342 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B345: PLC地址：V1190.6 0基协议地址：95 原表行号：343 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B346: PLC地址：V1190.7 0基协议地址：95 原表行号：344 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B347: PLC地址：VW1192 0基协议地址：96 原表行号：345 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B348: PLC地址：V1193.0 0基协议地址：96 原表行号：346 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B349: PLC地址：V1193.1 0基协议地址：96 原表行号：347 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B350: PLC地址：V1193.2 0基协议地址：96 原表行号：348 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B351: PLC地址：V1193.3 0基协议地址：96 原表行号：349 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B352: PLC地址：V1193.4 0基协议地址：96 原表行号：350 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B353: PLC地址：V1193.5 0基协议地址：96 原表行号：351 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B354: PLC地址：V1193.6 0基协议地址：96 原表行号：352 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B355: PLC地址：V1193.7 0基协议地址：96 原表行号：353 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B356: PLC地址：V1192.0 0基协议地址：96 原表行号：354 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B357: PLC地址：V1192.1 0基协议地址：96 原表行号：355 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B358: PLC地址：V1192.2 0基协议地址：96 原表行号：356 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B359: PLC地址：V1192.3 0基协议地址：96 原表行号：357 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B360: PLC地址：V1192.4 0基协议地址：96 原表行号：358 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B361: PLC地址：V1192.5 0基协议地址：96 原表行号：359 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B362: PLC地址：V1192.6 0基协议地址：96 原表行号：360 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B363: PLC地址：V1192.7 0基协议地址：96 原表行号：361 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B364: PLC地址：VW1194 0基协议地址：97 原表行号：362 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B365: PLC地址：V1195.0 0基协议地址：97 原表行号：363 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B366: PLC地址：V1195.1 0基协议地址：97 原表行号：364 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B367: PLC地址：V1195.2 0基协议地址：97 原表行号：365 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B368: PLC地址：V1195.3 0基协议地址：97 原表行号：366 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B369: PLC地址：V1195.4 0基协议地址：97 原表行号：367 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B370: PLC地址：V1195.5 0基协议地址：97 原表行号：368 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B371: PLC地址：V1195.6 0基协议地址：97 原表行号：369 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B372: PLC地址：V1195.7 0基协议地址：97 原表行号：370 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B373: PLC地址：V1194.0 0基协议地址：97 原表行号：371 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B374: PLC地址：V1194.1 0基协议地址：97 原表行号：372 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B375: PLC地址：V1194.2 0基协议地址：97 原表行号：373 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B376: PLC地址：V1194.3 0基协议地址：97 原表行号：374 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B377: PLC地址：V1194.4 0基协议地址：97 原表行号：375 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B378: PLC地址：V1194.5 0基协议地址：97 原表行号：376 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B379: PLC地址：V1194.6 0基协议地址：97 原表行号：377 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B380: PLC地址：V1194.7 0基协议地址：97 原表行号：378 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B381: PLC地址：VW1196 0基协议地址：98 原表行号：379 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B382: PLC地址：V1197.0 0基协议地址：98 原表行号：380 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B383: PLC地址：V1197.1 0基协议地址：98 原表行号：381 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B384: PLC地址：V1197.2 0基协议地址：98 原表行号：382 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B385: PLC地址：V1197.3 0基协议地址：98 原表行号：383 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B386: PLC地址：V1197.4 0基协议地址：98 原表行号：384 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B387: PLC地址：V1197.5 0基协议地址：98 原表行号：385 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B388: PLC地址：V1197.6 0基协议地址：98 原表行号：386 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B389: PLC地址：V1197.7 0基协议地址：98 原表行号：387 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B390: PLC地址：V1196.0 0基协议地址：98 原表行号：388 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B391: PLC地址：V1196.1 0基协议地址：98 原表行号：389 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B392: PLC地址：V1196.2 0基协议地址：98 原表行号：390 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B393: PLC地址：V1196.3 0基协议地址：98 原表行号：391 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B394: PLC地址：V1196.4 0基协议地址：98 原表行号：392 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B395: PLC地址：V1196.5 0基协议地址：98 原表行号：393 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B396: PLC地址：V1196.6 0基协议地址：98 原表行号：394 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B397: PLC地址：V1196.7 0基协议地址：98 原表行号：395 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B398: PLC地址：VW1198 0基协议地址：99 原表行号：396 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B399: PLC地址：V1199.0 0基协议地址：99 原表行号：397 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B400: PLC地址：V1199.1 0基协议地址：99 原表行号：398 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B401: PLC地址：V1199.2 0基协议地址：99 原表行号：399 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B402: PLC地址：V1199.3 0基协议地址：99 原表行号：400 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B403: PLC地址：V1199.4 0基协议地址：99 原表行号：401 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B404: PLC地址：V1199.5 0基协议地址：99 原表行号：402 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B405: PLC地址：V1199.6 0基协议地址：99 原表行号：403 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B406: PLC地址：V1199.7 0基协议地址：99 原表行号：404 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B407: PLC地址：V1198.0 0基协议地址：99 原表行号：405 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B408: PLC地址：V1198.1 0基协议地址：99 原表行号：406 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B409: PLC地址：V1198.2 0基协议地址：99 原表行号：407 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B410: PLC地址：V1198.3 0基协议地址：99 原表行号：408 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B411: PLC地址：V1198.4 0基协议地址：99 原表行号：409 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B412: PLC地址：V1198.5 0基协议地址：99 原表行号：410 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B413: PLC地址：V1198.6 0基协议地址：99 原表行号：411 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B414: PLC地址：V1198.7 0基协议地址：99 原表行号：412 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B415: PLC地址：VW1200 0基协议地址：100 原表行号：413 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B416: PLC地址：V1201.0 0基协议地址：100 原表行号：414 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B417: PLC地址：V1201.1 0基协议地址：100 原表行号：415 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B418: PLC地址：V1201.2 0基协议地址：100 原表行号：416 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B419: PLC地址：V1201.3 0基协议地址：100 原表行号：417 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B420: PLC地址：V1201.4 0基协议地址：100 原表行号：418 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B421: PLC地址：V1201.5 0基协议地址：100 原表行号：419 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B422: PLC地址：V1201.6 0基协议地址：100 原表行号：420 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B423: PLC地址：V1201.7 0基协议地址：100 原表行号：421 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B424: PLC地址：V1200.0 0基协议地址：100 原表行号：422 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B425: PLC地址：V1200.1 0基协议地址：100 原表行号：423 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B426: PLC地址：V1200.2 0基协议地址：100 原表行号：424 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B427: PLC地址：V1200.3 0基协议地址：100 原表行号：425 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B428: PLC地址：V1200.4 0基协议地址：100 原表行号：426 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B429: PLC地址：V1200.5 0基协议地址：100 原表行号：427 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B430: PLC地址：V1200.6 0基协议地址：100 原表行号：428 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B431: PLC地址：V1200.7 0基协议地址：100 原表行号：429 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B432: PLC地址：VW1202 0基协议地址：101 原表行号：430 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B433: PLC地址：V1203.0 0基协议地址：101 原表行号：431 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B434: PLC地址：V1203.1 0基协议地址：101 原表行号：432 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B435: PLC地址：V1203.2 0基协议地址：101 原表行号：433 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B436: PLC地址：V1203.3 0基协议地址：101 原表行号：434 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B437: PLC地址：V1203.4 0基协议地址：101 原表行号：435 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B438: PLC地址：V1203.5 0基协议地址：101 原表行号：436 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B439: PLC地址：V1203.6 0基协议地址：101 原表行号：437 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B440: PLC地址：V1203.7 0基协议地址：101 原表行号：438 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B441: PLC地址：V1202.0 0基协议地址：101 原表行号：439 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B442: PLC地址：V1202.1 0基协议地址：101 原表行号：440 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B443: PLC地址：V1202.2 0基协议地址：101 原表行号：441 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B444: PLC地址：V1202.3 0基协议地址：101 原表行号：442 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B445: PLC地址：V1202.4 0基协议地址：101 原表行号：443 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B446: PLC地址：V1202.5 0基协议地址：101 原表行号：444 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B447: PLC地址：V1202.6 0基协议地址：101 原表行号：445 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B448: PLC地址：V1202.7 0基协议地址：101 原表行号：446 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B449: PLC地址：VW1204 0基协议地址：102 原表行号：447 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B450: PLC地址：V1205.0 0基协议地址：102 原表行号：448 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B451: PLC地址：V1205.1 0基协议地址：102 原表行号：449 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B452: PLC地址：V1205.2 0基协议地址：102 原表行号：450 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B453: PLC地址：V1205.3 0基协议地址：102 原表行号：451 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B454: PLC地址：V1205.4 0基协议地址：102 原表行号：452 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B455: PLC地址：V1205.5 0基协议地址：102 原表行号：453 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B456: PLC地址：V1205.6 0基协议地址：102 原表行号：454 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B457: PLC地址：V1205.7 0基协议地址：102 原表行号：455 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B458: PLC地址：V1204.0 0基协议地址：102 原表行号：456 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B459: PLC地址：V1204.1 0基协议地址：102 原表行号：457 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B460: PLC地址：V1204.2 0基协议地址：102 原表行号：458 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B461: PLC地址：V1204.3 0基协议地址：102 原表行号：459 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B462: PLC地址：V1204.4 0基协议地址：102 原表行号：460 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B463: PLC地址：V1204.5 0基协议地址：102 原表行号：461 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B464: PLC地址：V1204.6 0基协议地址：102 原表行号：462 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B465: PLC地址：V1204.7 0基协议地址：102 原表行号：463 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B466: PLC地址：VW1206 0基协议地址：103 原表行号：464 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B467: PLC地址：V1207.0 0基协议地址：103 原表行号：465 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B468: PLC地址：V1207.1 0基协议地址：103 原表行号：466 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B469: PLC地址：V1207.2 0基协议地址：103 原表行号：467 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B470: PLC地址：V1207.3 0基协议地址：103 原表行号：468 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B471: PLC地址：V1207.4 0基协议地址：103 原表行号：469 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B472: PLC地址：V1207.5 0基协议地址：103 原表行号：470 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B473: PLC地址：V1207.6 0基协议地址：103 原表行号：471 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B474: PLC地址：V1207.7 0基协议地址：103 原表行号：472 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B475: PLC地址：V1206.0 0基协议地址：103 原表行号：473 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B476: PLC地址：V1206.1 0基协议地址：103 原表行号：474 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B477: PLC地址：V1206.2 0基协议地址：103 原表行号：475 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B478: PLC地址：V1206.3 0基协议地址：103 原表行号：476 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B479: PLC地址：V1206.4 0基协议地址：103 原表行号：477 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B480: PLC地址：V1206.5 0基协议地址：103 原表行号：478 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B481: PLC地址：V1206.6 0基协议地址：103 原表行号：479 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B482: PLC地址：V1206.7 0基协议地址：103 原表行号：480 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B483: PLC地址：VW1208 0基协议地址：104 原表行号：481 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B484: PLC地址：V1209.0 0基协议地址：104 原表行号：482 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 0) & 1
Note on B485: PLC地址：V1209.1 0基协议地址：104 原表行号：483 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 1) & 1
Note on B486: PLC地址：V1209.2 0基协议地址：104 原表行号：484 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 2) & 1
Note on B487: PLC地址：V1209.3 0基协议地址：104 原表行号：485 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 3) & 1
Note on B488: PLC地址：V1209.4 0基协议地址：104 原表行号：486 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 4) & 1
Note on B489: PLC地址：V1209.5 0基协议地址：104 原表行号：487 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 5) & 1
Note on B490: PLC地址：V1209.6 0基协议地址：104 原表行号：488 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 6) & 1
Note on B491: PLC地址：V1209.7 0基协议地址：104 原表行号：489 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 7) & 1
Note on B492: PLC地址：V1208.0 0基协议地址：104 原表行号：490 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 8) & 1
Note on B493: PLC地址：V1208.1 0基协议地址：104 原表行号：491 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 9) & 1
Note on B494: PLC地址：V1208.2 0基协议地址：104 原表行号：492 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 10) & 1
Note on B495: PLC地址：V1208.3 0基协议地址：104 原表行号：493 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 11) & 1
Note on B496: PLC地址：V1208.4 0基协议地址：104 原表行号：494 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 12) & 1
Note on B497: PLC地址：V1208.5 0基协议地址：104 原表行号：495 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 13) & 1
Note on B498: PLC地址：V1208.6 0基协议地址：104 原表行号：496 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 14) & 1
Note on B499: PLC地址：V1208.7 0基协议地址：104 原表行号：497 映射依据：位号原表明确；寄存器按地址规则推导 解码：(R >> 15) & 1
Note on B500: PLC地址：VW1210 0基协议地址：105 原表行号：498 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B501: PLC地址：VW1212 0基协议地址：106 原表行号：499 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B502: PLC地址：VW1214 0基协议地址：107 原表行号：500 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B503: PLC地址：VW1216 0基协议地址：108 原表行号：501 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B504: PLC地址：VW1218 0基协议地址：109 原表行号：502 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B505: PLC地址：VW1220 0基协议地址：110 原表行号：503 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B506: PLC地址：VW1222 0基协议地址：111 原表行号：504 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B507: PLC地址：VW1224 0基协议地址：112 原表行号：505 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B508: PLC地址：VW1226 0基协议地址：113 原表行号：506 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B509: PLC地址：VW1228 0基协议地址：114 原表行号：507 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B510: PLC地址：VW1230 0基协议地址：115 原表行号：508 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B511: PLC地址：VW1232 0基协议地址：116 原表行号：509 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B512: PLC地址：VW1234 0基协议地址：117 原表行号：510 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B513: PLC地址：VW1236 0基协议地址：118 原表行号：511 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B514: PLC地址：VW1238 0基协议地址：119 原表行号：512 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B515: PLC地址：VW1240 0基协议地址：120 原表行号：513 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B516: PLC地址：VW1242 0基协议地址：121 原表行号：514 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B517: PLC地址：VW1244 0基协议地址：122 原表行号：515 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B518: PLC地址：VW1246 0基协议地址：123 原表行号：516 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B519: PLC地址：VW1248 0基协议地址：124 原表行号：517 映射依据：原表明确寄存器号 解码：读取1个寄存器；按确认后的类型解码
Note on B520: PLC地址：VB1250 0基协议地址：125 原表行号：519 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B521: PLC地址：VB1251 0基协议地址：125 原表行号：520 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B522: PLC地址：VB1252 0基协议地址：126 原表行号：521 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B523: PLC地址：VB1253 0基协议地址：126 原表行号：522 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B524: PLC地址：VB1254 0基协议地址：127 原表行号：523 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B525: PLC地址：VB1255 0基协议地址：127 原表行号：524 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B526: PLC地址：VB1256 0基协议地址：128 原表行号：525 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B527: PLC地址：VB1257 0基协议地址：128 原表行号：526 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B528: PLC地址：VB1258 0基协议地址：129 原表行号：527 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B529: PLC地址：VB1259 0基协议地址：129 原表行号：528 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B530: PLC地址：VB1260 0基协议地址：130 原表行号：529 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B531: PLC地址：VB1261 0基协议地址：130 原表行号：530 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B532: PLC地址：VB1262 0基协议地址：131 原表行号：531 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B533: PLC地址：VB1263 0基协议地址：131 原表行号：532 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B534: PLC地址：VB1264 0基协议地址：132 原表行号：533 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B535: PLC地址：VB1265 0基协议地址：132 原表行号：534 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B536: PLC地址：VB1266 0基协议地址：133 原表行号：535 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B537: PLC地址：VB1267 0基协议地址：133 原表行号：536 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B538: PLC地址：VB1268 0基协议地址：134 原表行号：537 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B539: PLC地址：VB1269 0基协议地址：134 原表行号：538 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B540: PLC地址：VB1270 0基协议地址：135 原表行号：539 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B541: PLC地址：VB1271 0基协议地址：135 原表行号：540 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B542: PLC地址：VB1272 0基协议地址：136 原表行号：541 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B543: PLC地址：VB1273 0基协议地址：136 原表行号：542 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B544: PLC地址：VB1274 0基协议地址：137 原表行号：543 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B545: PLC地址：VB1275 0基协议地址：137 原表行号：544 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B546: PLC地址：VB1276 0基协议地址：138 原表行号：545 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B547: PLC地址：VB1277 0基协议地址：138 原表行号：546 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B548: PLC地址：VB1278 0基协议地址：139 原表行号：547 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B549: PLC地址：VB1279 0基协议地址：139 原表行号：548 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B550: PLC地址：VB1280 0基协议地址：140 原表行号：549 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B551: PLC地址：VB1281 0基协议地址：140 原表行号：550 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B552: PLC地址：VB1282 0基协议地址：141 原表行号：551 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B553: PLC地址：VB1283 0基协议地址：141 原表行号：552 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B554: PLC地址：VB1284 0基协议地址：142 原表行号：553 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B555: PLC地址：VB1285 0基协议地址：142 原表行号：554 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B556: PLC地址：VB1286 0基协议地址：143 原表行号：555 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B557: PLC地址：VB1287 0基协议地址：143 原表行号：556 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B558: PLC地址：VB1288 0基协议地址：144 原表行号：557 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B559: PLC地址：VB1289 0基协议地址：144 原表行号：558 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B560: PLC地址：VB1290 0基协议地址：145 原表行号：559 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B561: PLC地址：VB1291 0基协议地址：145 原表行号：560 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B562: PLC地址：VB1292 0基协议地址：146 原表行号：561 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B563: PLC地址：VB1293 0基协议地址：146 原表行号：562 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B564: PLC地址：VB1294 0基协议地址：147 原表行号：563 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B565: PLC地址：VB1295 0基协议地址：147 原表行号：564 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B566: PLC地址：VB1296 0基协议地址：148 原表行号：565 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B567: PLC地址：VB1297 0基协议地址：148 原表行号：566 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B568: PLC地址：VB1298 0基协议地址：149 原表行号：567 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：(R >> 8) & 0xFF
Note on B569: PLC地址：VB1299 0基协议地址：149 原表行号：568 映射依据：按原表连续映射规则推导，投用前确认 解码：R & 0xFF
Note on B570: PLC地址：VD1300 0基协议地址：150 原表行号：570 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B571: PLC地址：VD1304 0基协议地址：152 原表行号：571 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B572: PLC地址：VD1308 0基协议地址：154 原表行号：572 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B573: PLC地址：VD1312 0基协议地址：156 原表行号：573 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B574: PLC地址：VD1316 0基协议地址：158 原表行号：574 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B575: PLC地址：VD1320 0基协议地址：160 原表行号：575 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B576: PLC地址：VD1324 0基协议地址：162 原表行号：576 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B577: PLC地址：VD1328 0基协议地址：164 原表行号：577 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B578: PLC地址：VD1332 0基协议地址：166 原表行号：578 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B579: PLC地址：VD1336 0基协议地址：168 原表行号：579 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B580: PLC地址：VD1340 0基协议地址：170 原表行号：580 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B581: PLC地址：VD1344 0基协议地址：172 原表行号：581 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B582: PLC地址：VD1348 0基协议地址：174 原表行号：582 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B583: PLC地址：VD1352 0基协议地址：176 原表行号：583 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B584: PLC地址：VD1356 0基协议地址：178 原表行号：584 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B585: PLC地址：VD1360 0基协议地址：180 原表行号：585 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B586: PLC地址：VD1364 0基协议地址：182 原表行号：586 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B587: PLC地址：VD1368 0基协议地址：184 原表行号：587 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B588: PLC地址：VD1372 0基协议地址：186 原表行号：588 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B589: PLC地址：VD1376 0基协议地址：188 原表行号：589 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B590: PLC地址：VD1380 0基协议地址：190 原表行号：590 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B591: PLC地址：VD1384 0基协议地址：192 原表行号：591 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B592: PLC地址：VD1388 0基协议地址：194 原表行号：592 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B593: PLC地址：VD1392 0基协议地址：196 原表行号：593 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B594: PLC地址：VD1396 0基协议地址：198 原表行号：594 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B595: PLC地址：VD1400 0基协议地址：200 原表行号：595 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B596: PLC地址：VD1404 0基协议地址：202 原表行号：596 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B597: PLC地址：VD1408 0基协议地址：204 原表行号：597 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B598: PLC地址：VD1412 0基协议地址：206 原表行号：598 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B599: PLC地址：VD1416 0基协议地址：208 原表行号：599 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B600: PLC地址：VD1420 0基协议地址：210 原表行号：600 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B601: PLC地址：VD1424 0基协议地址：212 原表行号：601 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B602: PLC地址：VD1428 0基协议地址：214 原表行号：602 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B603: PLC地址：VD1432 0基协议地址：216 原表行号：603 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B604: PLC地址：VD1436 0基协议地址：218 原表行号：604 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B605: PLC地址：VD1440 0基协议地址：220 原表行号：605 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B606: PLC地址：VD1444 0基协议地址：222 原表行号：606 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B607: PLC地址：VD1448 0基协议地址：224 原表行号：607 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B608: PLC地址：VD1452 0基协议地址：226 原表行号：608 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B609: PLC地址：VD1456 0基协议地址：228 原表行号：609 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B610: PLC地址：VD1460 0基协议地址：230 原表行号：610 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B611: PLC地址：VD1464 0基协议地址：232 原表行号：611 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B612: PLC地址：VD1468 0基协议地址：234 原表行号：612 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B613: PLC地址：VD1472 0基协议地址：236 原表行号：613 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B614: PLC地址：VD1476 0基协议地址：238 原表行号：614 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B615: PLC地址：VD1480 0基协议地址：240 原表行号：615 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B616: PLC地址：VD1484 0基协议地址：242 原表行号：616 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B617: PLC地址：VD1488 0基协议地址：244 原表行号：617 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B618: PLC地址：VD1492 0基协议地址：246 原表行号：618 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B619: PLC地址：VD1496 0基协议地址：248 原表行号：619 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B620: PLC地址：VD1500 0基协议地址：250 原表行号：620 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B621: PLC地址：VD1504 0基协议地址：252 原表行号：621 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B622: PLC地址：VD1508 0基协议地址：254 原表行号：622 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B623: PLC地址：VD1512 0基协议地址：256 原表行号：623 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B624: PLC地址：VD1516 0基协议地址：258 原表行号：624 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B625: PLC地址：VD1520 0基协议地址：260 原表行号：625 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B626: PLC地址：VD1524 0基协议地址：262 原表行号：626 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B627: PLC地址：VD1528 0基协议地址：264 原表行号：627 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B628: PLC地址：VD1532 0基协议地址：266 原表行号：628 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B629: PLC地址：VD1536 0基协议地址：268 原表行号：629 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B630: PLC地址：VD1540 0基协议地址：270 原表行号：630 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B631: PLC地址：VD1544 0基协议地址：272 原表行号：631 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B632: PLC地址：VD1548 0基协议地址：274 原表行号：632 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B633: PLC地址：VD1552 0基协议地址：276 原表行号：633 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B634: PLC地址：VD1556 0基协议地址：278 原表行号：634 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B635: PLC地址：VD1560 0基协议地址：280 原表行号：635 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B636: PLC地址：VD1564 0基协议地址：282 原表行号：636 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B637: PLC地址：VD1568 0基协议地址：284 原表行号：637 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B638: PLC地址：VD1572 0基协议地址：286 原表行号：638 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B639: PLC地址：VD1576 0基协议地址：288 原表行号：639 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B640: PLC地址：VD1580 0基协议地址：290 原表行号：640 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B641: PLC地址：VD1584 0基协议地址：292 原表行号：641 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B642: PLC地址：VD1588 0基协议地址：294 原表行号：642 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B643: PLC地址：VD1592 0基协议地址：296 原表行号：643 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B644: PLC地址：VD1596 0基协议地址：298 原表行号：644 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B645: PLC地址：VD1600 0基协议地址：300 原表行号：645 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B646: PLC地址：VD1604 0基协议地址：302 原表行号：646 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B647: PLC地址：VD1608 0基协议地址：304 原表行号：647 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B648: PLC地址：VD1612 0基协议地址：306 原表行号：648 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B649: PLC地址：VD1616 0基协议地址：308 原表行号：649 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B650: PLC地址：VD1620 0基协议地址：310 原表行号：650 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B651: PLC地址：VD1624 0基协议地址：312 原表行号：651 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B652: PLC地址：VD1628 0基协议地址：314 原表行号：652 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B653: PLC地址：VD1632 0基协议地址：316 原表行号：653 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B654: PLC地址：VD1636 0基协议地址：318 原表行号：654 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B655: PLC地址：VD1640 0基协议地址：320 原表行号：655 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B656: PLC地址：VD1644 0基协议地址：322 原表行号：656 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B657: PLC地址：VD1648 0基协议地址：324 原表行号：657 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B658: PLC地址：VD1652 0基协议地址：326 原表行号：658 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B659: PLC地址：VD1656 0基协议地址：328 原表行号：659 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B660: PLC地址：VD1660 0基协议地址：330 原表行号：660 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B661: PLC地址：VD1664 0基协议地址：332 原表行号：661 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B662: PLC地址：VD1668 0基协议地址：334 原表行号：662 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B663: PLC地址：VD1672 0基协议地址：336 原表行号：663 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B664: PLC地址：VD1676 0基协议地址：338 原表行号：664 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B665: PLC地址：VD1680 0基协议地址：340 原表行号：665 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B666: PLC地址：VD1684 0基协议地址：342 原表行号：666 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B667: PLC地址：VD1688 0基协议地址：344 原表行号：667 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B668: PLC地址：VD1692 0基协议地址：346 原表行号：668 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B669: PLC地址：VD1696 0基协议地址：348 原表行号：669 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B670: PLC地址：VD1700 0基协议地址：350 原表行号：670 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B671: PLC地址：VD1704 0基协议地址：352 原表行号：671 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B672: PLC地址：VD1708 0基协议地址：354 原表行号：672 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B673: PLC地址：VD1712 0基协议地址：356 原表行号：673 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B674: PLC地址：VD1716 0基协议地址：358 原表行号：674 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B675: PLC地址：VD1720 0基协议地址：360 原表行号：675 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B676: PLC地址：VD1724 0基协议地址：362 原表行号：676 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B677: PLC地址：VD1728 0基协议地址：364 原表行号：677 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B678: PLC地址：VD1732 0基协议地址：366 原表行号：678 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B679: PLC地址：VD1736 0基协议地址：368 原表行号：679 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B680: PLC地址：VD1740 0基协议地址：370 原表行号：680 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B681: PLC地址：VD1744 0基协议地址：372 原表行号：681 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B682: PLC地址：VD1748 0基协议地址：374 原表行号：682 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B683: PLC地址：VD1752 0基协议地址：376 原表行号：683 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B684: PLC地址：VD1756 0基协议地址：378 原表行号：684 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B685: PLC地址：VD1760 0基协议地址：380 原表行号：685 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B686: PLC地址：VD1764 0基协议地址：382 原表行号：686 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B687: PLC地址：VD1768 0基协议地址：384 原表行号：687 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B688: PLC地址：VD1772 0基协议地址：386 原表行号：688 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B689: PLC地址：VD1776 0基协议地址：388 原表行号：689 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B690: PLC地址：VD1780 0基协议地址：390 原表行号：690 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B691: PLC地址：VD1784 0基协议地址：392 原表行号：691 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B692: PLC地址：VD1788 0基协议地址：394 原表行号：692 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B693: PLC地址：VD1792 0基协议地址：396 原表行号：693 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B694: PLC地址：VD1796 0基协议地址：398 原表行号：694 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B695: PLC地址：VD1800 0基协议地址：400 原表行号：695 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B696: PLC地址：VD1804 0基协议地址：402 原表行号：696 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B697: PLC地址：VD1808 0基协议地址：404 原表行号：697 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B698: PLC地址：VD1812 0基协议地址：406 原表行号：698 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B699: PLC地址：VD1816 0基协议地址：408 原表行号：699 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B700: PLC地址：VD1820 0基协议地址：410 原表行号：700 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B701: PLC地址：VD1824 0基协议地址：412 原表行号：701 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B702: PLC地址：VD1828 0基协议地址：414 原表行号：702 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B703: PLC地址：VD1832 0基协议地址：416 原表行号：703 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B704: PLC地址：VD1836 0基协议地址：418 原表行号：704 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B705: PLC地址：VD1840 0基协议地址：420 原表行号：705 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B706: PLC地址：VD1844 0基协议地址：422 原表行号：706 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B707: PLC地址：VD1848 0基协议地址：424 原表行号：707 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B708: PLC地址：VD1852 0基协议地址：426 原表行号：708 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B709: PLC地址：VD1856 0基协议地址：428 原表行号：709 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B710: PLC地址：VD1860 0基协议地址：430 原表行号：710 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B711: PLC地址：VD1864 0基协议地址：432 原表行号：711 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B712: PLC地址：VD1868 0基协议地址：434 原表行号：712 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B713: PLC地址：VD1872 0基协议地址：436 原表行号：713 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B714: PLC地址：VD1876 0基协议地址：438 原表行号：714 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B715: PLC地址：VD1880 0基协议地址：440 原表行号：715 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B716: PLC地址：VD1884 0基协议地址：442 原表行号：716 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B717: PLC地址：VD1888 0基协议地址：444 原表行号：717 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B718: PLC地址：VD1892 0基协议地址：446 原表行号：718 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B719: PLC地址：VD1896 0基协议地址：448 原表行号：719 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B720: PLC地址：VD1900 0基协议地址：450 原表行号：720 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B721: PLC地址：VD1904 0基协议地址：452 原表行号：721 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B722: PLC地址：VD1908 0基协议地址：454 原表行号：722 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B723: PLC地址：VD1912 0基协议地址：456 原表行号：723 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B724: PLC地址：VD1916 0基协议地址：458 原表行号：724 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B725: PLC地址：VD1920 0基协议地址：460 原表行号：725 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B726: PLC地址：VD1924 0基协议地址：462 原表行号：726 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B727: PLC地址：VD1928 0基协议地址：464 原表行号：727 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B728: PLC地址：VD1932 0基协议地址：466 原表行号：728 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B729: PLC地址：VD1936 0基协议地址：468 原表行号：729 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B730: PLC地址：VD1940 0基协议地址：470 原表行号：730 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B731: PLC地址：VD1944 0基协议地址：472 原表行号：731 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B732: PLC地址：VD1948 0基协议地址：474 原表行号：732 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B733: PLC地址：VD1952 0基协议地址：476 原表行号：733 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B734: PLC地址：VD1956 0基协议地址：478 原表行号：734 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B735: PLC地址：VD1960 0基协议地址：480 原表行号：735 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B736: PLC地址：VD1964 0基协议地址：482 原表行号：736 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B737: PLC地址：VD1968 0基协议地址：484 原表行号：737 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B738: PLC地址：VD1972 0基协议地址：486 原表行号：738 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B739: PLC地址：VD1976 0基协议地址：488 原表行号：739 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B740: PLC地址：VD1980 0基协议地址：490 原表行号：740 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B741: PLC地址：VD1984 0基协议地址：492 原表行号：741 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B742: PLC地址：VD1988 0基协议地址：494 原表行号：742 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B743: PLC地址：VD1992 0基协议地址：496 原表行号：743 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码
Note on B744: PLC地址：VD1996 0基协议地址：498 原表行号：744 映射依据：原表明确寄存器号 解码：连续读取2个寄存器；按确认后的类型与字序解码

## PLC地址核对
主表行号 | PLC地址 | Modbus地址 | 位号/数据类型 | 信号名称 | 0基协议地址 | 原表行号
4 | V1001.0 | 40001 | bit0 |  | 0 | 9
5 | V1001.1 | 40001 | bit1 |  | 0 | 10
6 | V1001.2 | 40001 | bit2 |  | 0 | 11
7 | V1001.3 | 40001 | bit3 |  | 0 | 12
8 | V1001.4 | 40001 | bit4 |  | 0 | 13
9 | V1001.5 | 40001 | bit5 |  | 0 | 14
10 | V1001.6 | 40001 | bit6 |  | 0 | 15
11 | V1001.7 | 40001 | bit7 |  | 0 | 16
12 | V1000.0 | 40001 | bit8 | SYS1 | 0 | 1
13 | V1000.1 | 40001 | bit9 | SYS2 | 0 | 2
14 | V1000.2 | 40001 | bit10 | SYS3 | 0 | 3
15 | V1000.3 | 40001 | bit11 | SYS4 | 0 | 4
16 | V1000.4 | 40001 | bit12 | SYS5 | 0 | 5
17 | V1000.5 | 40001 | bit13 |  | 0 | 6
18 | V1000.6 | 40001 | bit14 |  | 0 | 7
19 | V1000.7 | 40001 | bit15 |  | 0 | 8
20 | V1003.0 | 40002 | bit0 | SF1_VFD_MD | 1 | 25
21 | V1003.1 | 40002 | bit1 | SF2_VFD_MD | 1 | 26
22 | V1003.2 | 40002 | bit2 | SF3_VFD_MD | 1 | 27
23 | V1003.3 | 40002 | bit3 | SF4_VFD_MD | 1 | 28
24 | V1003.4 | 40002 | bit4 | SF5_VFD_MD | 1 | 29
25 | V1003.5 | 40002 | bit5 |  | 1 | 30
26 | V1003.6 | 40002 | bit6 |  | 1 | 31
27 | V1003.7 | 40002 | bit7 |  | 1 | 32
28 | V1002.0 | 40002 | bit8 |  | 1 | 17
29 | V1002.1 | 40002 | bit9 |  | 1 | 18
30 | V1002.2 | 40002 | bit10 |  | 1 | 19
31 | V1002.3 | 40002 | bit11 |  | 1 | 20
32 | V1002.4 | 40002 | bit12 |  | 1 | 21
33 | V1002.5 | 40002 | bit13 |  | 1 | 22
34 | V1002.6 | 40002 | bit14 |  | 1 | 23
35 | V1002.7 | 40002 | bit15 |  | 1 | 24
36 | V1005.0 | 40003 | bit0 |  | 2 | 41
37 | V1005.1 | 40003 | bit1 |  | 2 | 42
38 | V1005.2 | 40003 | bit2 |  | 2 | 43
39 | V1005.3 | 40003 | bit3 |  | 2 | 44
40 | V1005.4 | 40003 | bit4 |  | 2 | 45
41 | V1005.5 | 40003 | bit5 |  | 2 | 46
42 | V1005.6 | 40003 | bit6 |  | 2 | 47
43 | V1005.7 | 40003 | bit7 |  | 2 | 48
44 | V1004.0 | 40003 | bit8 | D1_MD | 2 | 33
45 | V1004.1 | 40003 | bit9 | D2_MD | 2 | 34
46 | V1004.2 | 40003 | bit10 | D3_MD | 2 | 35
47 | V1004.3 | 40003 | bit11 | D4_MD | 2 | 36
48 | V1004.4 | 40003 | bit12 | D5_MD | 2 | 37
49 | V1004.5 | 40003 | bit13 |  | 2 | 38
50 | V1004.6 | 40003 | bit14 |  | 2 | 39
51 | V1004.7 | 40003 | bit15 |  | 2 | 40
52 | V1007.0 | 40004 | bit0 |  | 3 | 57
53 | V1007.1 | 40004 | bit1 |  | 3 | 58
54 | V1007.2 | 40004 | bit2 |  | 3 | 59
55 | V1007.3 | 40004 | bit3 |  | 3 | 60
56 | V1007.4 | 40004 | bit4 |  | 3 | 61
57 | V1007.5 | 40004 | bit5 |  | 3 | 62
58 | V1007.6 | 40004 | bit6 |  | 3 | 63
59 | V1007.7 | 40004 | bit7 |  | 3 | 64
60 | V1006.0 | 40004 | bit8 |  | 3 | 49
61 | V1006.1 | 40004 | bit9 |  | 3 | 50
62 | V1006.2 | 40004 | bit10 |  | 3 | 51
63 | V1006.3 | 40004 | bit11 |  | 3 | 52
64 | V1006.4 | 40004 | bit12 |  | 3 | 53
65 | V1006.5 | 40004 | bit13 |  | 3 | 54
66 | V1006.6 | 40004 | bit14 |  | 3 | 55
67 | V1006.7 | 40004 | bit15 |  | 3 | 56
68 | V1009.0 | 40005 | bit0 |  | 4 | 73
69 | V1009.1 | 40005 | bit1 |  | 4 | 74
70 | V1009.2 | 40005 | bit2 |  | 4 | 75
71 | V1009.3 | 40005 | bit3 |  | 4 | 76
72 | V1009.4 | 40005 | bit4 |  | 4 | 77
73 | V1009.5 | 40005 | bit5 |  | 4 | 78
74 | V1009.6 | 40005 | bit6 |  | 4 | 79
75 | V1009.7 | 40005 | bit7 |  | 4 | 80
76 | V1008.0 | 40005 | bit8 |  | 4 | 65
77 | V1008.1 | 40005 | bit9 |  | 4 | 66
78 | V1008.2 | 40005 | bit10 |  | 4 | 67
79 | V1008.3 | 40005 | bit11 |  | 4 | 68
80 | V1008.4 | 40005 | bit12 |  | 4 | 69
81 | V1008.5 | 40005 | bit13 |  | 4 | 70
82 | V1008.6 | 40005 | bit14 |  | 4 | 71
83 | V1008.7 | 40005 | bit15 |  | 4 | 72
84 | V1011.0 | 40006 | bit0 |  | 5 | 89
85 | V1011.1 | 40006 | bit1 |  | 5 | 90
86 | V1011.2 | 40006 | bit2 |  | 5 | 91
87 | V1011.3 | 40006 | bit3 |  | 5 | 92
88 | V1011.4 | 40006 | bit4 |  | 5 | 93
89 | V1011.5 | 40006 | bit5 |  | 5 | 94
90 | V1011.6 | 40006 | bit6 |  | 5 | 95
91 | V1011.7 | 40006 | bit7 |  | 5 | 96
92 | V1010.0 | 40006 | bit8 |  | 5 | 81
93 | V1010.1 | 40006 | bit9 |  | 5 | 82
94 | V1010.2 | 40006 | bit10 |  | 5 | 83
95 | V1010.3 | 40006 | bit11 |  | 5 | 84
96 | V1010.4 | 40006 | bit12 |  | 5 | 85
97 | V1010.5 | 40006 | bit13 |  | 5 | 86
98 | V1010.6 | 40006 | bit14 |  | 5 | 87
99 | V1010.7 | 40006 | bit15 |  | 5 | 88
100 | V1013.0 | 40007 | bit0 |  | 6 | 105
101 | V1013.1 | 40007 | bit1 |  | 6 | 106
102 | V1013.2 | 40007 | bit2 |  | 6 | 107
103 | V1013.3 | 40007 | bit3 |  | 6 | 108
104 | V1013.4 | 40007 | bit4 |  | 6 | 109
105 | V1013.5 | 40007 | bit5 |  | 6 | 110
106 | V1013.6 | 40007 | bit6 |  | 6 | 111
107 | V1013.7 | 40007 | bit7 |  | 6 | 112
108 | V1012.0 | 40007 | bit8 |  | 6 | 97
109 | V1012.1 | 40007 | bit9 |  | 6 | 98
110 | V1012.2 | 40007 | bit10 |  | 6 | 99
111 | V1012.3 | 40007 | bit11 |  | 6 | 100
112 | V1012.4 | 40007 | bit12 |  | 6 | 101
113 | V1012.5 | 40007 | bit13 |  | 6 | 102
114 | V1012.6 | 40007 | bit14 |  | 6 | 103
115 | V1012.7 | 40007 | bit15 |  | 6 | 104
116 | V1015.0 | 40008 | bit0 |  | 7 | 121
117 | V1015.1 | 40008 | bit1 |  | 7 | 122
118 | V1015.2 | 40008 | bit2 |  | 7 | 123
119 | V1015.3 | 40008 | bit3 |  | 7 | 124
120 | V1015.4 | 40008 | bit4 |  | 7 | 125
121 | V1015.5 | 40008 | bit5 |  | 7 | 126
122 | V1015.6 | 40008 | bit6 |  | 7 | 127
123 | V1015.7 | 40008 | bit7 |  | 7 | 128
124 | V1014.0 | 40008 | bit8 |  | 7 | 113
125 | V1014.1 | 40008 | bit9 |  | 7 | 114
126 | V1014.2 | 40008 | bit10 |  | 7 | 115
127 | V1014.3 | 40008 | bit11 |  | 7 | 116
128 | V1014.4 | 40008 | bit12 |  | 7 | 117
129 | V1014.5 | 40008 | bit13 |  | 7 | 118
130 | V1014.6 | 40008 | bit14 |  | 7 | 119
131 | V1014.7 | 40008 | bit15 |  | 7 | 120
132 | V1017.0 | 40009 | bit0 |  | 8 | 137
133 | V1017.1 | 40009 | bit1 |  | 8 | 138
134 | V1017.2 | 40009 | bit2 |  | 8 | 139
135 | V1017.3 | 40009 | bit3 |  | 8 | 140
136 | V1017.4 | 40009 | bit4 |  | 8 | 141
137 | V1017.5 | 40009 | bit5 |  | 8 | 142
138 | V1017.6 | 40009 | bit6 |  | 8 | 143
139 | V1017.7 | 40009 | bit7 |  | 8 | 144
140 | V1016.0 | 40009 | bit8 |  | 8 | 129
141 | V1016.1 | 40009 | bit9 |  | 8 | 130
142 | V1016.2 | 40009 | bit10 |  | 8 | 131
143 | V1016.3 | 40009 | bit11 |  | 8 | 132
144 | V1016.4 | 40009 | bit12 |  | 8 | 133
145 | V1016.5 | 40009 | bit13 |  | 8 | 134
146 | V1016.6 | 40009 | bit14 |  | 8 | 135
147 | V1016.7 | 40009 | bit15 |  | 8 | 136
148 | V1019.0 | 40010 | bit0 |  | 9 | 153
149 | V1019.1 | 40010 | bit1 |  | 9 | 154
150 | V1019.2 | 40010 | bit2 |  | 9 | 155
151 | V1019.3 | 40010 | bit3 |  | 9 | 156
152 | V1019.4 | 40010 | bit4 |  | 9 | 157
153 | V1019.5 | 40010 | bit5 |  | 9 | 158
154 | V1019.6 | 40010 | bit6 |  | 9 | 159
155 | V1019.7 | 40010 | bit7 | CommMode_SET | 9 | 160
156 | V1018.0 | 40010 | bit8 |  | 9 | 145
157 | V1018.1 | 40010 | bit9 |  | 9 | 146
158 | V1018.2 | 40010 | bit10 |  | 9 | 147
159 | V1018.3 | 40010 | bit11 |  | 9 | 148
160 | V1018.4 | 40010 | bit12 |  | 9 | 149
161 | V1018.5 | 40010 | bit13 |  | 9 | 150
162 | V1018.6 | 40010 | bit14 |  | 9 | 151
163 | V1018.7 | 40010 | bit15 |  | 9 | 152
164 | VW1050 | 40026 | 16bit - 类型待确认 | 运行模式设定 | 25 | 162
165 | VW1052 | 40027 | 16bit - 类型待确认 | 当前自动转速挡位 | 26 | 163
166 | VW1054 | 40028 | 16bit - 类型待确认 |  | 27 | 164
167 | VW1056 | 40029 | 16bit - 类型待确认 |  | 28 | 165
168 | VW1058 | 40030 | 16bit - 类型待确认 |  | 29 | 166
169 | VW1060 | 40031 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定1 | 30 | 167
170 | VW1062 | 40032 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定2 | 31 | 168
171 | VW1064 | 40033 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定3 | 32 | 169
172 | VW1066 | 40034 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定4 | 33 | 170
173 | VW1068 | 40035 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定5 | 34 | 171
174 | VW1070 | 40036 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定6 | 35 | 172
175 | VW1072 | 40037 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定7 | 36 | 173
176 | VW1074 | 40038 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定8 | 37 | 174
177 | VW1076 | 40039 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定9 | 38 | 175
178 | VW1078 | 40040 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定10 | 39 | 176
179 | VW1080 | 40041 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定11 | 40 | 177
180 | VW1082 | 40042 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定12 | 41 | 178
181 | VW1084 | 40043 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定13 | 42 | 179
182 | VW1086 | 40044 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定14 | 43 | 180
183 | VW1088 | 40045 | 16bit - 类型待确认 | 转速设定15 | 44 | 181
184 | VW1090 | 40046 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率1 | 45 | 182
185 | VW1092 | 40047 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率2 | 46 | 183
186 | VW1094 | 40048 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率3 | 47 | 184
187 | VW1096 | 40049 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率4 | 48 | 185
188 | VW1098 | 40050 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率5 | 49 | 186
189 | VW1100 | 40051 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率6 | 50 | 187
190 | VW1102 | 40052 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率7 | 51 | 188
191 | VW1104 | 40053 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率8 | 52 | 189
192 | VW1106 | 40054 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率9 | 53 | 190
193 | VW1108 | 40055 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率10 | 54 | 191
194 | VW1110 | 40056 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率11 | 55 | 192
195 | VW1112 | 40057 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率12 | 56 | 193
196 | VW1114 | 40058 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率13 | 57 | 194
197 | VW1116 | 40059 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率14 | 58 | 195
198 | VW1118 | 40060 | 16bit - 类型待确认 | 实时功率15 | 59 | 196
199 | VW1120 | 40061 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速1 | 60 | 197
200 | VW1122 | 40062 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速2 | 61 | 198
201 | VW1124 | 40063 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速3 | 62 | 199
202 | VW1126 | 40064 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速4 | 63 | 200
203 | VW1128 | 40065 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速5 | 64 | 201
204 | VW1130 | 40066 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速6 | 65 | 202
205 | VW1132 | 40067 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速7 | 66 | 203
206 | VW1134 | 40068 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速8 | 67 | 204
207 | VW1136 | 40069 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速9 | 68 | 205
208 | VW1138 | 40070 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速10 | 69 | 206
209 | VW1140 | 40071 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速11 | 70 | 207
210 | VW1142 | 40072 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速12 | 71 | 208
211 | VW1144 | 40073 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速13 | 72 | 209
212 | VW1146 | 40074 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速14 | 73 | 210
213 | VW1148 | 40075 | 16bit - 类型待确认 | 实际转速15 | 74 | 211
214 | VW1150 | 40076 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态1 | 75 | 212
215 | V1151.0 | 40076 | bit0 | 电机运行状态1：三相电缺相/交流欠压 | 75 | 213
216 | V1151.1 | 40076 | bit1 | 电机运行状态1：调速电压错误 | 75 | 214
217 | V1151.2 | 40076 | bit2 | 电机运行状态1：IPM 过温 | 75 | 215
218 | V1151.3 | 40076 | bit3 | 电机运行状态1：驱动内部通信故障 | 75 | 216
219 | V1151.4 | 40076 | bit4 | 电机运行状态1：任何故障，该位都会置位 | 75 | 217
220 | V1151.5 | 40076 | bit5 |  | 75 | 218
221 | V1151.6 | 40076 | bit6 |  | 75 | 219
222 | V1151.7 | 40076 | bit7 | 电机运行状态1：电机堵转 | 75 | 220
223 | V1150.0 | 40076 | bit8 | 电机运行状态1：观测转速超过限制值 | 75 | 221
224 | V1150.1 | 40076 | bit9 |  | 75 | 222
225 | V1150.2 | 40076 | bit10 |  | 75 | 223
226 | V1150.3 | 40076 | bit11 | 电机运行状态1：直流过压 | 75 | 224
227 | V1150.4 | 40076 | bit12 | 电机运行状态1：直流欠压 | 75 | 225
228 | V1150.5 | 40076 | bit13 |  | 75 | 226
229 | V1150.6 | 40076 | bit14 |  | 75 | 227
230 | V1150.7 | 40076 | bit15 |  | 75 | 228
231 | VW1152 | 40077 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态2 | 76 | 229
232 | VW1154 | 40078 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态3 | 77 | 230
233 | VW1156 | 40079 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态4 | 78 | 231
234 | VW1158 | 40080 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态5 | 79 | 232
235 | VW1160 | 40081 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态6 | 80 | 233
236 | VW1162 | 40082 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态7 | 81 | 234
237 | VW1164 | 40083 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态8 | 82 | 235
238 | VW1166 | 40084 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态9 | 83 | 236
239 | VW1168 | 40085 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态10 | 84 | 237
240 | VW1170 | 40086 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态11 | 85 | 238
241 | VW1172 | 40087 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态12 | 86 | 239
242 | VW1174 | 40088 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态13 | 87 | 240
243 | VW1176 | 40089 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态14 | 88 | 241
244 | VW1178 | 40090 | 16bit - 类型待确认 | 电机运行状态15 | 89 | 242
245 | VW1180 | 40091 | 16bit - 类型待确认 | 警告1 | 90 | 243
246 | V1181.0 | 40091 | bit0 | 电流限额1 | 90 | 244
247 | V1181.1 | 40091 | bit1 | 交流电压高1 | 90 | 245
248 | V1181.2 | 40091 | bit2 |  | 90 | 246
249 | V1181.3 | 40091 | bit3 | IPM温度限频1 | 90 | 247
250 | V1181.4 | 40091 | bit4 | 电机缺相1 | 90 | 248
251 | V1181.5 | 40091 | bit5 |  | 90 | 249
252 | V1181.6 | 40091 | bit6 | 三相电源缺相1 | 90 | 250
253 | V1181.7 | 40091 | bit7 | 电机堵转1 | 90 | 251
254 | V1180.0 | 40091 | bit8 |  | 90 | 252
255 | V1180.1 | 40091 | bit9 |  | 90 | 253
256 | V1180.2 | 40091 | bit10 | 通讯掉线1 | 90 | 254
257 | V1180.3 | 40091 | bit11 | 调速电压故障1 | 90 | 255
258 | V1180.4 | 40091 | bit12 | 直流过压1 | 90 | 256
259 | V1180.5 | 40091 | bit13 | 启动失败1 | 90 | 257
260 | V1180.6 | 40091 | bit14 |  | 90 | 258
261 | V1180.7 | 40091 | bit15 |  | 90 | 259
262 | VW1182 | 40092 | 16bit - 类型待确认 | 警告2 | 91 | 260
263 | V1183.0 | 40092 | bit0 | 电流限额2 | 91 | 261
264 | V1183.1 | 40092 | bit1 | 交流电压高2 | 91 | 262
265 | V1183.2 | 40092 | bit2 |  | 91 | 263
266 | V1183.3 | 40092 | bit3 | IPM温度限频2 | 91 | 264
267 | V1183.4 | 40092 | bit4 | 电机缺相2 | 91 | 265
268 | V1183.5 | 40092 | bit5 |  | 91 | 266
269 | V1183.6 | 40092 | bit6 | 三相电源缺相2 | 91 | 267
270 | V1183.7 | 40092 | bit7 | 电机堵转2 | 91 | 268
271 | V1182.0 | 40092 | bit8 |  | 91 | 269
272 | V1182.1 | 40092 | bit9 |  | 91 | 270
273 | V1182.2 | 40092 | bit10 | 通讯掉线2 | 91 | 271
274 | V1182.3 | 40092 | bit11 | 调速电压故障2 | 91 | 272
275 | V1182.4 | 40092 | bit12 | 直流过压2 | 91 | 273
276 | V1182.5 | 40092 | bit13 | 启动失败2 | 91 | 274
277 | V1182.6 | 40092 | bit14 |  | 91 | 275
278 | V1182.7 | 40092 | bit15 |  | 91 | 276
279 | VW1184 | 40093 | 16bit - 类型待确认 | 警告3 | 92 | 277
280 | V1185.0 | 40093 | bit0 | 电流限额3 | 92 | 278
281 | V1185.1 | 40093 | bit1 | 交流电压高3 | 92 | 279
282 | V1185.2 | 40093 | bit2 |  | 92 | 280
283 | V1185.3 | 40093 | bit3 | IPM温度限频3 | 92 | 281
284 | V1185.4 | 40093 | bit4 | 电机缺相3 | 92 | 282
285 | V1185.5 | 40093 | bit5 |  | 92 | 283
286 | V1185.6 | 40093 | bit6 | 三相电源缺相3 | 92 | 284
287 | V1185.7 | 40093 | bit7 | 电机堵转3 | 92 | 285
288 | V1184.0 | 40093 | bit8 |  | 92 | 286
289 | V1184.1 | 40093 | bit9 |  | 92 | 287
290 | V1184.2 | 40093 | bit10 | 通讯掉线3 | 92 | 288
291 | V1184.3 | 40093 | bit11 | 调速电压故障3 | 92 | 289
292 | V1184.4 | 40093 | bit12 | 直流过压3 | 92 | 290
293 | V1184.5 | 40093 | bit13 | 启动失败3 | 92 | 291
294 | V1184.6 | 40093 | bit14 |  | 92 | 292
295 | V1184.7 | 40093 | bit15 |  | 92 | 293
296 | VW1186 | 40094 | 16bit - 类型待确认 | 警告4 | 93 | 294
297 | V1187.0 | 40094 | bit0 | 电流限额4 | 93 | 295
298 | V1187.1 | 40094 | bit1 | 交流电压高4 | 93 | 296
299 | V1187.2 | 40094 | bit2 |  | 93 | 297
300 | V1187.3 | 40094 | bit3 | IPM温度限频4 | 93 | 298
301 | V1187.4 | 40094 | bit4 | 电机缺相4 | 93 | 299
302 | V1187.5 | 40094 | bit5 |  | 93 | 300
303 | V1187.6 | 40094 | bit6 | 三相电源缺相4 | 93 | 301
304 | V1187.7 | 40094 | bit7 | 电机堵转4 | 93 | 302
305 | V1186.0 | 40094 | bit8 |  | 93 | 303
306 | V1186.1 | 40094 | bit9 |  | 93 | 304
307 | V1186.2 | 40094 | bit10 | 通讯掉线4 | 93 | 305
308 | V1186.3 | 40094 | bit11 | 调速电压故障4 | 93 | 306
309 | V1186.4 | 40094 | bit12 | 直流过压4 | 93 | 307
310 | V1186.5 | 40094 | bit13 | 启动失败4 | 93 | 308
311 | V1186.6 | 40094 | bit14 |  | 93 | 309
312 | V1186.7 | 40094 | bit15 |  | 93 | 310
313 | VW1188 | 40095 | 16bit - 类型待确认 | 警告5 | 94 | 311
314 | V1189.0 | 40095 | bit0 | 电流限额5 | 94 | 312
315 | V1189.1 | 40095 | bit1 | 交流电压高5 | 94 | 313
316 | V1189.2 | 40095 | bit2 |  | 94 | 314
317 | V1189.3 | 40095 | bit3 | IPM温度限频5 | 94 | 315
318 | V1189.4 | 40095 | bit4 | 电机缺相5 | 94 | 316
319 | V1189.5 | 40095 | bit5 |  | 94 | 317
320 | V1189.6 | 40095 | bit6 | 三相电源缺相5 | 94 | 318
321 | V1189.7 | 40095 | bit7 | 电机堵转5 | 94 | 319
322 | V1188.0 | 40095 | bit8 |  | 94 | 320
323 | V1188.1 | 40095 | bit9 |  | 94 | 321
324 | V1188.2 | 40095 | bit10 | 通讯掉线5 | 94 | 322
325 | V1188.3 | 40095 | bit11 | 调速电压故障5 | 94 | 323
326 | V1188.4 | 40095 | bit12 | 直流过压5 | 94 | 324
327 | V1188.5 | 40095 | bit13 | 启动失败5 | 94 | 325
328 | V1188.6 | 40095 | bit14 |  | 94 | 326
329 | V1188.7 | 40095 | bit15 |  | 94 | 327
330 | VW1190 | 40096 | 16bit - 类型待确认 | 警告6 | 95 | 328
331 | V1191.0 | 40096 | bit0 | 电流限额6 | 95 | 329
332 | V1191.1 | 40096 | bit1 | 交流电压高6 | 95 | 330
333 | V1191.2 | 40096 | bit2 |  | 95 | 331
334 | V1191.3 | 40096 | bit3 | IPM温度限频6 | 95 | 332
335 | V1191.4 | 40096 | bit4 | 电机缺相6 | 95 | 333
336 | V1191.5 | 40096 | bit5 |  | 95 | 334
337 | V1191.6 | 40096 | bit6 | 三相电源缺相6 | 95 | 335
338 | V1191.7 | 40096 | bit7 | 电机堵转6 | 95 | 336
339 | V1190.0 | 40096 | bit8 |  | 95 | 337
340 | V1190.1 | 40096 | bit9 |  | 95 | 338
341 | V1190.2 | 40096 | bit10 | 通讯掉线6 | 95 | 339
342 | V1190.3 | 40096 | bit11 | 调速电压故障6 | 95 | 340
343 | V1190.4 | 40096 | bit12 | 直流过压6 | 95 | 341
344 | V1190.5 | 40096 | bit13 | 启动失败6 | 95 | 342
345 | V1190.6 | 40096 | bit14 |  | 95 | 343
346 | V1190.7 | 40096 | bit15 |  | 95 | 344
347 | VW1192 | 40097 | 16bit - 类型待确认 | 警告7 | 96 | 345
348 | V1193.0 | 40097 | bit0 | 电流限额7 | 96 | 346
349 | V1193.1 | 40097 | bit1 | 交流电压高7 | 96 | 347
350 | V1193.2 | 40097 | bit2 |  | 96 | 348
351 | V1193.3 | 40097 | bit3 | IPM温度限频7 | 96 | 349
352 | V1193.4 | 40097 | bit4 | 电机缺相7 | 96 | 350
353 | V1193.5 | 40097 | bit5 |  | 96 | 351
354 | V1193.6 | 40097 | bit6 | 三相电源缺相7 | 96 | 352
355 | V1193.7 | 40097 | bit7 | 电机堵转7 | 96 | 353
356 | V1192.0 | 40097 | bit8 |  | 96 | 354
357 | V1192.1 | 40097 | bit9 |  | 96 | 355
358 | V1192.2 | 40097 | bit10 | 通讯掉线7 | 96 | 356
359 | V1192.3 | 40097 | bit11 | 调速电压故障7 | 96 | 357
360 | V1192.4 | 40097 | bit12 | 直流过压7 | 96 | 358
361 | V1192.5 | 40097 | bit13 | 启动失败7 | 96 | 359
362 | V1192.6 | 40097 | bit14 |  | 96 | 360
363 | V1192.7 | 40097 | bit15 |  | 96 | 361
364 | VW1194 | 40098 | 16bit - 类型待确认 | 警告8 | 97 | 362
365 | V1195.0 | 40098 | bit0 | 电流限额8 | 97 | 363
366 | V1195.1 | 40098 | bit1 | 交流电压高8 | 97 | 364
367 | V1195.2 | 40098 | bit2 |  | 97 | 365
368 | V1195.3 | 40098 | bit3 | IPM温度限频8 | 97 | 366
369 | V1195.4 | 40098 | bit4 | 电机缺相8 | 97 | 367
370 | V1195.5 | 40098 | bit5 |  | 97 | 368
371 | V1195.6 | 40098 | bit6 | 三相电源缺相8 | 97 | 369
372 | V1195.7 | 40098 | bit7 | 电机堵转8 | 97 | 370
373 | V1194.0 | 40098 | bit8 |  | 97 | 371
374 | V1194.1 | 40098 | bit9 |  | 97 | 372
375 | V1194.2 | 40098 | bit10 | 通讯掉线8 | 97 | 373
376 | V1194.3 | 40098 | bit11 | 调速电压故障8 | 97 | 374
377 | V1194.4 | 40098 | bit12 | 直流过压8 | 97 | 375
378 | V1194.5 | 40098 | bit13 | 启动失败8 | 97 | 376
379 | V1194.6 | 40098 | bit14 |  | 97 | 377
380 | V1194.7 | 40098 | bit15 |  | 97 | 378
381 | VW1196 | 40099 | 16bit - 类型待确认 | 警告9 | 98 | 379
382 | V1197.0 | 40099 | bit0 | 电流限额9 | 98 | 380
383 | V1197.1 | 40099 | bit1 | 交流电压高9 | 98 | 381
384 | V1197.2 | 40099 | bit2 |  | 98 | 382
385 | V1197.3 | 40099 | bit3 | IPM温度限频9 | 98 | 383
386 | V1197.4 | 40099 | bit4 | 电机缺相9 | 98 | 384
387 | V1197.5 | 40099 | bit5 |  | 98 | 385
388 | V1197.6 | 40099 | bit6 | 三相电源缺相9 | 98 | 386
389 | V1197.7 | 40099 | bit7 | 电机堵转9 | 98 | 387
390 | V1196.0 | 40099 | bit8 |  | 98 | 388
391 | V1196.1 | 40099 | bit9 |  | 98 | 389
392 | V1196.2 | 40099 | bit10 | 通讯掉线9 | 98 | 390
393 | V1196.3 | 40099 | bit11 | 调速电压故障9 | 98 | 391
394 | V1196.4 | 40099 | bit12 | 直流过压9 | 98 | 392
395 | V1196.5 | 40099 | bit13 | 启动失败9 | 98 | 393
396 | V1196.6 | 40099 | bit14 |  | 98 | 394
397 | V1196.7 | 40099 | bit15 |  | 98 | 395
398 | VW1198 | 40100 | 16bit - 类型待确认 | 警告10 | 99 | 396
399 | V1199.0 | 40100 | bit0 | 电流限额10 | 99 | 397
400 | V1199.1 | 40100 | bit1 | 交流电压高10 | 99 | 398
401 | V1199.2 | 40100 | bit2 |  | 99 | 399
402 | V1199.3 | 40100 | bit3 | IPM温度限频10 | 99 | 400
403 | V1199.4 | 40100 | bit4 | 电机缺相10 | 99 | 401
404 | V1199.5 | 40100 | bit5 |  | 99 | 402
405 | V1199.6 | 40100 | bit6 | 三相电源缺相10 | 99 | 403
406 | V1199.7 | 40100 | bit7 | 电机堵转10 | 99 | 404
407 | V1198.0 | 40100 | bit8 |  | 99 | 405
408 | V1198.1 | 40100 | bit9 |  | 99 | 406
409 | V1198.2 | 40100 | bit10 | 通讯掉线10 | 99 | 407
410 | V1198.3 | 40100 | bit11 | 调速电压故障10 | 99 | 408
411 | V1198.4 | 40100 | bit12 | 直流过压10 | 99 | 409
412 | V1198.5 | 40100 | bit13 | 启动失败10 | 99 | 410
413 | V1198.6 | 40100 | bit14 |  | 99 | 411
414 | V1198.7 | 40100 | bit15 |  | 99 | 412
415 | VW1200 | 40101 | 16bit - 类型待确认 | 警告11 | 100 | 413
416 | V1201.0 | 40101 | bit0 | 电流限额11 | 100 | 414
417 | V1201.1 | 40101 | bit1 | 交流电压高11 | 100 | 415
418 | V1201.2 | 40101 | bit2 |  | 100 | 416
419 | V1201.3 | 40101 | bit3 | IPM温度限频11 | 100 | 417
420 | V1201.4 | 40101 | bit4 | 电机缺相11 | 100 | 418
421 | V1201.5 | 40101 | bit5 |  | 100 | 419
422 | V1201.6 | 40101 | bit6 | 三相电源缺相11 | 100 | 420
423 | V1201.7 | 40101 | bit7 | 电机堵转11 | 100 | 421
424 | V1200.0 | 40101 | bit8 |  | 100 | 422
425 | V1200.1 | 40101 | bit9 |  | 100 | 423
426 | V1200.2 | 40101 | bit10 | 通讯掉线11 | 100 | 424
427 | V1200.3 | 40101 | bit11 | 调速电压故障11 | 100 | 425
428 | V1200.4 | 40101 | bit12 | 直流过压11 | 100 | 426
429 | V1200.5 | 40101 | bit13 | 启动失败11 | 100 | 427
430 | V1200.6 | 40101 | bit14 |  | 100 | 428
431 | V1200.7 | 40101 | bit15 |  | 100 | 429
432 | VW1202 | 40102 | 16bit - 类型待确认 | 警告12 | 101 | 430
433 | V1203.0 | 40102 | bit0 | 电流限额12 | 101 | 431
434 | V1203.1 | 40102 | bit1 | 交流电压高12 | 101 | 432
435 | V1203.2 | 40102 | bit2 |  | 101 | 433
436 | V1203.3 | 40102 | bit3 | IPM温度限频12 | 101 | 434
437 | V1203.4 | 40102 | bit4 | 电机缺相12 | 101 | 435
438 | V1203.5 | 40102 | bit5 |  | 101 | 436
439 | V1203.6 | 40102 | bit6 | 三相电源缺相12 | 101 | 437
440 | V1203.7 | 40102 | bit7 | 电机堵转12 | 101 | 438
441 | V1202.0 | 40102 | bit8 |  | 101 | 439
442 | V1202.1 | 40102 | bit9 |  | 101 | 440
443 | V1202.2 | 40102 | bit10 | 通讯掉线12 | 101 | 441
444 | V1202.3 | 40102 | bit11 | 调速电压故障12 | 101 | 442
445 | V1202.4 | 40102 | bit12 | 直流过压12 | 101 | 443
446 | V1202.5 | 40102 | bit13 | 启动失败12 | 101 | 444
447 | V1202.6 | 40102 | bit14 |  | 101 | 445
448 | V1202.7 | 40102 | bit15 |  | 101 | 446
449 | VW1204 | 40103 | 16bit - 类型待确认 | 警告13 | 102 | 447
450 | V1205.0 | 40103 | bit0 | 电流限额13 | 102 | 448
451 | V1205.1 | 40103 | bit1 | 交流电压高13 | 102 | 449
452 | V1205.2 | 40103 | bit2 |  | 102 | 450
453 | V1205.3 | 40103 | bit3 | IPM温度限频13 | 102 | 451
454 | V1205.4 | 40103 | bit4 | 电机缺相13 | 102 | 452
455 | V1205.5 | 40103 | bit5 |  | 102 | 453
456 | V1205.6 | 40103 | bit6 | 三相电源缺相13 | 102 | 454
457 | V1205.7 | 40103 | bit7 | 电机堵转13 | 102 | 455
458 | V1204.0 | 40103 | bit8 |  | 102 | 456
459 | V1204.1 | 40103 | bit9 |  | 102 | 457
460 | V1204.2 | 40103 | bit10 | 通讯掉线13 | 102 | 458
461 | V1204.3 | 40103 | bit11 | 调速电压故障13 | 102 | 459
462 | V1204.4 | 40103 | bit12 | 直流过压13 | 102 | 460
463 | V1204.5 | 40103 | bit13 | 启动失败13 | 102 | 461
464 | V1204.6 | 40103 | bit14 |  | 102 | 462
465 | V1204.7 | 40103 | bit15 |  | 102 | 463
466 | VW1206 | 40104 | 16bit - 类型待确认 | 警告14 | 103 | 464
467 | V1207.0 | 40104 | bit0 | 电流限额14 | 103 | 465
468 | V1207.1 | 40104 | bit1 | 交流电压高14 | 103 | 466
469 | V1207.2 | 40104 | bit2 |  | 103 | 467
470 | V1207.3 | 40104 | bit3 | IPM温度限频14 | 103 | 468
471 | V1207.4 | 40104 | bit4 | 电机缺相14 | 103 | 469
472 | V1207.5 | 40104 | bit5 |  | 103 | 470
473 | V1207.6 | 40104 | bit6 | 三相电源缺相14 | 103 | 471
474 | V1207.7 | 40104 | bit7 | 电机堵转14 | 103 | 472
475 | V1206.0 | 40104 | bit8 |  | 103 | 473
476 | V1206.1 | 40104 | bit9 |  | 103 | 474
477 | V1206.2 | 40104 | bit10 | 通讯掉线14 | 103 | 475
478 | V1206.3 | 40104 | bit11 | 调速电压故障14 | 103 | 476
479 | V1206.4 | 40104 | bit12 | 直流过压14 | 103 | 477
480 | V1206.5 | 40104 | bit13 | 启动失败14 | 103 | 478
481 | V1206.6 | 40104 | bit14 |  | 103 | 479
482 | V1206.7 | 40104 | bit15 |  | 103 | 480
483 | VW1208 | 40105 | 16bit - 类型待确认 | 警告15 | 104 | 481
484 | V1209.0 | 40105 | bit0 | 电流限额15 | 104 | 482
485 | V1209.1 | 40105 | bit1 | 交流电压高15 | 104 | 483
486 | V1209.2 | 40105 | bit2 |  | 104 | 484
487 | V1209.3 | 40105 | bit3 | IPM温度限频15 | 104 | 485
488 | V1209.4 | 40105 | bit4 | 电机缺相15 | 104 | 486
489 | V1209.5 | 40105 | bit5 |  | 104 | 487
490 | V1209.6 | 40105 | bit6 | 三相电源缺相15 | 104 | 488
491 | V1209.7 | 40105 | bit7 | 电机堵转15 | 104 | 489
492 | V1208.0 | 40105 | bit8 |  | 104 | 490
493 | V1208.1 | 40105 | bit9 |  | 104 | 491
494 | V1208.2 | 40105 | bit10 | 通讯掉线15 | 104 | 492
495 | V1208.3 | 40105 | bit11 | 调速电压故障15 | 104 | 493
496 | V1208.4 | 40105 | bit12 | 直流过压15 | 104 | 494
497 | V1208.5 | 40105 | bit13 | 启动失败15 | 104 | 495
498 | V1208.6 | 40105 | bit14 |  | 104 | 496
499 | V1208.7 | 40105 | bit15 |  | 104 | 497
500 | VW1210 | 40106 | 16bit - 类型待确认 |  | 105 | 498
501 | VW1212 | 40107 | 16bit - 类型待确认 |  | 106 | 499
502 | VW1214 | 40108 | 16bit - 类型待确认 |  | 107 | 500
503 | VW1216 | 40109 | 16bit - 类型待确认 |  | 108 | 501
504 | VW1218 | 40110 | 16bit - 类型待确认 |  | 109 | 502
505 | VW1220 | 40111 | 16bit - 类型待确认 |  | 110 | 503
506 | VW1222 | 40112 | 16bit - 类型待确认 |  | 111 | 504
507 | VW1224 | 40113 | 16bit - 类型待确认 |  | 112 | 505
508 | VW1226 | 40114 | 16bit - 类型待确认 |  | 113 | 506
509 | VW1228 | 40115 | 16bit - 类型待确认 |  | 114 | 507
510 | VW1230 | 40116 | 16bit - 类型待确认 |  | 115 | 508
511 | VW1232 | 40117 | 16bit - 类型待确认 |  | 116 | 509
512 | VW1234 | 40118 | 16bit - 类型待确认 |  | 117 | 510
513 | VW1236 | 40119 | 16bit - 类型待确认 |  | 118 | 511
514 | VW1238 | 40120 | 16bit - 类型待确认 | Addr_Set | 119 | 512
515 | VW1240 | 40121 | 16bit - 类型待确认 | Parity_Set | 120 | 513
516 | VW1242 | 40122 | 16bit - 类型待确认 |  | 121 | 514
517 | VW1244 | 40123 | 16bit - 类型待确认 |  | 122 | 515
518 | VW1246 | 40124 | 16bit - 类型待确认 |  | 123 | 516
519 | VW1248 | 40125 | 16bit - 类型待确认 | D_PID | 124 | 517
520 | VB1250 | 40126 | 8bit - 高字节 | YEAR_S | 125 | 519
521 | VB1251 | 40126 | 8bit - 低字节 | MONTH_S | 125 | 520
522 | VB1252 | 40127 | 8bit - 高字节 | DAY_S | 126 | 521
523 | VB1253 | 40127 | 8bit - 低字节 | HOUR_S | 126 | 522
524 | VB1254 | 40128 | 8bit - 高字节 | MINUTE_S | 127 | 523
525 | VB1255 | 40128 | 8bit - 低字节 | SECOND_S | 127 | 524
526 | VB1256 | 40129 | 8bit - 高字节 | YEAR | 128 | 525
527 | VB1257 | 40129 | 8bit - 低字节 | MONTH | 128 | 526
528 | VB1258 | 40130 | 8bit - 高字节 | DAY | 129 | 527
529 | VB1259 | 40130 | 8bit - 低字节 | HOUR | 129 | 528
530 | VB1260 | 40131 | 8bit - 高字节 | MINUTE | 130 | 529
531 | VB1261 | 40131 | 8bit - 低字节 | SECOND | 130 | 530
532 | VB1262 | 40132 | 8bit - 高字节 | SECOND_TEMP | 131 | 531
533 | VB1263 | 40132 | 8bit - 低字节 | WEEK | 131 | 532
534 | VB1264 | 40133 | 8bit - 高字节 |  | 132 | 533
535 | VB1265 | 40133 | 8bit - 低字节 |  | 132 | 534
536 | VB1266 | 40134 | 8bit - 高字节 |  | 133 | 535
537 | VB1267 | 40134 | 8bit - 低字节 |  | 133 | 536
538 | VB1268 | 40135 | 8bit - 高字节 |  | 134 | 537
539 | VB1269 | 40135 | 8bit - 低字节 |  | 134 | 538
540 | VB1270 | 40136 | 8bit - 高字节 | FJ_Slave | 135 | 539
541 | VB1271 | 40136 | 8bit - 低字节 |  | 135 | 540
542 | VB1272 | 40137 | 8bit - 高字节 |  | 136 | 541
543 | VB1273 | 40137 | 8bit - 低字节 |  | 136 | 542
544 | VB1274 | 40138 | 8bit - 高字节 |  | 137 | 543
545 | VB1275 | 40138 | 8bit - 低字节 |  | 137 | 544
546 | VB1276 | 40139 | 8bit - 高字节 |  | 138 | 545
547 | VB1277 | 40139 | 8bit - 低字节 |  | 138 | 546
548 | VB1278 | 40140 | 8bit - 高字节 |  | 139 | 547
549 | VB1279 | 40140 | 8bit - 低字节 |  | 139 | 548
550 | VB1280 | 40141 | 8bit - 高字节 | Addr | 140 | 549
551 | VB1281 | 40141 | 8bit - 低字节 | Parity | 140 | 550
552 | VB1282 | 40142 | 8bit - 高字节 |  | 141 | 551
553 | VB1283 | 40142 | 8bit - 低字节 |  | 141 | 552
554 | VB1284 | 40143 | 8bit - 高字节 |  | 142 | 553
555 | VB1285 | 40143 | 8bit - 低字节 |  | 142 | 554
556 | VB1286 | 40144 | 8bit - 高字节 |  | 143 | 555
557 | VB1287 | 40144 | 8bit - 低字节 |  | 143 | 556
558 | VB1288 | 40145 | 8bit - 高字节 |  | 144 | 557
559 | VB1289 | 40145 | 8bit - 低字节 |  | 144 | 558
560 | VB1290 | 40146 | 8bit - 高字节 |  | 145 | 559
561 | VB1291 | 40146 | 8bit - 低字节 |  | 145 | 560
562 | VB1292 | 40147 | 8bit - 高字节 |  | 146 | 561
563 | VB1293 | 40147 | 8bit - 低字节 |  | 146 | 562
564 | VB1294 | 40148 | 8bit - 高字节 |  | 147 | 563
565 | VB1295 | 40148 | 8bit - 低字节 |  | 147 | 564
566 | VB1296 | 40149 | 8bit - 高字节 |  | 148 | 565
567 | VB1297 | 40149 | 8bit - 低字节 |  | 148 | 566
568 | VB1298 | 40150 | 8bit - 高字节 |  | 149 | 567
569 | VB1299 | 40150 | 8bit - 低字节 |  | 149 | 568
570 | VD1300 | 40151 | 32bit - 类型待确认 | OT | 150 | 570
571 | VD1304 | 40153 | 32bit - 类型待确认 | OH | 152 | 571
572 | VD1308 | 40155 | 32bit - 类型待确认 | RT | 154 | 572
573 | VD1312 | 40157 | 32bit - 类型待确认 | RH | 156 | 573
574 | VD1316 | 40159 | 32bit - 类型待确认 | 温差 | 158 | 574
575 | VD1320 | 40161 | 32bit - 类型待确认 | 温差绝对值 | 160 | 575
576 | VD1324 | 40163 | 32bit - 类型待确认 | 转速自动输出 | 162 | 576
577 | VD1328 | 40165 | 32bit - 类型待确认 | 转速手动输出 | 164 | 577
578 | VD1332 | 40167 | 32bit - 类型待确认 | 风阀角度输出 | 166 | 578
579 | VD1336 | 40169 | 32bit - 类型待确认 |  | 168 | 579
580 | VD1340 | 40171 | 32bit - 类型待确认 |  | 170 | 580
581 | VD1344 | 40173 | 32bit - 类型待确认 | D1 | 172 | 581
582 | VD1348 | 40175 | 32bit - 类型待确认 | D2 | 174 | 582
583 | VD1352 | 40177 | 32bit - 类型待确认 | D3 | 176 | 583
584 | VD1356 | 40179 | 32bit - 类型待确认 | D4 | 178 | 584
585 | VD1360 | 40181 | 32bit - 类型待确认 | D5 | 180 | 585
586 | VD1364 | 40183 | 32bit - 类型待确认 | D1_FB | 182 | 586
587 | VD1368 | 40185 | 32bit - 类型待确认 | D2_FB | 184 | 587
588 | VD1372 | 40187 | 32bit - 类型待确认 | D3_FB | 186 | 588
589 | VD1376 | 40189 | 32bit - 类型待确认 | D4_FB | 188 | 589
590 | VD1380 | 40191 | 32bit - 类型待确认 | D5_FB | 190 | 590
591 | VD1384 | 40193 | 32bit - 类型待确认 |  | 192 | 591
592 | VD1388 | 40195 | 32bit - 类型待确认 |  | 194 | 592
593 | VD1392 | 40197 | 32bit - 类型待确认 |  | 196 | 593
594 | VD1396 | 40199 | 32bit - 类型待确认 |  | 198 | 594
595 | VD1400 | 40201 | 32bit - 类型待确认 |  | 200 | 595
596 | VD1404 | 40203 | 32bit - 类型待确认 |  | 202 | 596
597 | VD1408 | 40205 | 32bit - 类型待确认 |  | 204 | 597
598 | VD1412 | 40207 | 32bit - 类型待确认 |  | 206 | 598
599 | VD1416 | 40209 | 32bit - 类型待确认 |  | 208 | 599
600 | VD1420 | 40211 | 32bit - 类型待确认 |  | 210 | 600
601 | VD1424 | 40213 | 32bit - 类型待确认 |  | 212 | 601
602 | VD1428 | 40215 | 32bit - 类型待确认 |  | 214 | 602
603 | VD1432 | 40217 | 32bit - 类型待确认 |  | 216 | 603
604 | VD1436 | 40219 | 32bit - 类型待确认 |  | 218 | 604
605 | VD1440 | 40221 | 32bit - 类型待确认 |  | 220 | 605
606 | VD1444 | 40223 | 32bit - 类型待确认 |  | 222 | 606
607 | VD1448 | 40225 | 32bit - 类型待确认 |  | 224 | 607
608 | VD1452 | 40227 | 32bit - 类型待确认 |  | 226 | 608
609 | VD1456 | 40229 | 32bit - 类型待确认 |  | 228 | 609
610 | VD1460 | 40231 | 32bit - 类型待确认 |  | 230 | 610
611 | VD1464 | 40233 | 32bit - 类型待确认 |  | 232 | 611
612 | VD1468 | 40235 | 32bit - 类型待确认 |  | 234 | 612
613 | VD1472 | 40237 | 32bit - 类型待确认 |  | 236 | 613
614 | VD1476 | 40239 | 32bit - 类型待确认 |  | 238 | 614
615 | VD1480 | 40241 | 32bit - 类型待确认 |  | 240 | 615
616 | VD1484 | 40243 | 32bit - 类型待确认 |  | 242 | 616
617 | VD1488 | 40245 | 32bit - 类型待确认 |  | 244 | 617
618 | VD1492 | 40247 | 32bit - 类型待确认 |  | 246 | 618
619 | VD1496 | 40249 | 32bit - 类型待确认 |  | 248 | 619
620 | VD1500 | 40251 | 32bit - 类型待确认 | 夏季出风角度设定 | 250 | 620
621 | VD1504 | 40253 | 32bit - 类型待确认 | 冬季出风角度设定 | 252 | 621
622 | VD1508 | 40255 | 32bit - 类型待确认 | 全自动出风角度设定 | 254 | 622
623 | VD1512 | 40257 | 32bit - 类型待确认 | 夏季静音速度设定 | 256 | 623
624 | VD1516 | 40259 | 32bit - 类型待确认 | 夏季低速速度设定 | 258 | 624
625 | VD1520 | 40261 | 32bit - 类型待确认 | 夏季中速速度设定 | 260 | 625
626 | VD1524 | 40263 | 32bit - 类型待确认 | 夏季高速速度设定 | 262 | 626
627 | VD1528 | 40265 | 32bit - 类型待确认 | 冬季静音速度设定 | 264 | 627
628 | VD1532 | 40267 | 32bit - 类型待确认 | 冬季低速速度设定 | 266 | 628
629 | VD1536 | 40269 | 32bit - 类型待确认 | 冬季中速速度设定 | 268 | 629
630 | VD1540 | 40271 | 32bit - 类型待确认 | 冬季高速速度设定 | 270 | 630
631 | VD1544 | 40273 | 32bit - 类型待确认 | 温差1设定 | 272 | 631
632 | VD1548 | 40275 | 32bit - 类型待确认 | 温差2设定 | 274 | 632
633 | VD1552 | 40277 | 32bit - 类型待确认 | 温差3设定 | 276 | 633
634 | VD1556 | 40279 | 32bit - 类型待确认 | 温差4设定 | 278 | 634
635 | VD1560 | 40281 | 32bit - 类型待确认 | 温差5设定 | 280 | 635
636 | VD1564 | 40283 | 32bit - 类型待确认 | 温差6设定 | 282 | 636
637 | VD1568 | 40285 | 32bit - 类型待确认 | 温差7设定 | 284 | 637
638 | VD1572 | 40287 | 32bit - 类型待确认 | 温差8设定 | 286 | 638
639 | VD1576 | 40289 | 32bit - 类型待确认 | 温差9设定 | 288 | 639
640 | VD1580 | 40291 | 32bit - 类型待确认 | 速度1设定 | 290 | 640
641 | VD1584 | 40293 | 32bit - 类型待确认 | 速度2设定 | 292 | 641
642 | VD1588 | 40295 | 32bit - 类型待确认 | 速度3设定 | 294 | 642
643 | VD1592 | 40297 | 32bit - 类型待确认 | 速度4设定 | 296 | 643
644 | VD1596 | 40299 | 32bit - 类型待确认 | 速度5设定 | 298 | 644
645 | VD1600 | 40301 | 32bit - 类型待确认 | 速度6设定 | 300 | 645
646 | VD1604 | 40303 | 32bit - 类型待确认 | 速度7设定 | 302 | 646
647 | VD1608 | 40305 | 32bit - 类型待确认 | 速度8设定 | 304 | 647
648 | VD1612 | 40307 | 32bit - 类型待确认 | 速度9设定 | 306 | 648
649 | VD1616 | 40309 | 32bit - 类型待确认 | SF1_VFD_MAN | 308 | 649
650 | VD1620 | 40311 | 32bit - 类型待确认 | SF2_VFD_MAN | 310 | 650
651 | VD1624 | 40313 | 32bit - 类型待确认 | SF3_VFD_MAN | 312 | 651
652 | VD1628 | 40315 | 32bit - 类型待确认 | SF4_VFD_MAN | 314 | 652
653 | VD1632 | 40317 | 32bit - 类型待确认 | SF5_VFD_MAN | 316 | 653
654 | VD1636 | 40319 | 32bit - 类型待确认 | D1_MAN | 318 | 654
655 | VD1640 | 40321 | 32bit - 类型待确认 | D2_MAN | 320 | 655
656 | VD1644 | 40323 | 32bit - 类型待确认 | D3_MAN | 322 | 656
657 | VD1648 | 40325 | 32bit - 类型待确认 | D4_MAN | 324 | 657
658 | VD1652 | 40327 | 32bit - 类型待确认 | D5_MAN | 326 | 658
659 | VD1656 | 40329 | 32bit - 类型待确认 |  | 328 | 659
660 | VD1660 | 40331 | 32bit - 类型待确认 |  | 330 | 660
661 | VD1664 | 40333 | 32bit - 类型待确认 |  | 332 | 661
662 | VD1668 | 40335 | 32bit - 类型待确认 |  | 334 | 662
663 | VD1672 | 40337 | 32bit - 类型待确认 |  | 336 | 663
664 | VD1676 | 40339 | 32bit - 类型待确认 |  | 338 | 664
665 | VD1680 | 40341 | 32bit - 类型待确认 |  | 340 | 665
666 | VD1684 | 40343 | 32bit - 类型待确认 |  | 342 | 666
667 | VD1688 | 40345 | 32bit - 类型待确认 |  | 344 | 667
668 | VD1692 | 40347 | 32bit - 类型待确认 |  | 346 | 668
669 | VD1696 | 40349 | 32bit - 类型待确认 |  | 348 | 669
670 | VD1700 | 40351 | 32bit - 类型待确认 | Baud_Set | 350 | 670
671 | VD1704 | 40353 | 32bit - 类型待确认 |  | 352 | 671
672 | VD1708 | 40355 | 32bit - 类型待确认 |  | 354 | 672
673 | VD1712 | 40357 | 32bit - 类型待确认 |  | 356 | 673
674 | VD1716 | 40359 | 32bit - 类型待确认 |  | 358 | 674
675 | VD1720 | 40361 | 32bit - 类型待确认 |  | 360 | 675
676 | VD1724 | 40363 | 32bit - 类型待确认 |  | 362 | 676
677 | VD1728 | 40365 | 32bit - 类型待确认 |  | 364 | 677
678 | VD1732 | 40367 | 32bit - 类型待确认 |  | 366 | 678
679 | VD1736 | 40369 | 32bit - 类型待确认 |  | 368 | 679
680 | VD1740 | 40371 | 32bit - 类型待确认 |  | 370 | 680
681 | VD1744 | 40373 | 32bit - 类型待确认 |  | 372 | 681
682 | VD1748 | 40375 | 32bit - 类型待确认 |  | 374 | 682
683 | VD1752 | 40377 | 32bit - 类型待确认 |  | 376 | 683
684 | VD1756 | 40379 | 32bit - 类型待确认 |  | 378 | 684
685 | VD1760 | 40381 | 32bit - 类型待确认 |  | 380 | 685
686 | VD1764 | 40383 | 32bit - 类型待确认 |  | 382 | 686
687 | VD1768 | 40385 | 32bit - 类型待确认 |  | 384 | 687
688 | VD1772 | 40387 | 32bit - 类型待确认 |  | 386 | 688
689 | VD1776 | 40389 | 32bit - 类型待确认 |  | 388 | 689
690 | VD1780 | 40391 | 32bit - 类型待确认 |  | 390 | 690
691 | VD1784 | 40393 | 32bit - 类型待确认 |  | 392 | 691
692 | VD1788 | 40395 | 32bit - 类型待确认 |  | 394 | 692
693 | VD1792 | 40397 | 32bit - 类型待确认 |  | 396 | 693
694 | VD1796 | 40399 | 32bit - 类型待确认 | RT_CP | 398 | 694
695 | VD1800 | 40401 | 32bit - 类型待确认 | RH_CP | 400 | 695
696 | VD1804 | 40403 | 32bit - 类型待确认 | OT_CP | 402 | 696
697 | VD1808 | 40405 | 32bit - 类型待确认 | OH_CP | 404 | 697
698 | VD1812 | 40407 | 32bit - 类型待确认 | D1_FB_CP | 406 | 698
699 | VD1816 | 40409 | 32bit - 类型待确认 | D2_FB_CP | 408 | 699
700 | VD1820 | 40411 | 32bit - 类型待确认 | D3_FB_CP | 410 | 700
701 | VD1824 | 40413 | 32bit - 类型待确认 | D4_FB_CP | 412 | 701
702 | VD1828 | 40415 | 32bit - 类型待确认 | D5_FB_CP | 414 | 702
703 | VD1832 | 40417 | 32bit - 类型待确认 |  | 416 | 703
704 | VD1836 | 40419 | 32bit - 类型待确认 |  | 418 | 704
705 | VD1840 | 40421 | 32bit - 类型待确认 |  | 420 | 705
706 | VD1844 | 40423 | 32bit - 类型待确认 |  | 422 | 706
707 | VD1848 | 40425 | 32bit - 类型待确认 |  | 424 | 707
708 | VD1852 | 40427 | 32bit - 类型待确认 |  | 426 | 708
709 | VD1856 | 40429 | 32bit - 类型待确认 |  | 428 | 709
710 | VD1860 | 40431 | 32bit - 类型待确认 |  | 430 | 710
711 | VD1864 | 40433 | 32bit - 类型待确认 |  | 432 | 711
712 | VD1868 | 40435 | 32bit - 类型待确认 |  | 434 | 712
713 | VD1872 | 40437 | 32bit - 类型待确认 |  | 436 | 713
714 | VD1876 | 40439 | 32bit - 类型待确认 |  | 438 | 714
715 | VD1880 | 40441 | 32bit - 类型待确认 |  | 440 | 715
716 | VD1884 | 40443 | 32bit - 类型待确认 |  | 442 | 716
717 | VD1888 | 40445 | 32bit - 类型待确认 |  | 444 | 717
718 | VD1892 | 40447 | 32bit - 类型待确认 |  | 446 | 718
719 | VD1896 | 40449 | 32bit - 类型待确认 |  | 448 | 719
720 | VD1900 | 40451 | 32bit - 类型待确认 |  | 450 | 720
721 | VD1904 | 40453 | 32bit - 类型待确认 |  | 452 | 721
722 | VD1908 | 40455 | 32bit - 类型待确认 |  | 454 | 722
723 | VD1912 | 40457 | 32bit - 类型待确认 |  | 456 | 723
724 | VD1916 | 40459 | 32bit - 类型待确认 |  | 458 | 724
725 | VD1920 | 40461 | 32bit - 类型待确认 |  | 460 | 725
726 | VD1924 | 40463 | 32bit - 类型待确认 |  | 462 | 726
727 | VD1928 | 40465 | 32bit - 类型待确认 |  | 464 | 727
728 | VD1932 | 40467 | 32bit - 类型待确认 |  | 466 | 728
729 | VD1936 | 40469 | 32bit - 类型待确认 |  | 468 | 729
730 | VD1940 | 40471 | 32bit - 类型待确认 |  | 470 | 730
731 | VD1944 | 40473 | 32bit - 类型待确认 |  | 472 | 731
732 | VD1948 | 40475 | 32bit - 类型待确认 |  | 474 | 732
733 | VD1952 | 40477 | 32bit - 类型待确认 |  | 476 | 733
734 | VD1956 | 40479 | 32bit - 类型待确认 |  | 478 | 734
735 | VD1960 | 40481 | 32bit - 类型待确认 |  | 480 | 735
736 | VD1964 | 40483 | 32bit - 类型待确认 |  | 482 | 736
737 | VD1968 | 40485 | 32bit - 类型待确认 |  | 484 | 737
738 | VD1972 | 40487 | 32bit - 类型待确认 |  | 486 | 738
739 | VD1976 | 40489 | 32bit - 类型待确认 |  | 488 | 739
740 | VD1980 | 40491 | 32bit - 类型待确认 | VFD_PID | 490 | 740
741 | VD1984 | 40493 | 32bit - 类型待确认 |  | 492 | 741
742 | VD1988 | 40495 | 32bit - 类型待确认 |  | 494 | 742
743 | VD1992 | 40497 | 32bit - 类型待确认 |  | 496 | 743
744 | VD1996 | 40499 | 32bit - 类型待确认 | FJ_DataPtr | 498 | 744